旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ-B5-03-

| 日期及气候：2014-12-4 晴 -1-5℃ | 施工地点：洪泽**农用肥料厂区内 宝利嘉西区厂房 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：制作混凝土压块，配电房土建施工 |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 | 旁站监理结束时间：15:30 |
| 施工情况： 1. 施工人员正在制作混凝土压块，规格：250*250*450（cm）。 2.配电房土建基础施工. |  |
| 监理情况： - 砼预制块的模具制作和混凝土的浇注 - 配电房的基础混凝土浇注 - 配电房基础砌墙 |  |
| 发现问题： - 在拆模后，砼预制块表面还出现2mm-5mm不等的气孔。 - 配电房土建施工的基础砌墙与过道柱的没有交错（监理现场指出后已立即改正） - 接地和防雷焊接的电焊机电源线存在安全隐患（监理方已和施工方提出立即处理）。 - 还有个别施工人员不戴安全帽 |  |
| 处理意见： - 砼预制块的气孔现象请施工方做出合理解释 2. 请施工方再次进行全面的安全知识教育。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 等待中！ |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2014 年 12月7 日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1  份。