A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－011

| 日期及气候：2015年07月25日 天气：晴 温度：25℃—29℃ | 施工单位：特变电工湖南工程有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：C区电缆沟回填 |  |
| 旁站开始时间：2015.07.28 15:30 | 旁站结束时间：2015.07.26 17:00 |
| 施工和监理情况： - 施工人员8名，挖机一台，铁锹8把； - 8名施工人员用铁锹将细土铺在电缆上然后再在上面铺一层红砖； - 转盘处覆砂后盖砖；挖机在后面回填土并压实； 4、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求； 5、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求； 6、铺设细土厚度不少于10公分符合规范要求； 7、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求； 8、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求； 9、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。 |  |
| 发现问题及处理情况： - 电缆覆土前发现有碎石块和垃圾落入电缆沟，要求施工单位将其清理干净再覆土； - 覆砂厚度达不到的地方要求增加直至符合规范要求。 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制