A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－007

| 日期及气候：2015年07月27日 天气：多云 温度：27℃—35℃ | 施工单位：特变电工湖南工程有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：箱变基础平台B8—B12、A10—A14高压电缆头制作 |  |
| 旁站开始时间：2015.07.27 9:00 | 旁站结束时间：2015.07.27 17:00 |
| 施工和监理情况： - 施工单位2名施工人员，1名辅助人员 - 施工顺序如下：遥测电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套→冷缩三指套→套冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂套上冷缩终端→压上接线端子套冷缩密封管→缠绕相位带安装完毕。剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子上3～5mm处，锯一环形深，深度为钢带厚度的2/3,不得锯透；电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑；在电缆头附近用火时，应注意将电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烤伤。 |  |
| 发现问题及处理情况： 无违规施工情况。 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制