JZLX10 变电站工程监理初检报告

中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目

监 理 初 检 报 告

（全站土建工程）

常州正衡电力工程监理有限公司

中利腾晖吐鲁番三期20MWP光伏并网发电项目监理部

2014年12月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、检验概况** | | | | | | | | |
| 工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 | | | | | | | | |
| 验收标准 | 1. 监理合同、监理规划、监理细则。 2. 《输变电工程安全文明施工标准》 Q/GDW250-2009 3. 《关于印发（国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法）的通知》   国家电网基建[2010]166号   1. 《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（2013版）》 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 4. 《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 6. 《屋面工程质量验收规范》 (GB 50207-2002 7. 《建筑地面工程施工质量验收觇范》 GB 00209-2002 8. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 9. 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242-2002 10. 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-97 11. 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 12. 《110～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》（Q/GDW 183—2008）； 13. 设计院提供的施工图纸、施工图会审文件、设计变更通知。 | | | | | | | |
|  | **二、工程概况** | | | | | | | |
| 项目法人 | | | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | | 项目管理单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | | |
| 设计单位 | | | 青海新能源（集团）有限公司 | | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 施工项目部 | | | 安庆市环城建筑安装有限责任公司  吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司 | | 运行单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | | |
| 1. 工程规模及建筑情况 2. 工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 3. 工程性质：新建 4. 工程建设地点：吐鲁番市七泉湖镇光伏产业园 5. 建设单位：吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 6. 建设规模：吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司三期20MWp光伏电站是由中利腾晖光伏科技有限公司投资建设的大型并网光伏电站，建设规模总容量为20MWp。   吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司三期20MWp光伏电站位于吐鲁番市东北约15km处，东距七泉湖镇5.5km，规划用地为矩形，东西长约1000m，南北宽约641m。位于整个规划区的最南，电场占地约64公顷。综合楼建筑面积801.54㎡，中控楼建筑面积450.14㎡。  2 土建部分  2.1 建筑物主体工程  本期工程在光伏方阵北侧位置设计综合楼、中控楼各一座，均为一层架构。综合楼内分布为：宿舍、厨房、会议室、储藏室等。中控楼设有高低压配电室、继保控制室、SVG柜室、通信机房等。  高低压配电装置设在中控楼东南侧。房间分隔墙采用加气混凝土砌砖，墙体厚度240mm。中控楼内全部吊顶，门为甲级防火门。通信值班室及电能质量检测柜、站用电柜、UPS柜远动通讯柜、公用测控柜、母线保护柜、电网解列柜、微机型电力系统故障录波柜、直流馈电柜、直流电池柜、网络通信柜、UPS电源屏、电度表柜等在中控楼西侧位置；站用电降压变设在中控楼中间部位，为独立间隔；高压动态无功补偿装置设在中控楼东北侧，室内墙体敷设隔音板。房间内电缆沟布置在地坪内，盖板采用混凝土预制盖板。  SVG降压变及附属设备、消弧线圈接地变设备安装在中控楼东侧，基础为地下一层混凝土结构。  2.2 太阳能组件基础  太阳能组件支架为钢结构支架，基础为刚桩基础，钢桩底部用混凝土固定。  2.3 暖通  根据电气设备的运行要求，配电室及控制室设置单元式风冷空调机组，升压变室采用自然进风，自然排风的通风方式。  2.4 消防  中控楼为一级耐火等级建筑，高低压配备手提式干粉灭火器，粘贴禁止烟火等警示标志；  2.5 冲洗水  本工程在各光伏组件处未设置临时的冲洗水点，采用的方式是用水罐车装水，在各阵列间穿梭，用高压水枪冲洗，并用拖把拖干净的方式。  2.6 照明  站内控制室装设荧光灯，各配电装置室采用广照型，配招行及各种乳白色玻璃罩照明器。本站设置部分事故照明灯，灯具采用原有照明配电电源，并有部分照明灯自带蓄电池，以满足突发情况下照明需求。  2.7 防雷及接地  2.7.1 电源系统中性点接地方式。  2.7.2 本工程电气配电装置采用全户内布置，为使光伏电池组件和电气建筑在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠地保护，在光伏电池组件支架的非导电体的屋顶上装设了避雷带或避雷针作为防雷保护，并且避雷带设有数个独立引下线。  2.7.3本发电项目采用以水平接地体为主，以垂直接地体为支撑的接地网。接地电阻值按光伏阵列区小于1Ω考虑，电气控制室小于1Ω考虑。  2.8 站用电  本项目站用电源两回路进线，配有失压自切装置，以保证站用电源的可靠性。站用电源一路为市电，一路为光伏区电源。站用配电装置采用抽出式开关柜型式。  2.9 火灾报警  在本项目设计范围内的配电室、继电保护室均设置火灾报警探测器，一旦房间内发生火灾，该区域内的火灾报警探测器能辨别火灾并发出信号至监控后台，进行相关动作。  3 施工工期  开工时间：2014年05月15日  竣工日期：2014年12月10日 | | | | | | | | |
| 工程名称 | | | | 开工日期 | | | 完工日期 | 备注 |
| 综合楼主体工程 | | | | 2014.05.16 | | | 2014.09.18 | 合格 |
| 中控楼主体工程 | | | | 2014.05.18 | | | 2014.11.18 | 合格 |
| 户外配电装置基础 | | | | 2014.10.15 | | | 2014.11.15 | 合格 |
| 箱变基础工程 | | | | 2014.08.05 | | | 2014.09.08 | 合格 |
| 三、综合评价 | | | | | | | | |
| 质量体系及实施情况 | | 项目管理机构健全，人员配备满足工程施工需求；编制了各项施工管理制度、作业指导书、质量控制措施和实施细则，有力保证了施工质量；积极采用新技术、新工艺，为施工质量提供了有力支撑；通过学习培训，提高了人员的质量意识；认真进行了设计施工图会检；严格施工程序，质量过程控制良好；执行“强条”严格；施工质量处于受控状态。 | | | | | | |
| 主要技术资料检查情况 | | 该单位制定了工程项目技术档案管理制度，并贯彻落实。各单位质量体系文件、质量过程控制文件和工程技术文件基本齐全、完整、准确，能反映质量管理体系运行和工程质量实际状况。经对主要技术资料核查，现场实测值与填写技术记录值对比，主要技术数值真实可靠。但参建单位应进一步加强工程档案资料及数码照片的收集、整理、归档工作。  资料限期整改部分：  1、按工程档案管理要求建立健全资料（信息）管理制度。  2、施工机械进出场未报审。 | | | | | | |
| 工程重点抽查情况 | | 本次抽查电站的项目及数据统计如下：  本次重点抽查：35kV升压变基础，中控楼及综合楼、电缆沟、室外设备基础、围栏等。  户外部分：  35kV配电装置基础抽查24点，超偏0点，合格率100％；  电缆沟抽查120点，超偏1点，合格率99.17%；  升压变基础抽查90点，超偏1点，合格率98.8%；  事故油池抽查10点，超偏0点，合格率100%；  围栏抽查86点，超偏0点，合格率100%； 合计：抽查420点，超偏3点，合格率99.28％。  户内部分：  中控楼抽查121点，超偏1点，合格率99.2％；  综合楼抽查88点，超偏0点，合格率100％；  合计：抽查209点，超偏1点，合格率99.52％。  户内外总计实测639点，超偏4点，合格率99.37％。  室外电缆沟盖板加工工艺良好、表面平整密实、顺直美观，无响动，构支架基础已于前期完成单位工程验收，保护帽工艺良好，无裂纹。主变基础、SVG降压变基础、消弧线圈接地变基础观感良好，外光内实。土建工程施工工艺良好，符合规范验收要求，工程质量处于受控状态。 | | | | | | |
| 四、主要改进建议 | | | | | | | | |
| 现场问题:  1、综合楼部分插座固定不牢固、密封不严实；  2、下水管道观察井内施工垃圾清理不干净；  3、综合楼等电位测试点需加标识牌；中控楼等电位测试点未留置；  4、中控楼室内部分接地扁钢焊接不规范，黄绿漆粉刷存在不规范；  5、中控楼房屋接地扁钢预埋个别部位不规范；引下线施工需整改；  6、中控楼屋顶防水找平层不合格，需整改后再进行防水施工；  7、中控楼室内外墙体部分部位脏污；  8、中控楼窗户密封胶条部分脱落，需重新加固；  9、箱变基础防锈漆未涂刷。  资料问题：  1、部分资料签字不规范；  2、中控楼施工资料不齐全； | | | | | | | | |
| 五、结论 | | | | | | | | |
| 据此，我监理部认为：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目已完成的土建内容，基本符合我国现行法律、法规；符合我国现行工程建设标准；符合设计文件要求；符合施工合同约定。经初步验收合格，已基本满足竣工质监的必要条件。施工单位按设计和规范要求完成相应施工工程，无明显缺陷，但遗留有部分整改项目。已完工程经过施工项目部三级自检合格，具备申报验收条件。工程各专业应提交的竣工资料基本整理完毕，齐全有效，能够满足验收条件。 | | | | | | | | |
| G:\0中利腾晖\监理公司资料\打印 提交资料\签名.png验收负责人： 日期： | | | | | | | | |