合同编号：CJGF20331

广西钦州犀牛脚镇

60MW农光互补光伏发电项目

EPC  合 同

甲    方:    泰州中来光电科技有限公司

乙    方:      江苏长江环境科技工程有限公司

工程名称：广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目

签订日期：       2020年3月

签订地点：        江苏姜堰

第一部分  协议书

甲方：泰州中来光电科技有限公司

乙方: 江苏长江环境科技工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律、行政法规的规定，甲乙双方就广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目 EPC总承包事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成以下协议，以资共同遵守。

- 第一条 工程概况

1．工程名称： 广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目

2．项目规模：60MW

3．工程地点：本项目位于广西省钦州市钦南区犀牛脚镇。

4．项目描述简述：现场土地满足甲方60MW光伏项目建设要求，建设容量为60MW农光互补光伏电站。本项目分两期备案批复，一期20MWp，于2019年获得2017年光伏建设指标；二期40MWp，纳入2019年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单，项目投资主体为广西光泰新能源开发有限公司。

5．计划工期自 2020年 4 月 1 日起至 2020 年 6月  30日，即开工日期算起至光伏发电项目全容量并网发电之日止。

6．开工条件：

6.1项目已经按有关规定得到备案、电网接入批复；

6.2项目所需的开工、环保、安全手续已经相关主管部门批准；

6.3项目用地（包括升压站用地确定、光伏区用地满足项目用地要求）、拆迁、移民安置及施工场地准备“五通一平”( 水、电、路、网络、通讯和场地平整 )已完成，并按有关规定完善相关施工许可，有关外部配套条件已签订协议，工程项目主体工程(或控制性工程)施工准备工作已完成，具备连续施工的条件；

6.4项目建设需要的由甲方提供的主要设备和材料已订货，采购计划与工程进度相衔接，满足工程项目连续施工需求；

6.5项目地质勘察及地形图测绘已完成，接入系统设计和审查已批复。

6.6红线外部道路的使用无受阻情形。

- 第二条 合作范围

甲方负责的事项：提供晶体硅太阳能光伏组件，具体型号为N型单晶双面370—375W。

乙方负责的EPC承包范围包含但不限于：完成场内及外线包含的全部工程设计（初步设计、施工图设计、竣工图绘制）、设备材料采购供应（包含配套并网设施；晶体硅太阳能光伏组件为甲供）、设备及材料卸车及储存、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、电网接入系统检测、调试、试运直至全站全容量并网安全稳定240

小时试运行验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求；工程实施过程中按要求提供设备的试验、运行、维护手册。包括但不限于控制室设计及建安工程，与电网遥信遥测的设计及建安工程，以及项目用地测绘、地勘、环评批复及验收、水保批复及主管部门验收、消防验收、并网手续及外线工程建设（含征地及外线建设中的其他补偿）、安全预评价备案等交钥匙工程。同时也包括备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供、进场道路和场区道路施工及验收、围栏采购及施工、光伏场和集电线路征地协调及施工范围内的所有协调等工作

合同总价不包含：项目建设用地征地费用（手续办理费用由乙方承担，招标挂等向国家缴纳的土地使用费由甲方承担）、水土保持费、监理、审计、甲方设备材料及施工单位招标费。

第三条  工程设计标准

符合国家最新颁布的光伏电站设计标准及规范要求。

- 第四条  工程建设质量标准

符合国家最新颁布《工程建设标准强制性条文》、《建设工程质量管理规范》、《电力施工规范》、《光伏发电站施工规范》及《光伏发电工程验收规范》以及本合同约定的质量标准和技术要求。

- 第五条 工程竣工验收的条件

5.11工程竣工验收的条件：见最新《光伏发电工程验收规范》、《光伏发电施工规范》

- 第六条  合同总价

- 本合同暂估总价为人民币【12500】万元。确认固定单瓦价2.083元/W，最终根据实际装机容量乘以固定单瓦价结算。超装容量部分，按照合同双方商定的固定单价，以补充协议或工程签证形式结算。

- 如因乙方原因，未能在约定期限内按期并网，需向甲方支付0.05元/瓦的补偿，总额暂估人民币【300】万元（含6%的增值税）。

- 本合同价款为含税价，具体开票类型（设备类13%增值税专用发票、建安工程类9%增值税专用发票、设计咨询服务类6%增值税专用发票），具体纳税比例见分项报价表（附件1）。

- 第七条  合同生效

除本合同另有规定外，本合同自双方签字和盖章，乙方收到第一笔款项之日起生效。

以下无正文。

甲方：

法定代表人或授权人：

乙方：

法定代表人或授权人 ：

签订日期：     年    月    日

第二部分  合同条款

第一条：定义与解释

1.1本合同和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1.1“合同”指由第1.2条的各项文件所构成的整体。

1.1.2“EPC总承包合同”指甲乙双方合作完成本项目，甲方提供晶体硅太阳能光伏组件，乙方按照约定对工程建设项目的设计、采购、施工等阶段全过程负责，甲方支付乙方相应工程款项。

1.1.3“甲方”指泰州中来光电科技有限公司，包括其法定继承人或受让人。

1.1.4“乙方”江苏长江环境科技工程有限公司，包括经甲方认可的合法继承人。

1.1.5“分包人”指按照合同约定，乙方将部分工程分包给具有与分包工程相应资质的法人。

1.1.6“监理人”指甲方委托具有相应资质等级的对本合同工程在建设实施阶段对乙方的建设行为实施监督和管理的监理单位。

1.1.7“甲方代表”指甲方指定的在授权范围内代表甲方履行合同的代表人。

1.1.8“监理工程师”指由监理人委派，在授权范围内履行监理合同的监理工程师。

1.1.9“项目经理”指乙方委派的，具备建造师资质，代表乙方履行EPC总承包合同的人。

1.1.10“合同总价”指本合同协议书确定的合同总价。

1.1.11“生效日期”指本合同协议书中所规定的合同的生效日期。

1.1.12“技术资料”指与光伏发电工程的设计、设备的制造、安装施工试运行、性能试验和最终验收等相关的标准、方案、图纸、技术指导手册、安装使用说明、维修保养手册等文件以及本合同附件技术资料内容和交付进度规定的用于正确运行和维护的文件。

1.1.13“物资”指乙方依据物资清单所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件等所有物资。

1.1.14“现场”是指光伏发电工程工地，为乙方实施本项目工程和安装合同设备所在地。

1.1.15“开工日期”指合同条款第7.1条规定的开工日期或者乙方接到甲方发出的开工通知中记载的开工日期。

1.1.16“工期”指自开工日期算起至光伏电站并网发电之日止。

1.1.17“消缺”指光伏电站整体系统或者光伏电站的设备或者光伏电站的设计存在影响光伏电站正常运转的设计缺陷、质量问题，乙方进行的整改。

1.1.18“工程竣工验收”是指按照《光伏发电工程验收规范》中的竣工验收条件，完成合同范围内所有工作内容，并按合同约定提交竣工资料。

1.1.19“工程竣工日期”是指光伏发电工程满足《光伏发电工程验收规范》规定的工程竣工验收条件，通过工程竣工验收的日期。

1.1.20“质保期”是指乙方对光伏发电工程整体承担质量保证的期限。光伏发电工程总体质保期为自工程通过竣工验收之日起12个月，具体见附件《工程质量保修书》。

1.1.21“计价单位”本合同计价单位为：元，币种为：人民币。

1.1.22“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

1.1.23“技术服务” 是指由乙方提供的与本合同系统有关的工程设计、监造、检验、安装、调试、验收、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务（包括合同期满后乙方的质保服务）。对有技术支持方的乙方还包括技术支持方所提供的相应的合同中所要求的服务。

1.1.24“备品备件”是指根据本工程合同约定及随设备提供的满足并网电站安装、调试、并网后运行的备用部件，具体见备品备件清单。

1.1.25“潜在缺陷或质量问题”指设计缺陷、设备性能或者工程质量隐患，在工程竣工交付之前已经存在但使用正常检验手段仍不能被发现，存在潜在缺陷的，不受质保期条款的限制。

1.2合同文件：

1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除本合同另有规定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.2.1.1本合同协议书

1.2.1.2合同条款

1.2.1.3合同附件

1.2.1.4中标通知书

1.2.1.5投标文件及其附件（含分包商投标文件）

1.2.1.6招标文件及其附件

1.2.1.7设计文件、资料和图纸

1.2.1.8标准、规范及有关技术文件

1.2.1.9双方约定构成合同组成部分的其他文件

1.2.2双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.3当合同文件的条款内容含糊不清或者不一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，合同当事人应当在不影响工程正常进行的原则下，友好协商。

1.3规范和标准

1.3.1本工程的设计、设备、工程施工使用中华人民共和国的最新规范和标准包括但不限于：最新的《光伏发电站施工规范》，《光伏发电站设计规范》，《光伏发电工程验收规范》规定的各项技术指标。

- 1.4适用法律

1.4.1本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规。

- 1.5保密事项

1.5.1当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其他信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。具体保密范围、负有保密义务的人员、保密期限、泄密的责任等问题，甲方、乙方另行签订保密协议，作为本合同附件。

第二条  工程范围

甲方：提供晶体硅太阳能光伏组件，具体型号为N型单晶双面370—375W。

乙方：完成场内及外线包含的全部工程设计、设备材料采购供应（包含配套并网设施；晶体硅太阳能光伏组件为甲供）、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、电网接入系统检测、调试、试运直至验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求；工程实施过程中按要求提供设备的试验、运行、维护手册。包括但不限于控制室设计及建安工程，与电网遥信遥测的设计及建安工程，以及项目用地测绘、地勘、环评批复及验收、水保批复及主管部门验收、消防验收、并网手续及外线工程建设（含征地及外线建设中的其他补偿）、安全预评价备案等交钥匙工程。

合同总价不包含：项目建设用地征地费用（手续办理费用由乙方承担，招标挂等向国家缴纳的土地使用费由甲方承担）、水土保持费、监理、审计、设备材料及施工单位招标费。

第三条  合同总价及支付

3.1合同总价

3.1.1本合同计价方式为：

- 3.1.1.1本合同暂估总价为人民币【12500】万元。固定单瓦价2.083元/W，最终根据实际装机容量乘以固定单瓦价结算。超装容量部分，按照合同双方商定的固定单价，以补充协议或工程签证形式结算。

3.1.2 本合同价格包括但不限于：

3.1.2.1技术服务费为 待定（详见分项报价表（附件1））  万元，（大写：万元 ）

本工程的设计、服务，包括工程勘察设计费（含设计联络会）、调试费、项目前期及建设期所需全部手续、项目协调费、项目管理、技术资料等费用。乙方需出具税率为6%的现代服务业增值税专用发票。

3.1.2.2合同建筑安装施工费为待定（详见分项报价表（附件1））   万元，（大写：万元）

建筑价格包括整座电站内所有相关工程的建筑安装费用。乙方需出具税率为9%建筑安装增值税专用发票。

3.1.2.3合同设备价格为  待定，不含甲供的晶体硅太阳能光伏组件（详见分项报价表（附件1）） 万元，（大写： 万元 ）

合同设备价格包括与合同设备有关的乙方所应纳的税费以及合同设备到现场安装点的装卸、保险费和设备包装费。乙方需出具税率为13%的增值税专用发票。

3.1.2.4合同输电线路工程价格为 3500 万元，（大写：叁仟伍佰万元）

输电线路工程价格包括输电线路的设备、材料采购、建安施工。乙方需出具税率为9%建筑安装增值税专用发票。

3.2本合同工程款的支付

3.2.1付款方式：银行电汇或汇票。

3.2.2付款节点：

3.2.2.1预付款：本合同生效后10日内甲方支付本合同总价的10%（根据暂估总价计算）作为预付款；

3.2.2.2进度款：按每月完成产值的50%支付进度款，甲方在收到乙方提交付款申请及相应税票后10日内支付相应进度款；主要设备材料采购，甲方配合乙方与供应商进行价格、账期谈判，且若为满足合同双方商定的工期要求，甲方允许乙方就进度款比例及支付节点进行协商。

3.2.2.3结算款：项目全容量并网后20日内甲方组织竣工验收与竣工结算、验收与结算通过并收到乙方的相应税票后10日内甲方支付至本合同结算总价（根据实际装机容量乘以固定单价计算）的97%；

3.2.2.4质保金：剩余3%为质保金，质保期为一年，质保期满后10日内甲方支付质保金。

3.3 竣工结算

3.3.1本合同所约定价款已包含本项目工程范围内一切费用（包括但不限于施工费、材料费、人工费、审批手续费用、签证、因防疫灾害等产生的相关费用），乙方不得以任何原因向甲方请求其他费用。

3.3.2 结算价款的确认：

乙方应向甲方递交竣工结算报告，甲方在收到报告后30天内予以确认。

第四条  双方当事人的一般权利与义务

4.1甲方的权利与义务

4.1.1履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

4.1.2按照合同约定，对乙方的设计，采购、施工、竣工验收等实施工作提出建议、修改和变更。

4.1.3根据合同约定，对因乙方责任给甲方带来的任何损失和损害，提出工程索赔。

4.1.4甲方及其授权的工程监理人，在不妨碍乙方正常作业的情况下，有权对工程施工区域进行质量和安全监督、检查、检验、检测和试验。经质检发现因乙方责任引起的缺陷，有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由乙方承担。因乙方的责任造成暂停施工的，工期不顺延，因乙方原因给甲方造成的损失由乙方承担；因非乙方的责任造成停工的，工期顺延，因甲方原因给乙方造成的损失由甲方承担。

4.1.5甲方有权对乙方发出指导并令其合理满意地在各方面根据合同的要求进行和完成工程任务。甲方可以下发下列对图纸和合同文件的书面指示、书面指导和书面解释（设计变更时适用）：

（1）设计的变更或修改、工程数量和质量要求的变更或修改，或任何工程的附加、剔除或替代；

（2）工程技术要求和图纸之间的任何不一致；

（3）拆除或重新施工由乙方进行的任何工程；

（4）为进行检验而开挖任何隐蔽工程；

（5）凡与合同和工程有关或涉及的其他事宜，以及必须由甲方发布或者只有其发布才适合的任何事宜。

4.1.6甲方应承担以下义务：

（1）及时组织工程竣工验收、移交生产；

（2）负责及时完成设计方案的审查确认等其他事宜；

（3）甲方应按照施工计划时间及时向乙方提供组件等甲供物资。

4.2甲方的代表

4.2.1甲方委派的甲方的代表，姓名： /   联系方式： /    职务：项目经理 职责： 技术管理、质量管理、进度管理、安全和文明施工管理、现场协调及合同约定的内容。

4.2.2甲方代表，在授权范围内，行使甲方的权利，履行甲方的义务。

4.2.3甲方决定替换代表人的，应当将新代表人的姓名、职务、职责和任命时间在其到任前15日以书面形式通知乙方。

4.3监理单位和监理工程师

4.3.1甲方聘请的监理单位名称：

4.3.2监理工程师的的姓名：         /        联系电话：            /

4.3.3监理的内容：                             /

4.3.4监理工程师的权限：                   /

4.3.5监理人在甲方委托监理的范围、内容职权和权限范围内，代表甲方对乙方实施监督。监理人向乙方发出的通知，以书面形式送交乙方实施，并抄送甲方。

4.3.7甲方更换监理工程师时，应提前5日以书面形式通知乙方，并在通知中写明替换者的姓名、职务、权限和任命时间。

- 4.4乙方的权利和义务

4.4.1开工前负责取得项目核准或备案、电力接入方案及批复意见、政府开工许可、环保、安全等手续；提供红线图、地形图、地勘报告等相关资料；

4.4.2项目用地（包括升压站用地确定、光伏区用地满足项目用地要求）、拆迁、移民安置及施工场地准备“五通一平” ( 水、电、路、网络、通讯和场地平整 )已完成，并按有关规定办理了相关施工许可，有关外部配套条件已签订协议，工程项目主体工程(或控制性工程)施工准备工作已完成，具备连续施工的条件；完成红线外施工用电电源的申请和落实；

4.4.3协调当地政府、企业与村民之间的关系，避免引起的阻工等类似延误工程进度情况的发生；

4.4.4协调当地供电公司，保证外线接入工程按照本合同工期要求具备接入条件；及时组织电站的调试、测试及并网验收；

4.4.5乙方应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、最终验收等工作，不得违反双方约定和国家强制性标准、规范、规定。

4.4.6乙方应按合同约定，修复并承担设计文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷，或在质保期内发现的缺陷修复所需的费用。

4.4.7乙方应按照合同约定和甲方的要求，提交与光伏电站设计、施工等相关的报表。

4.4.8乙方应按照合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、施工、安装等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过以质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.4.9乙方应当配备劳动保护用品和安全施工的设备，定期对施工人员进行劳动安全教育，在施工现场要张贴安全指示牌和采取安全防护措施。

4.4.10在竣工验收之前，光伏电站的设备发生质量问题，由乙方免费更换；在竣工验收之后质保期届满前发生质量问题，由乙方免费进行维修或者更换（不含甲供设备费用）。

4.4.11 乙方应当按照甲方的要求妥善保管并使用甲供材料，按质量要求进行施工，如有资质要求须符合要求。

4.5项目经理

4.5.1乙方委派的项目经理：姓名：  谢振国  职务：   项目经理  联系方式： 181 1898 1088  ，职责： 施工的技术管理、质量管理、进度管理、安全和文明施工管理、现场协调；完成施工图及合同约定的工程内容 。

4.5.2项目经理经授权并代表乙方进行项目现场管理，涉及本合同修改及变更事宜均应得到甲方书面确认。

4.5.4项目经理和其他项目管理人员，原则上不允许更换。如遇特殊情况需更换上述人员时，应至少提前 7 天以书面形式通知甲方。

第五条 技术与设计

5.1乙方负责提供最优化的光伏电站的工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构）并对其提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、分析手册、选定的设备的性能、设计使用的标准和规范负责。

5.2设计范围：为满足 广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目  并网发电需要的包括：光伏电站、升压站设计及改造、厂区绿化、厂区道路、电站围栏、消防、防洪、防雷、初步设计方案、施工图设计、竣工图编制等满足国家标准及规范的光伏电站。

5.3 乙方的设计方案应当满足甲方的要求。

5.4乙方设计方案应符合中华人民共和国国家规范，技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、法规，如果在合同签订日之后，上述相关技术标准、法规、法律发生了重大改动，乙方应及时跟踪执行最新版国家规范、标准或法律、法规，并通知甲方和监理人。

5.5乙方应在本合同约定的时间内向甲方提交初步设计方案、技术设计阶段的设计文件、施工图设计阶段文件提交、初步设计文件应当符合双方约定的标准及国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计的设计文件、图纸和资料的深度规定。

5.6 对甲方或者甲方聘请的审查者对初步设计方案提出的修改意见，乙方应当在3日内对初步设计方案修改完成，使设计方案符合双方约定的标准。

5.7因乙方原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，乙方应当自费修复、弥补、纠正和完善。

第六条  物资供应

6.1 乙方应当依据设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用数量和要求，负责组织工程设备、物资（包括其备品备件、专用工具及技术文件）的采购、负责运抵现场，满足工程施工的要求，并对其数量、质量检查结果和性能负责。

6.2乙方负责的设备与材料的设计、制造和检验标准应符合现行国家、行业的规范标准要求，其为全新的并符合光伏电站的性能要求。

6.3乙方应当遵守相关法律规定，对其提供的设备进行强制性的检查、检验、检测和试验，并向甲方提供相关报告。

6.4为了确保设备供应能够满足工程施工进度要求，乙方应当按照工序的先后顺序制定供货计划（包括甲方自行采购设备的供货计划）。

6.5 货物到达现场，乙方应在开箱检验前24小时通知甲方，甲方将派检验人员对货物的品牌、数量、规格型号、外包装是否有污损等方面进行验收。

6.6现场验收时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，乙方应当及时修理、补齐或更换。

6.7所有在场设备（含部件、工具、技术文件）不论是否开启与使用，均由乙方保管并自行承担保管费用，在工程完成移交生产前的所有设备交货、运输、保管均由乙方负责。

6.8甲方或乙方在质保期内，由于设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了甲方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则乙方应负责将动用的备品备件补齐并承担相关费用。

6.9乙方应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并采取防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震等保护措施，对设备进行妥善的油漆，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.10 乙方应在每件包装箱的四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记（包括但不限于下列内容）：

6.10.1合同号；

6.10.2目的地；

6.10.3供货、收货单位名称、收货单位代码；

6.10.4设备名称、机组号、组装图上的部件位置号；

6.10.5箱号/件号；

6.10.6毛重/净重(公斤)；

6.10.7体积(长×宽×高，以毫米表示)（车辆整车长度以13.5米为准）；

6.10.8码头；

6.10.9生产日期；

6.10.10生产工厂。

6.11凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸和搬运。

6.12所有与设备相关的部件、备品备件、工具、技术文件等物品必须与设备一并运往项目现场，并在项目移交生产时一并交付给甲方。

6.13乙方应在项目移交生产时针对设备的性能、操作、维修保养等问题，安排技术人员对甲方进行培训。

6.14乙方应当向甲方出具各设备的质保证书，载明质保义务和质保期限。

6.15 甲方提供设备及材料见附件。

6.16 设备、材料的技术规范书。

第七条  工程施工

7.1 计划开工日期： 2020  年 4 月 1 日，具体以开工通知书上记载的日期为准。

7.2 计划工期自  2020年 4 月 1 日起至  2020  年 6 月  30 日，即开工日期算起至光伏发电项目60MW全容量并网发电之日止。

7.3 进场的条件：取得或完成项目备案、红线图、三通一平、电力系统接入方案及批复、征地补偿、地表障碍物清理以及初步设计通过业主审查，项目建设需要的由甲方提供的主要设备和材料已订货，采购计划与工程进度相衔接，满足工程项目连续施工需求。

7.4 施工组织设计和工程进度计划

7.4.1乙方应当在施工前  10   日内将总体施工组织设计方案和工程进度计划提交甲方审查，甲方在接到总体施工组织设计文件后  10   日内提出建议和要求，乙方应当立即修改。甲方未在约定的时间内提出任何建议和要求的，乙方有权按提交的总体施工组织设计和工程进度计划实施。

7.4.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方或监理人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方或监理人的要求提出改进措施，经甲方或监理人确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，工期不顺延。

7.4.3甲方所供组件应满足乙方施工进度安排，由此带来的损失不由乙方承担。

7.5开工及延期开工

7.5.1乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前2天，以书面形式向甲方提出延期开工的原因和申请。甲方应当在接到延期开工申请后72小时内以书面形式答复乙方。

7.5.2根据甲方通知，乙方应在要求的时间内，以甲方认为必要的方式暂停工程或部分工程的施工。在暂停施工期间，乙方对工程要进行甲方认为必要的妥善保护，并保障其安全无损。若是乙方责任，工期不予延期，由此增加的费用由乙方承担。

- 7.6 工程质量

7.6.1工程质量应当达到合同约定的质量标准，因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应当返工并承担由此给甲方造成的损失。

7.6.2双方对工程质量有争议，应当先搁置争议，由乙方先行修复，后对质量问题进行鉴定，并以鉴定结论确定责任方。

- 7.7 检查和返工

7.7.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方或监理人依据合同发出的指令施工，随时接受监理人的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

7.7.2工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方或监理人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，工期不予顺延。

7.7.3监理人的检查检验应不得影响施工正常进行。

- 7.8 隐蔽工程和中间验收。

隐蔽工程以及双方约定的中间验收部位，按有关规范及规定执行。

7.9工程分包。

经甲方书面同意，乙方有权将本工程分包给具有相应资质的分包商。

第八条  竣工验收

8.1项目并网后乙方及时组织验收，乙方向甲方递交竣工验收申请，甲方在收到该申请后15日内组织完成竣工验收。

8.2并网并不当然代表验收合格，如有其他严重影响工程质量、发电率或存在重大隐患的，乙方应当根据甲方指示进行整改。验收确属合格的，竣工验收过程中发现工程出现瑕疵但不影响电站运行的，经甲方书面确认后不影响验收通过。甲方在7日内向乙方出具验收合格的验收报告。验收通过后，乙方应及时负责消缺、整改，乙方不履行消缺整改义务造成甲方损失的，甲方有权在质保金中扣除相应费用。

第九条  质保期

9.1本工程质保期一年，质保期自工程通过竣工验收之日起算。

9.2甲供物资的质量及质保责任由甲方负责。

9.3 特别的双方一致同意将本项目110KV的T接方案的确定性纳入质保范围内，如在质保期内任何时期、任何原因导致T接方案发生变动需整改，甲方有权自质保金中扣除因接入方案变动带来的额外投资，如所需额外投资超出质保金总额或因其他原因扣除质保金后质保金不足，乙方应当支付超额部分。扣除后质保金不足的，乙方应当补足。

第十条  保险

10.1 乙方应对工地上的一切设备、材料、备品备件和建筑工程向保险公司投保建筑工程一切险。

10.2乙方应当为其在施工现场的管理人员、施工人员等人员购买意外伤害险。

10.3乙方承诺上述保险费用已经包括在本合同总价款内。

第十一条  违约责任和争议

11.1 甲方违约

11.1.1 甲方未按照本协议约定付款的，每逾期一日甲方须向乙方支付逾期金额万分之五的违约金，总额不超过300万元。

11.1.2 甲方不履行本合同约定的其他义务，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

11.2 乙方违约

- 11.2.1乙方应严格按照本合同约定的内容履行相应的合同义务，乙方不履行或者不完全履行义务造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任，乙方拒绝赔偿的，甲方可自应付款中直接扣除。

11.2.2 乙方未按照施工要求施工，出现质量问题的造成甲方损失的应承担赔偿责任。

十二条  合同解除

12.1本合同的履行过程中，主要以协商为主解决合同履约纠纷，甲方和乙方均应慎用合同解除权，除非发生下列情形：

（1）甲方未按照本合同约定付款超过30日的或无法支付合同价款。

（2）乙方无故停工超过10日的。

（3）发生严重工程质量问题拒不按甲方指示操作，存在重大隐患的。

（4）甲方未按照合同约定及施工计划提供甲供物资超过10日的。

（5）法律规定的其它解除合同的情形。

12.2如果出现解除合同行为，可通过传真或挂号信等可供知悉的其他书面形式发出通知，解除本合同。

12.3在解除合同后，双方对工程价款协商一致进行结算或者委托有资质的中介机构对工程造价进行审计，以审计结果结算工程价款。

12.4合同解除的，对乙方已经完成且通过验收的工程部分，甲方经双方确认金额后结算并支付相应工程价款。

第十三条  争议

13.1双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  其他

14.1合同中约定的地址为合同当事人指定的通讯地址，双方应当保证该地址的真实性，若有变更应当及时通知对方。因一方地址错误或者变更后没有书面通知，另一方有证据证明已经按照合同中的地址发出，即视为已经送达，并产生法律效力。甲方确认其有效的送达地址为：袁伯文，联系方式18861039550，泰州中来光电科技有限公司，地址为：江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路。乙方确认其有效的送达地址为：谢振国，联系方式181 1898 1088，江苏长江环境科技工程有限公司，地址为：江苏省镇江市学府路301号。

14.2乙方承诺在法律允许的范围内按甲方要求提供所有资质证明文件，并确保本合同项下的工程分包商也具备履行本合同所需的相应资质。乙方有义务按甲方要求，提供工程分包商的相应资质材料和合同文件，并配合落实甲方工程管理的其他各项要求。

14.3 若发生不可抗力，双方协商处理。

14.4本合同书一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

本页为签章页，无正文

甲方：

法定代表人或授权人：

签订日期：     年    月    日

乙方：

法定代表人或授权人 ：

签订日期：     年    月    日

附件一                              分项报价表

本协议为按瓦固定单价合同，合同签署完成初步设计后，按施工图工程量完成分项报价表。

附件二：技术协议书

一、项目概况

# 1.工程名称

广西钦州犀牛脚镇大坪村60MWp光伏发电项目

# 2.建设规模

60MWp光伏发电项目及配套设施

# 3.建设地点

广西钦州市钦南区犀牛脚镇大坪村

# 4.投产日期

项目控制工期2020年6月30日并网投产发电。

二、总承包范围

# 1.总承包方的工程项目范围

本协议书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准，承包方应保证提供符合本技术部分和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。承包方提供的产品应满足本技术部分的要求。

承包方必须在初设评审完成后提供一份完整的技术协议，涵盖但不限于项目光伏系统、电气、土建、给排水、消防等设计方案，所有供货设备清单和技术参数、备品备件、发电量估算、施工设计方案以及技术服务、施工、调试、验收和人员培训等内容，电力质监、并网验收等由承包方负责。设计方案、施工蓝图及竣工蓝图、设备技术协议、详细设备清册等相关文件需根据发包方时间要求提交发包单位，设计图纸需通过发包方审核通过。

本技术要求中的容量仅为预估值，最终以发包方和承包方认可的设计方案容量为准。

# 2.承包范围

1、总承包方范围

南宁钦州犀牛脚镇大坪村60MWp光伏发电项目包含： 前期手续办理（包括但不限于用地合法合规排查及相应手续，土地征地租地，土地租赁协议签订等）、110KV升压站、光伏场区、110kV集电线路工程，勘察设计、全部设备（除组件）和材料采购、建筑（包括通水、通电、通路、场地平整）及安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、培训、并网验收、移交生产、专项验收、工程质量保修期限的服务等内容。

包括但不限于：

1.1勘察设计：包括但不限于升压站、光伏区、110kV集电电缆线路的勘察、测量、地勘、初步设计及评审（承担评审专家费用），施工图设计及审查、施工图预算、竣工图编制等。设计方案电网公司送审，涉网设备技术协议电网公司备案等。

1.2光伏方阵区设备和材料包括：电缆、集电线路设备和材料、架空线路、电缆线路、电缆头、电缆保护管、电缆槽盒、光伏专用接头等设备和材料、防雷和接地相关设备和材料、通讯系统、视频监控等站内采集数据相关设备、集中监控系统及设备等。

1.3光伏方阵区全部土建工程，包括：场地平整，光伏支架基础施工，箱变设备基础施工，光伏场区电缆施工，场区内道路施工，围栏，场内排水系统，集水井等全部土建工程，及该工程所需的临时占地补偿及协调费用等。

1.4 110KV升压站土建工程、包括：场地平整，升压站一次、二次设备的基础，升压站电缆施工，道路施工，围栏，电动闸门，岗亭，护坡，装修，运维人员（5人）生活区施工，生活用水、生活用电、污水、排水系统等全部土建工程，及该工程所需的占地补偿及协调费用等。

1.5光伏方阵区安装工程，包括：光伏组件，支架，汇流箱，箱逆变设备，通讯柜，电缆，接地相关设备和材料的安装、系统集成、试验、监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等。

1.6 110KV架空线路和电缆线路安装工程，包括：杆塔、导线、金具、电缆、电缆头等设备安装、电缆沟道的施工、电缆敷设、电缆试验、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等，包括该工程的青赔、协调费用等。

1.7 110KV升压站安装工程、包括：升压站一次、二次设备，避雷防雷接地工程，运维值班室及运维工具，生活区的采购、安装、调试、运输、接车、卸车、仓储保管等。

1.8安装调试工程包括：本期所有设备到货卸车、验货﹑二次运输﹑保管﹑安装﹑调试、试运行﹑消缺处理直至移交给发包方的全部工作；承担发包方认为有必要的设备出厂检查验收工作等。

1.9承包方负责电力质监站的备案及相关并网手续。承包方负责设备的各项试验及验收手续(包含政府、水规院、发包人组织的等各类验收），并取得相应报告。

1.10承包方负责办理电力业务许可证、转商业运营手续、办理《购售电合同》、《并网调度协议》、《通信协议》、《高压供电合同》并承担相关费用等。

1.11办理与项目施工有关的许可文件并承担相应费用，包括办理地方施工备案手续、劳动安全与职业健康及环境保护许可手续等；办理项目安评、水保、环保、防雷、电磁辐射、消防、劳动安全卫生等其他各项批复文件、最终备案及验收工作。承担施工所涉及临时用地的补偿及恢复等费用，承担箱逆变等所有设备质保期内的相关工作及费用。

1.12按照发包方要求完成施工期、运行期施工场区（包含升压站）内所需的宣传标语以及生产准备工作（包含但不限于工器具、安全及设备标识标牌）。

三、项目总体要求

# 1．总则

1.1 各项手续、工程设计、设备制造、建筑安装、调试试验及总承包项下的所有工作应满足国家现行规程、标准和规范。总承包合同生效后，国家新颁布的与本工程有关的强制性标准、规程和规范，同样适用于本工程；总承包合同生效后，国家新颁布的非强制性标准、规程和规范，总承包方与发包方双方协商后采用。所有设计、设备的选用标准均按国家相关规定上限进行执行。

1.2 总承包方为确保涉及工程质量的活动均符合有关规定，应按ISO9001：2000的要求建立质量管理体系，所有与工程质量有关的活动应按体系的要求运转。同时，按现行有关标准，总承包方建立分级验收制度，配备有资格的各级检验员在规定的环节检验、试验，保证合格的产品进入下道工序。

1.3总承包方严格按总承包合同约定的范围和要求建设，工程建设全面执行国家和电力行业颁布的有关规范、标准及要求。工程建设质量满足总承包合同规定的规范标准和《光伏电站建设施工及验收技术规范》要求，土建单位工程质量优良率100%，分部、分项工程一次验收合格率98%以上，安装单位工程质量优良率100%，分部、分项工程优良率98%以上，合格率均为100%。；单体调试合格率100%。

1.4总承包方应创电力行业一流的安全文明施工现场。杜绝人身死亡事故，不发生人身重伤、群伤事故，不发生重大机械和设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的特大交通事故，不发生重大垮塌、职业伤害和重大环境污染事故，全员年度轻伤负伤率控制在3‰以内。

1.5并网15天试运行按国家能源局《光伏电站并网试运及验收规程》进行。

# 2.施工现场中间检查及质量控制

2.1总承包方应在规定的时间内向发包方提交本项目的《施工质量计划》，施工现场中间检验按照《GBT50796-2012 光伏发电工程验收规》执行，对其中H点及商定的重要隐蔽项目未经发包方验收，不得转入下道工序施工。

对不合格项目，发包方有权发布停工令及相关施工单位清场令，并有权对不合格项目进行罚款，罚款从总合同中扣除，所引起的工期延误由总承包方负责。

总承包方应完全接受发包方聘任的发包方工程师及监理的管理，监理管理内容及程序按照发包方签订的发包方工程师合同、发包方工程师的管理制度以及国家有关监理管理规定执行。

2.2 设备质量控制

2.2.1 总承包方承诺发包方在合理的时间对设备和重要材料，在进场前进行检验和试验，不合格设备和重要材料不得进入施工现场。

2.2.2 总承包方在制造设备期间应执行综合的检查和试验计划，以保证产品质量。对于关键的重要设备，拟定发包方参与见证设备清单，发包方据此参与见证。

2.2.3 发包方参对于发包方的质量见证合理意见，总承包方必须采纳，若总承包方不予采纳，该设备发包方有权利拒绝使用该设备，甚至可以对该设备合同款项全额罚款，并影响工期仍按照工期考核总承包方。

2.2.4 总承包方应负责在双方协定的时间内提供相关说明书、图纸、调试大纲、调试措施、调试计划等文件。

2.2.5 在调试及试运行至并网15天试运行验收期间，总承包方应对所有的安全性和其它必要的措施负责。

2.2.6 总承包方整理试运记录和调试报告等资料，按合同条件的要求提交发包方。

2.3性能试验

2.3.1工程通过15天试运行后的6个月内由发包方委托的性能试验单位进行机组性能试验，以确认机组性能符合技术规范及合同规定的性能保证值。

2.3.2性能试验严格按现行有效的《光伏电站性能试验及验收标准》执行。发包方和总承包方将对性能试验单位提出的《性能试验大纲》进行审核。

2.3.3 性能试验程序、试验方法、试验用测量仪器具由总承包方委托的试验单位负责，总承包方配合，并承担相关费用（包括试验用测点的预留和测量仪器的安装）。为了完成试验用测点的预留和测量仪器的安装工作，总承包方委托的性能试验单位应配合总承包方的设计、采购、施工工作。

2.3.4 试验项目

试验内容按照《光伏电站启动验收性能试验导则》并结合具体条件由总承包方与发包方、性能试验单位共同商议决定。

2.3.5 试验结果与性能试验报告

2.3.5.1 在进行试验的同时，必须通过计算得到试验初步结果。初步试验结果应用来尽早检验试验数据、发现任何观测者的错误、仪器错误或缺陷、及其它一些需要重复试验的原因。

2.3.5.2 试验结果和给定性能数据相比较的方法需总承包方和发包方共同认可。如规范中对某些试验细则和试验结果和计算有替代方法，则该替代方法是否必须用于本试验要经总承包方与发包方、性能试验单位共同达成协议。

2.3.5.3 实际试验条件与规定的有偏差，则对试验结果应进行修正，修正系数可以是曲线或数据。性能试验单位应提供修正方法的依据，经总承包方和发包方共同认可后，按照规范和程序进行试验和修正。

2.3.5.4 修正系数值应在试验前得到总承包方和发包方的认可。

2.3.5.5 性能试验单位根据总承包方和发包方认可的标准和试验程序进行试验，并依据试验数据计算各种设备和装置的性能数据。除非在双方商定的时间内提出充分的依据和理由，否则双方应认可性能试验的结果。

2.3.5.6 最终结果和经证实的试验数据、详细计算、修正曲线及表格、经证明的仪器的鉴定试验及校准证书，应在正式的性能试验报告中给出。

2.3.5.7 总承包方在双方商定的时间内有权对正式性能试验报告结果提出异议。

2.3.5.8 如果总承包方或发包方对性能试验结果有异议时，总承包方和发包方均有权要求再进行不超过一次的性能试验。对于再次进行性能试验所发生的费用，应由责任方承担。

2.3.5.9性能试验所有现场配合工作均为总承包方完成。主要有仪器的搬运布置、现场测点的安装、脚手架的搭设、有关工作票办理及一切现场需要总承包方的配合工作。指挥工作由发包方负责。

四、技术规范

# 总则

1、总承包方按经发包方确认的施工计划进行设备、材料、施工等的招标采购。招标代理机构须经发包方审批。

2、设备招标技术规范书在发标前两周交付发包方审定（发包方的审查确认并不免除总承包方的任何责任），招标技术规范书以发包方、总承包方审定后的版本为准。

3、投标厂家技术规范与招标规范书不符时，发包方有权取消投标厂家中标资格。

总承包方未按所提供的设备招标计划对设备进行招标，发包方将书面提醒，若总承包方书面回复（三天内）该部分设备的招标不影响设计院设计及施工图出图时间，并承担由此造成的所有损失，在发包方核实和确认后，可以按新的招标采购计划进行设备、材料的招标采购。否则，发包方可以给总承包方两周的时间立即开展该部分的招标，如果总承包方不能在两周内开展该部分设备、材料的招标采购，则发包方有权代总承包方进行该部分设备、材料的招标采购，设备相关费用从总承包合同中扣除。同样，发包方有权代总承包方对设备供应商因或设备质量或工期等不符合发包方要求而进行相应范围切块的权利，相应款项从总承包合同中扣除。

4、总承包方在进行设备、材料招标评标时，技术部分必须要有发包方和监理单位指派相应的工程师参与，并且对发包方和监理单位专业工程师的合理意见，总承包方应予采纳。若投标文件没有响应已审定的招标文件技术规范及资信等级等，并且经技术澄清后仍达不到招标书技术规范要求时，该投标商的投标文件视为无效。

总承包范围内所有设备、材料技术协议及商务合同均需由发包方指派的工程师签字才能生效。设备中所有推荐三家及以上的名单只有发包方签字同意才可购买。

5、总承包方必须满足发包方对设备、材料厂家调研的要求，通过调研，发包方提出的合理意见，总承包方应予满足。

6、总承包方所有工程、设备、材料采购合同1份正本3份副本及招投标会议资料复印件三套须在合同签订后15天内交付发包方。

# 一．工程概况

1.1  项目概况

本项目位于广西省钦州市钦南区犀牛脚镇大坪村一带，项目总装机容量约为60MWp。

1.2总包范围

本协议书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准，承包方应保证提供符合本技术部分和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。承包方提供的产品应满足本技术部分的要求。

承包方必须在初设评审完成后提供一份完整的技术协议，涵盖但不限于项目光伏系统、电气、土建、给排水、消防等设计方案，所有供货设备清单和技术参数、备品备件、发电量估算、施工设计方案以及技术服务、施工、调试、验收和人员培训等内容。

设计方案、施工蓝图及竣工蓝图、设备技术协议、详细设备清册等相关文件需根据发包方时间要求提交发包单位，设计图纸需通过总包单位审核通过。

本技术要求中的容量仅为预估值，最终以发包方和承包方认可的设计方案容量为准。

承包范围：

1.2.1现场踏勘、可行性研究报告、工程初步设计（含工程设计概算、设计说明）、施工蓝图设计、竣工图设计；

1.2.2光伏电站建设所需的全部设备（除组件），包括辅材，并提供相关设备第三方检测报告；

1.2.3承担整体光伏电站开发及建设全过程。全部设备及材料的安装、供应、运输、验收、功能试验及现场保管发放等均包含在施工范畴内，最终保证本工程一次性通过并网验收，按期并网发电。承包方需承担项目范围内所有地质、地形勘查，并出具地勘报告，承包方承担整个光伏电站光伏系统、电气、土建、光伏场区集电线路（含电缆及架空）、升压站、生活区、架空线路等所有专业设计、采购、施工整体包干工程，负责供材料的装卸、搬运、保管。承包方应自行考虑、解决场区内外道路车辆通行及工作台问题，保证组件、设备等运输车辆准时进场卸货及通行。承包方负责包含承担各个设备在施工场所内的二次运输、保管、清洗、安装、调试、启动试运行，规定时间内整改、直至工程竣工验收、转维、并网、消缺。承包人承担施工现场办公室、宿舍、食堂、厕所、等临时工程，在附近自行选址建设并经发包方同意，或者由发包方指定地点，项目完工应拆除恢复原状，相关费用由承包人自行负责。

此外还包括但不限于下面内容：在项目所在地办理施工许可证，施工电源引接（含变压器及开关、计量表等附件），办理用电手续及施工期间缴纳电费。负责质量监督检查工作的联系、接待、产生的费用，取得安监部门批复的安全职业卫生防护验收，光伏电站并网前取得电网公司的验收通过。根据发包方要求进行光伏电站内设备标示牌、五牌一图、安全警示牌、交通安全指示牌的制作、悬挂等。完成专项验收、竣工验收，向发包方移交档案资料等。

工程必须满足国家有关质量、安全、健康、环保、水保、消防等强制性标准。

性能保证

承包方提供的整套光伏发电系统应能满足发包方提出的性能及质量要求，当由第三方所做的性能试验证明承包方不能达到以下技术指标，发包方将按合同条款对承包方进行处置。

如果整个工艺过程不能满足运行保证中的要求，则承包方应负责修理、替换或者处理所有的物料、设备或其它，以便满足运行保证要求。这部分费用由承包方负责（包括修理、替换或者处理、拆卸和安装所需要的人员费用）。在完成修理、替换或者其它处理后，整个工艺过程应按合同重新进行试验，费用由承包方负责。在此之前的某些试验阶段，一些试验保证已经成功地被验证，如果由于修理、替换或者其它处理措施对已验证了的运行保证产生可能的不利影响，则整个工艺系统还需要按所有要求重新试验，费用由承包方负责。

主要性能保证（承包方应根据电池组件及设备的选用情况，报出以下主要性能保证值），在设计工况下，承包方应确保下列技术指标，当由第三方所做的性能试验证明承包方不能达到以下技术指标，发包方将对承包方进行处置。

全站光伏晶体硅光伏组件效率≥18.8％；（具体组件效率以发包方实际提供的组件功率为准）。

逆变器效率

最高转换效率：≥99%；

欧洲效率：≥98.5%；

详细参数见 2.2节逆变器

年故障小时数：<24小时（扣除非承包商原因）

光伏电站综合效率应满足相关部门并网竣工验收要求，具体效率值以实证平台为准。

1.3文件资料的提供

承包方上交的竣工资料组成，在并网后五个工作日内上交。

1.3.1开工前资料

总承包合同

开工申请书

施工图施工单位项目部会审记录

经发包方批准的施工组织设计和施工方案

施工单位项目部技术交底记录

测量定位记录

工程材料复测表

1.3.2质量验收资料

线路敷设验收报告（附表高压电缆测试报告等）

结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记（附表含绝缘电阻测试记录等）

直流电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录（附表含汇流箱、直流柜回路测试记录数据等）

交流电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录（附表含逆变器、箱变检测数据等）

单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录

1.3.3试验资料

水泥物理性能检验报告

砂、石检验报告

各强度等级砼配合比试验报告

砼试件强度统计表、评定表及试验报告

质量验收规范规定的其他试验报告

一次电气设备调试记录

电气工程接地、绝缘电阻测试记录

单位（子单位）工程功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录

1.3.4材料、产品、构配件合格证资料

水泥出厂合格证（含28天补强报告）

乙供材料合格证书

所有设备第三方检测报告

1.3.5施工过程资料

设计变更申请书、洽商记录

工程测量、放线记录

预检、自检、互检、交接检记录

建（构）筑物沉降观测测量记录

新材料、新技术、新工艺施工记录

工程物料平衡表

隐蔽工程验收记录

施工日志（以天为单位记录每天完成的工程量）

工程质量事故报告单工程质量事故及事故原因调查、处理记录

工程质量整改通知书（验收时各专业工程师会签发）

工程质量整改情况报告及复工申请（施工单位不得私自遣散工人）

工程复工通知书

1.3.6竣工资料

施工单位工程竣工报告

设计单位设计文件及实施情况检查报告

建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录

竣工验收存在问题整改通知书

竣工验收存在问题整改验收意见书

工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书

工程质量保修合同（书）

建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）

竣工图

# 二．主要设备技术要求

本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准，承包人应保证提供符合本规范书和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。承包人提供的产品应满足本规范书及设计文件的要求。光伏发电站内各发电单元与光伏发电母线的连接方式，应考虑运行可靠性、灵活性、技术经济合理性和维修方便等条件综合比较确定。

污秽等级按照当地的气候、环境情况考虑，所有电气设备容量和绝缘按海拔高度修正。

具体设备技术要求以设备技术协议为准，承包方提供的设备技术协议需经发包方确认。

2.1光伏组件

2.1.1 范围

本技术要求范围的光伏电站所需光伏组件由发包发提供，本次项目使用N型单晶双面370Wp及以上的光伏组件。

2.1.2 标准和规范

IEC61215 《晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》

IEC61730.1 《光伏组件的安全性构造要求》

IEC61730.2 《光伏组件的安全性测试要求》

GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统  概述和导则》

SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》

GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》

EN 61701-1999 《光伏组件盐雾腐蚀试验》

EN 61829-1998 《晶体硅光伏方阵　I-V特性现场测量》

EN 61721-1999 《光伏组件对意外碰撞的承受能力(抗撞击试验）》

EN 61345-1998 《光伏组件紫外试验》

GB 6495.1-1996 《光伏器件 第1部分: 光伏电流－电压特性的测量》

GB 6495.2-1996 《光伏器件 第2部分: 标准太阳电池的要求》

GB 6495.3-1996 《光伏器件 第3部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》

GB 6495.4-1996 《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》

GB 6495.5-1997 《光伏器件 第5部分: 用开路电压法确定光伏(PV）器件的等效电池温度(ECT）》

GB 6495.7-2006 《光伏器件 第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》

GB 6495.8-2002 《光伏器件 第8部分: 光伏器件光谱响应的测量》测量

GB/T 18210-2000 《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》

GB/T 18912-2002 《光伏组件盐雾腐蚀试验》

GB/T 19394-2003 《光伏（PV）组件紫外试验》

GB/T 13384—1992 《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 191-2008 《包装储运图示标志》

GB 20047.1-2006 《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》

GB 20047.2-2006 《光伏（PV）组件安全鉴定 第2部分：试验要求》

GB6495-86 《地面用太阳能电池电性能测试方法》

GB6497-1986 《地面用太阳能电池标定的一般规定》

GB/T 14007-1992 《陆地用太阳能电池组件总规范》

GB/T 14009-1992 《太阳能电池组件参数测量方法》

GB/T 9535-1998 《地面用晶体硅太阳电池组件设计鉴定和类型》

GB/T 11009-1989 《太阳电池光谱响应测试方法》

GB/T 11010-1989 《光谱标准太阳电池》

GB/T 11012-1989 《太阳电池电性能测试设备检验方法》

IEEE 1262-1995 《太阳电池组件的测试认证规范》

SJ/T 2196-1982 《地面用硅太阳电池电性能测试方法》

SJ/T 9550.29-1993 《地面用晶体硅太阳电池单体 质量分等标准》

SJ/T 9550.30-1993 《地面用晶体硅太阳电池组件 质量分等标准》

SJ/T 10173-1991 《TDA75单晶硅太阳电池》

SJ/T 10459-1993 《太阳电池温度系数测试方法》

SJ/T 11209-1999 《光伏器件 第6部分 标准太阳电池组件的要求》

有关IEC、IEEE、 EN、 SJ 和在发标及投标有效期内，国家、行业颁布了新标准、规范等。

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

2.2逆变器

2.2.1标准和规程

除本规范对标准和规程另有规定，合同项下所使用和提供的所有设备、器件、材料和所有设计计算及试验应根据以下最新版本的标准和规程或经批准的其他标准或同等的适用于制造国的其他相关标准。如提供的设备或材料不符合如下标准，其建议标准和以下标准之间的所有详细区别应予以说明，投标方应就其可能影响设备设计或性能内容的标准用中文文本提供给发包方，供其批准。

主要引用标准如下：

GB 4208                         外壳防护等级(IP代码)

GB/T 2423                  电工电子产品基本环境试验规程

Q/GDW617                光伏电站接入电网技术规定

Q/GDW618                     光伏电站接入电网测试规程

GB/T 19964-2012             光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 50866                      光伏发电站接入电力系统设计规范

GB 19517                        国家电气设备安全技术规范

IEC 62109-1/2                       光伏发电专用逆变器的安全

NB/T 32004-2018                光伏发电并网逆变器技术规范

CNCACTS 0004-2011             并网光伏发电专用逆变器技术条件

IEC 62116-2008                 光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法

GB 17799                            电磁兼容通用标准

IEC61000-6                             电磁兼容通用标准

GB/T 14549                           电能质量公用电网谐波

GB/T 15543                      电能质量三相电压不平衡

GB/T 12326                        电能质量电压波动和闪变

GB/T 24337                       电能质量公用电网间谐波

GB/T 12325                   电能质量供电电压允许偏差

GB /T 15945                  电能质量电力系统频率偏差

IEC 60269                   低压熔断器

GB 7251                        低压成套开关设备国家标准

IEC 60439                    低压开关设备和控制设备成套装置

JJG842                            直流电能表

DL/T 614                         多功能电能表

DL/T 448                           电能计量装置技术管理规定

GB/T 17883                     0.2s和0.5s级静止式交流有功电度表

GB/T 20513               光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则

DL/T621                        交流电气装置的接地

GB 11032                   交流无间隙金属氧化物避雷器

SJ/T 11127            光伏（PV）发电系统过电保护－导则

YD 5098            通信局（站）防雷与地接工程设计规范

GB/T 191                            包装储运图示标志

GB/T 13384                  机电产品包装通用技术条件

GB/T 3873                通信设备产品包装通用技术条件

2.2.2光伏并网逆变器的基本技术要求

逆变器必须为商业级支架式安装的三相组串式光伏并网逆变器；单机额定容量不低于110kW；单机防护等级不低于IP66；投标方需提供安全、可靠的防组件PID（电势诱导衰减）方案，为了电站运行安全，发包方不认可一切采用负极直接接地方案抑制PID现象的方案；逆变器交直流侧必须具备完善的Ⅱ级防雷保护功能；要求每台逆变器每路MPPT不超过2个组串；组串式逆变器要求每个支路配备高精度电流检测以及故障检测功能，并说明每个支路电流检测精度。同一路MPPT的多个输入支路配置一个电压故障检测单元，电流检测及电压检测单元检测到故障支路后能将故障信息上传至监控后台。容配比DC/AC不超过1.2。

1）光伏并网逆变器输入参数（不降额工作海拔下）

最大输入电压：1500V

最大功率追踪电压范围：不得小于500V~1500V

直流输入支路允许电流：不低于12.5A

2）光伏并网逆变器输出参数（不降额工作海拔下）

额定交流输出功率：不低于110kW

不降额工作海拔：≥5000m

额定输出频率： 50Hz

功率因数调节范围：±0.8

功率因数调节分辨率：不低于±0.01

额定输出电压：不低于AC640V

2.2.3 光伏并网逆变器的主要性能指标

1）逆变器最大效率、欧洲效率和中国效率

投标方提供的组串式光伏并网逆变器最大效率不低于99%，中国效率不低于98.5%，要求提供第三方权威机构出具的中国效率检测报告。

2）输出电压范围

投标方需提供并网逆变器三相交流输出的电压范围。

3）电能质量

无论采用何种控制方式，并网逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变，并网逆变器注入电网的谐波电压和谐波电流不能超标，以确保公用电网和连接到电网的其他设备正常运行。

由并网逆变器引起的低压侧电压总谐波畸变率不超过3%，奇次谐波电压畸变率不应超过2.1%，偶次谐波电压畸变率不应超过1.2%。

在电网背景电压符合GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》的要求时，并网逆变器的输出电能质量必须优于GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》、GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量公用电网间谐波》、GB/T 12325-2008《电能质量供电电压允许偏差》、GB /T 15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》、CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、Q/GDW 617-2015《光伏电站接入电网技术规定》、GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》等标准的要求。

4）直流分量

在0%~100%功率范围内的任何工况下，光伏并网逆变器输出的最大直流分量不允许超过其额定输出电流的0.5%。

5）电磁干扰和电磁兼容

光伏电站并网运行时，除不可抗拒因素外，并网逆变器作为光伏电站内唯一的大功率干扰源，不得对本机和符合相关EMC要求的通信设备的正常通信构成干扰。

光伏并网逆变器的电磁干扰和兼容水平应优于CGC/GF 004:2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》、GB/T 17799.2《电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射》、GB 17799.3 《电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验》、IEC 61000-6-2、IEC 61000-6-3等标准的要求。

6）MPPT效率及范围

组串式逆变器应具有较高的MPPT效率，静态MPPT效率不低于99%，动态MPPT效率不低于98%。

当光伏组件的温度在-25℃~+80℃之间正常变化时,逆变器的MPPT电压范围不应小于500Vdc~1500Vdc。

7）有功功率和功率因数控制

并网逆变器必须具备有功功率、有功功率变化率和功率因数控制功能。投标方逆变器有功功率指令的控制精度不低于1%（百分比形式）或1kW（绝对值形式）；功率因数控制指令的控制精度不低于±0.01；功率变化率控制指令的控制精度不低于1kW/s，所有控制指令及对应的控制参数应保证可以由后台一次性下达至并网逆变器。

在直流输入功率允许的情况下，逆变器有功功率的最小调节范围为0%~100%，功率因数的最小调节范围为±0.8。

并网逆变器应能够上传逆变器输出功率设定值（百分比和绝对值）、功率变化率设定值、功率因数设定值的当前状态。并网逆变器的有功功率控制功能还应满足GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求。

8）低/高电压穿越功能

并网逆变器应具备低/高电压穿越功能，必须同时具备平衡穿越和不平衡穿越能力。默认的低电压穿越能力曲线必须符合GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》中第8章的所有要求。

逆变器必须通过中国电力科学研究院现场或实验室低（零）电压、高电压穿越测试。

光伏发电站的低电压穿越能力要求

高电压穿越运行时间要求

9）噪声和待机功耗

当并网逆变器输出100%的额定功率时，在距离设备水平位置1m处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于70dB(A)。并网逆变器的待机功耗不应大于2W。

2.2.4 光伏并网逆变器的保护功能

1）电网异常保护

电网异常时，逆变器应按照GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、CGC/GF004：2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》、IEC 62116-2008《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》等标准和本技术规范中的相关要求进行动作和保护。

2）防反放电和极性接反保护

当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器应无反向电流流过。

当光伏方阵的极性反接时，并网逆变器应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

3）电网相序保护

并网逆变器必须具备电网相序检测功能，当连接到逆变器的电网电压是负序电压时，逆变器必须停机并报警或通过逆变器内部调整向电网注入正序正弦波电流。

任何情况下，并网逆变器都不能向电网注入负序电流。

4）过压、过流保护

逆变器必须具备完备的直流输入过压、过流保护功能和交流输出过压、过流保护功能。

5）内部短路保护

当并网逆变器内部发生短路时（如电力电子开关直通、直流母线短路等），逆变器内的电子电路、保护设备和输出继电器应快速、可靠动作，任何情况下都不能因逆变器内部短路原因导致电网侧的过流保护装置动作。

6）降额警告

逆变器在温度过高时必须进入降额运行模式，不能直接关机，投标方应在此处提供逆变器的降额曲线并提供逆变器的关机温度设定值。

7）故障的记录与显示

逆变器必须能够记录设备使用寿命期内的所有故障信息，逆变器历史故障记录既能从显示屏或其他方式本地调取，又能由监控后台远程调取。

8）电气间隙和爬电距离

并网逆变器的电气间隙和爬电距离必须满足或优于IEC 62109《光伏发电系统用电力转换设备的安全》标准中的基本要求。当应用于高海拔环境时，应按照IEC 62109《光伏发电系统用电力转换设备的安全》标准的要求进行对应的修正，并网逆变器修正后的电气间隙和爬电距离必须满足或优于IEC 62109的要求。

9）残余电流保护和接触漏电流

逆变器应提供残余电流保护功能并满足CGC/GF 004：2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》的要求。

10）防雷保护

逆变器必须具备完备的交、直流防雷保护功能，其中，交流进线侧和直流进线侧的防雷保护等级不低于Ⅱ级。防雷设备损坏后，损坏的防雷器应能够可靠地与交、直流电网脱离（应具备防雷器失效保护装置）。

11）防PID保护功能

投标方提供的防PID方案不能对与其连接的光伏电池阵列的性能和安全性产生负面影响。不能出现因逆变器原因导致与其连接的光伏电池阵列出现性能劣化和安全等问题。

2.2.5 产品认证报告及其型式实验报告

逆变器至少应具备本技术规范书中要求的第三方认证并提供相关的型式试验报告。逆变器需要做的认证测试标准包括：CGC/GF004:2011 《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》、IEC 62109-1/2《光伏发电专用逆变器的安全》、GB/T 17799.2或其等效标准IEC 61000-6-2、GB 17799.3或其等效标准IEC 61000-6-3等。

发包方认可的第三方检测机构为中国电力科学研究院国家能源太阳能发电研发（实验）中心、中国质量认证中心（简称CQC）、北京鉴衡认证中心有限公司（简称CGC）、莱茵技术（上海）有限公司（简称TUV莱茵）、南德认证检测（中国）有限公司（简称TUV南德）、美国Underwriters Laboratories Inc.（简称美国UL）、加拿大Canadian Standards Association（简称加拿大CSA）等。

第三方认证报告中必须明确而清晰的体现出认证机构的名称、认证机构公章、认证日期或有效期限、被测试设备的具体型号等关键信息。

2.2.6 光伏并网逆变器的绝缘耐压性能

1）逆变器绝缘电阻

逆变器的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于1MΩ，绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

2）逆变器绝缘强度

逆变器的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间应能承受50Hz、3000V的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜20mA。

2.2.7 光伏并网逆变器的供电及监控系统要求

1）控制系统的供电要求

逆变器的控制系统应采用自供电方式运行，本技术规范书中的自供电方式是指并网逆变器直接从逆变器直流侧和交流侧同时取电的双路冗余供电方式。

2）控制系统的基本要求

逆变器的控制系统应采用高性能DSP冗余备份的全数字化控制结构以确保控制系统损坏后，逆变器可以安全停机；反馈环节应采用低温漂、高精度、宽温度范围的高品质传感器（传感器的带宽和实际检测精度必须满足控制要求）；模数和数模（如有）转换环节应采用高精度的高速AD/DA（如有）；控制系统和为其供电的多路冗余辅助电源应满足25年使用寿命的要求。

并网逆变器内的所有PCB电路板都必须做优质、可靠、全面的三防处理，投标方应在此处详细说明其采用的三防处理工艺流程、三防漆厚度、三防处理设备等关键信息。

控制系统应能稳定、快速的实现最大功率点跟踪和输出波形质量控制，以确保并网逆变器获得最大的功率输入并输出预期的正序正弦波电流。

3）通信

逆变器应提供稳定可靠的PLC电力载波或RS485通讯功能，并网逆变器应能与光伏电站监控系统通过PLC电力载波/RS485进行通信。发包方有权知道并网逆变器的所有运行和故障信息，运行和故障信息应清晰、明确（准确），不允许出现用户看不懂的故障代码或“设备故障”等含糊不清（不能准确定位）的故障信息。逆变器内PLC电力载波/RS485的有效传输距离不小于1000米。

4）逆变器应具有自动与电网侧同步的功能。

逆变器应能根据日出及日落的日照条件，实现自动开机和关机。并网逆变器启动运行时应确保光伏发电站输出的有功功率变化率不超过所设定的最大功率变化率。

5）并网逆变器的人机接口

为了便于现场运维人员更加直观的了解到并网逆变器的运行参数、状态、故障信息、历史发电量和瞬时发电量等所有运行和历史信息，要求逆变器具备数据本地显示功能，可采用LCD显示屏或手机APP等方式，但采用LCD显示屏的逆变器必须提供寿命预测报告，并加盖投标方公章。

6）并网逆变器的显示及故障报警

逆变器能够本地显示的参数主要包括（但不限于此）：直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、交流功率、电网频率、功率因数、日发电量、累计发电量、日发电时间、累计发电时间（逆变器有功率输出的实际累计发电时间）、无故障运行时间、每天发电曲线、交流和直流发电量所有显示的数据应能够通过通信接口传至监控后台。

故障信号包括：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、电网电压不平衡、直流电压过高、并网逆变器过载、并网逆变器过热、并网逆变器短路、散热器过热、光伏并网逆变器孤岛保护、DSP故障、通讯失败、绝缘故障、漏电保护等。

并网逆变器应采用LED灯光报警的方式来向本地操作、运维人员发出故障提示信号。

7）并网逆变器的历史数据采集和存储

在并网逆变器的寿命期内，逆变器应能够以日、月、年为单位连续存储运行数据和故障记录等。

8）逆变器的组串失配或故障检测功能

逆变器必须具备组串失配或故障检测功能，能够精确定位到每一个失配或故障组串。

2.2.8 并网逆变器的通风散热

高温会加速设备老化，严重影响设备实际使用寿命，由于投标方对通风散热方案考虑不周所导致的所有问题由投标方负责。同时，从设备的运行可靠性考虑，发包方要求组串逆变器能够保证良好的散热性能。

2.2.9 光伏并网逆变器的工艺要求

逆变器外壳采用经高质量表面处理的不生锈金属材料制作，耐候年限（不生锈、不腐蚀、机械强度满足使用要求）不低于25年。

逆变器结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。

逆变器的结构必须安全、可靠；逆变器必须便于运输、搬运、安装、接线和维修；易损件必须便于拆装和维护。

逆变器中不允许使用镀锡处理的母线和连接件，可以使用钝化或镀镍等工艺处理的防腐、防氧化母线和连接件，无论投标方采用何种母线防腐、防氧化处理方式，都必须保证并网逆变器可以在-40℃~+70℃的环境温度下存储运输，在-25℃~+50℃的环境温度下满功率运行，同时，不能影响电缆连接点处的接触电阻。

逆变器内的所有导线、电缆、线槽、线号套管等应使用阻燃型产品。

2.3箱式变压器

2.3.1 供货范围

完整成套的光伏发电用整体箱变及必备附件、备品备件、专用工具等（需卖方详细列出清单）。

2.3.2 标准和规范

所用变压器应符合中华人民共和国国家标准(GB）、中华人民共和国电力行业标准(DL）、原水电部标准(SD），以及相关的IEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，应参考选用相应的国际标准或其它国家标准。选用的标准，应是在买文件发出前已颁布的最新版本。如果卖方采用与标准文件列举以外的其它标准时，须经买方同意方能使用。

主要引用标准如下：

GB 1094.1-20131094.1-2013	电力变压器　第1部分　总则

GB 1094.2-20131094.2-2013	电力变压器　第2部分　温升

GB 1094.3-20171094.3-2017	电力变压器　第3部分　绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4-2005	电力变压器　第4部分　电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5-2008	电力变压器　第5部分　承受短路的能力

GB/T 1094.10-2003	电力变压器　第10部分　声级测定

GB 311.1-1997	高压输变电设备的绝缘配合

GB 1208-2006	电流互感器

GB 2536-2011	电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB 5273-1985	变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 7595-2008	运行中变压器油质量标准

GB/T 7252-2001	变压器油中溶解气体分析与判断导则

GB/T 13499-2002	电力变压器应用导则

GB/T 17467-2010	高压/低压预装式配电站

GB/T 17468-2008	电力变压器选用导则

GB/T 1094.7-2008	电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T 6451-2008	油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 2900.15-1997	电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器

GB 10230.1-2007	分接开关　第1部分　性能要求和试验方法

GB/T 10230.2-2007	分接开关　第2部分：应用导则

DL/T 911-2004	电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 1093-2008	电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL/T 1094-2008	电力变压器用绝缘油选用指南

GB 10230.1-2007	分接开关 第1部分：性能要求和试验方法

GB/T 7354-2003	局部放电测量

JB/T 3837-2010	变压器类产品型号编制方法

DL/T 572-2010	电力变压器运行规程

GB 16847-1997	保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB 50150-2006	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 4109-2008	交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 4585-2004	交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB/T 26218.1-2010	污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2-2010	污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB/T 16927.1-2011	高压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2-1997	高压试验技术　第二部分：测量系统

GB 50148-2010	电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

DL/T 596-1996	电力设备预防性试验规程

GB/T 14048.1-2006	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 16935.1	低压系统内设备的绝缘配合　第1部分：原理、要求和试验

GB 16926-2009	高压交流负荷开关熔断器组合电器

GB 3804-2004	3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB/T 11022-2011	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 593-2006	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 844-2003	12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

GB 4208-2008	外壳防护等级（IP代码）

IEC 420	高压交流负荷开关-熔断器组合电器

DL 5027-1993	电力设备典型消防规程

GB3906-2006	3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB7251	低压成套开关设备国家标准

GB50060-2008	3～110kV高压配电装置设计技术规定

GB/T 772-2005	高压绝缘子瓷件技术条件

GB/T 3309	高压开关设备常温下的机械试验

GB/T 15166	交流高压熔断器

DL/T 537-2002	高压/低压预装箱式变电站选用导则

JB/T 10217-2000	组合式变压器

JB/T 10681-2006	组合式变压器用油浸式负荷开关

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》以及其他相关标准。

2.3.3专用技术条款

箱体：按照标准箱变结构型式的要求制造，箱变外壳全封闭（无百叶窗，底部封堵，门框加密封条）。油箱材料厚度≥4.0mm，散热片材料厚度≥1.5mm，散热器不加防护罩。变压器铁芯材料采用国内优质的硅钢片。

箱体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀，并有牢固的附着力。箱体和箱柜的内外表面平整、光洁，无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象，涂料层牢固均匀，无明显色差反光，可以保证15年不褪色，不脱落。箱体的基座可以高出基础100～200mm。箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。金属构件也进行防锈处理和喷涂有防护层。外部螺栓具有防盗措施。

箱壳门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置。箱式变应装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。

箱式变的箱体应设专用接地体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。

高压采用电缆出线，在高压室预留位置，电缆出线在箱变底部，能够接入不小于3根型号为ZRC-YJV23-26/35-3×95-120mm2电缆。

低压侧为低压断路器＋避雷器（浪涌保护器）＋母线铜排，低压侧母线铜排应考虑能接多根电缆。低压侧出线位于箱变底部，箱变与逆变器交流侧连接的电缆如下：

参照升压变电站箱变低压侧的主电缆，每回进线电缆采用7-13根ZRC-YJV23-1.8/3kV-3×240mm2并联，设计制造时应充分考虑低压电缆及控制电缆进线的安装位置。

其他容量电缆按设计图纸要求，设计制造时应充分考虑低压电缆及控制电缆进线的安装位置。

箱体门内侧应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。

母线宜采用绝缘母线，并设有安全防护措施。

进出线应考虑电缆的安装位置和便于进行试验。

低压侧裸露导体部分应加装绝缘护套并加装防护门。

箱式变及内部所有部件按运行寿命大于25年设计制造。

柜体防护等级：油箱IP68，低压室IP54，高压室IP54，高压室门打开后IP3X。

箱变应有可靠的保证措施防止变压器油从箱变内泄漏。并应有将可能发生火灾危险降至最小的措施。箱变内设置引油管并引至室外便于事故排油。

每台箱变的低压开关柜内设置一台光伏发电单元智能测控装置。箱变中变压器油温过高信号及压力释放阀动作信号要求跳箱变低压侧断路器，高压负荷开关位置接点信号、低压断路器位置接点信号、变压器油温超高及过高信号、变压器油位过低信号、变压器压力释放阀动作信号的无源接点引到低压配电室的端子排供监控系统用，然后通过控制电缆及计算机电缆引至智能测控装置，由智能测控装置实现箱变信号的采集和报警显示等功能。为满足箱变实际的运行条件，卖方须提供相应的低温试验报告并负责安装光伏发电单元智能测控装置及其电缆引接。

除满足箱变的监控功能之外，此智能监控应可以接入逆变器信号，可以将多路逆变器箱变监控协议转换成后台厂家103、104规约。

至少预留8个RS-485通讯接口（MODBUS协议），至少预留2个以太网通讯接口（通讯规约采用标准的IEC60870-5-104规约），可方便地与逆变器等设备进行正常通讯且与各厂家综自系统接入，通信协议需与电站监控厂家配合，保证可以良好通讯。

2.4电缆

2.4.1 标准和规范

电缆设计及敷设需满足《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018要求。

2.4.2 基本技术要求

太阳能组件至逆变器、逆变器至箱变、箱变至开关站电缆采用直埋或架空敷设，电缆应沿最合理、最经济径敷设，以缩短电缆长度降低损耗，保证线缆压降损耗低于3%。

电缆选用原则：

组串至逆变器的电缆使用光伏专用电缆。

直埋敷设电缆时，电缆上表面距离地面埋深不低于1.0m，当位于行车道下时，应适当加深，不宜小于1.0m，做好电缆标示。厂区高压电缆敷设应铺沙盖砖，高压电缆过路必须穿镀锌钢管敷设。电缆穿管或者走桥架时，电缆外径不得大于管道或桥架内径的2/3。

交流回路使用的单芯电缆应呈品字形（三叶形）排列。

不同类型电缆水平及交叉排列时，间距满足规范要求。电缆敷设完毕后需对电缆孔洞进行消防封堵，具体由施工单位根据现场实际情况进行施工。施工单位可根据现场实际情况调整电缆走向，接地线遇电缆通道向下绕行，若平行敷设，则隔开一定距离。

电缆防火：电缆通道按《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》规定及《火力发电厂与变电站设计防火规范》设置防止电缆着火延燃措施：如在户外进入户内等处设置阻火隔墙或阻火段；封堵所有的电缆竖井孔、墙孔、开关柜、控制保护屏柜底部电缆孔洞等。

不同电压等级的配电装置及配电装置的不同段之间的电缆沟连接处设置阻火隔墙。电缆沟阻火隔墙两侧各1.5m范围内均涂防火涂料。电缆穿管、穿墙敷设完毕后应将管子的两头做防火、防水封堵。

电缆绝缘要求：

各截面绝缘标称厚度见 GB12706，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的 85% -0.1mm。任一断面的偏心率 [ (最大测量厚度－最小测量厚度 ）/最大测量厚度应不大于 10%] 。

（1）不同连接部分的技术要求：

a）组件与组件之间的连接：必须给出UL 测试，耐热 90℃，防酸，防化学物质，防潮，防曝晒的证明。

b）方阵内部和方阵之间的连接：要求防潮、防曝晒。必须穿管安装，导管必须耐热 90℃。

（2）电缆的参数

1）电缆导体长期工作温度 : ＋90℃。

2）电缆安装的最低温度：－0℃。

3）最小运行温度 : -30°C。

4）最小生存温度 : -40°C。

5）弯曲半径：≤ 10倍电缆外径。

6）使用年限： 30年。

7）电缆导体的额定运行温度为 90℃。

8）短路时电缆导体的最高温度不超过 250℃。

9）短路时间不超过 5s。

10）整个工程设计及铺设电缆压降应控制在3%以内

（3）电缆的配置

1）绝缘线芯数应采用颜色标志。

2）护套应紧挤包在绞合的绝缘线芯及铠装层上，且应容易剥离而不损伤绝缘或护套，护套表面应光滑。

3）电缆的绝缘标称厚度、护套标称厚度、平均外径上下限、阻燃性以及70℃的最小绝缘电阻等均应符合国标要求。

（4）产品标志、包装和保管

1）动力电缆每线芯应有色相标志，成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，醒目、耐磨。

2）控制电缆绝缘线芯数在 8芯及以下时，应采用颜色标志，其它采用数字标志以示识别，采用数字标志的绝缘线芯，其颜色与数字标志颜色应有明显不同，且印刷标志要求耐涂擦。

3）电缆盘应符合 GB4005规定，线盘应有足够的机械强度，盘外径不大于 3米。

4）每盘要标有盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、盘转动方向等标志。

5）每盘电缆内、外端头加防水护套。

6）电缆盘不允许平放。

7）施工结束后每段线缆需做上醒目的标识，以便于以后运维人员的工作。

8）以上未提及的，均按国家有关标准及能源部的相关高标准执行。

（5）电缆牌

采用白色PVC电缆牌，电缆牌形状、绑扎材料和绑扎位置，以及芯线号头的材料、规格、标准内容和方法作到整齐划一，清晰明显，颜色耐久，美观大方。电缆牌采用标牌电脑打牌机进行统一的字体、字号打印。电缆牌上包括以下具体内容：电缆编号、型号、起止点。电缆的始端和终端应挂电缆牌。

电缆牌绑扎牢固，各级规格统一，绑扎位置不能影响查阅电缆牌，电缆牌统一朝向人的视线方向，标高保持一致，电缆统一绑扎在电缆进出盘柜、电缆竖井进出口100mm处，电缆转弯处统一绑扎在电缆弯曲中心，书写顺序为由上向下书写。电缆挂牌标志着安装工序的结束，将根据不同的施工区域确定高度、统一挂牌模式，做到及时、整齐、美观。

电缆品牌应选用国内一线品牌。

2.5 集电线路

2.5.1 高压集电线路

1、电缆采用直埋敷设及电缆沟敷设方式，电缆埋深应该根据当地土壤冻胀性及相关国家标准确定，光缆应尽可能与电缆同路径，需满足相互间距要求；电缆敷设路径选择应综合考虑长度、施工、运行和维修方便等因素，做到经济适用、安全合理。

2、电缆额定电压根据系统接地方式（消弧线圈接地或小电阻接地）的不同，采用26/35kV或21/35kV（8.7/10kV或6/10kV）。

3、直埋电缆绝缘型式宜选用交联聚乙烯绝缘型式；根据当地水文及气象条件，必要时电缆采用防水防腐型或耐寒型。

4、电缆导体允许最小截面的选择，应同时满足载流量和通过系统最大短路电流时热稳定的要求。

5、电缆载流量的计算应考虑不同地温、不同土壤热阻系数和直埋多根并行敷设时载流量校正系数。

6、光伏电站集电线路推荐采用35kV，单回送点容量宜为10~30MW。

7、集电线路应采用电缆沟、电缆穿管及直埋等相结合的电缆敷设方式。光伏电站内高压集电线路电缆沿道路两侧预埋敷设。直埋电缆敷设完毕后，应沿敷设路径上方加装电缆标识警示标识。

9、高压电缆的具体要求及技术指标可参照高压电缆技术规范标准要求。

2.5.2 低压集电线路

低压集电线路包括直流电缆和低压交流电缆，电缆选型时应尽量降低直流电缆损耗、减少电缆用量、节约投资。

1、直流电缆选型时应满足各路电池组串至逆变器直流侧的压降尽量接近，确保最远处电池组串至逆变器直流侧总压降不大于2%。

2、原则上每个电池组串至逆变器电缆选用同型号电缆，宜采用阻燃电缆。

3、直流电缆采用直埋敷设，电缆埋深应该根据当地土壤冻胀性及相关国家标准确定，电缆走向应明晰简短且尽量同路径以减少开挖量。

4、直流专用电缆需要通过TUV认证。

5、组串式逆变器布置时应尽量靠近箱变位置，确保最远处逆变器至箱变的总压降不大于3%。

6、低压交流电缆采用直埋敷设，电缆埋深应该根据当地土壤冻胀性及相关国家标准确定，电缆走向应明晰简短且尽量同路径以减少开挖量。

7、直流电缆及低压交流电缆的具体要求及技术指标可参照直流电缆及低压交流电缆技术规范标准要求。

2.5.3 通信线路

1、光伏发电子系统的计算机监控系统宜采用光纤环网或星型网拓扑结构，监控范围为光伏发电子系统内的逆变器、35kV箱变、110kV升压变电站。

2、场内通信线路路径与敷设方式与集电线路相同，当集电线路采用架空线路时，宜采用ADSS自承式光缆线路，与架空线同杆架设；当集电线路为电缆线路时，采用直埋型光缆，与电缆线路尽量同路径敷设。

3、根据集电线路路径将发电子系统分成若干组，每组利用纤芯形成独立的光纤环网接入集中监控系统，光缆宜选用单模光缆。

4、方阵内若干个组串式逆变器采用串行连接，同一串行连接的逆变器与数据采集装置最远距离不应超过其最大传输距离。

5、子方阵内汇流箱间通讯电缆宜采用直埋敷设，尽量与直流汇流电缆同路径，埋深与直流电缆相同，满足相互间距要求。

2.6 防雷和接地

2.6.1光伏阵列部分防直击雷及接地

由于光伏电池阵列面积较大，电池阵列中一般不配置避雷针。主要通过太阳电池阵列采取电池组件和支架与厂区接地网连接进行直击雷保护。光伏阵列根据电站布置形成一个接地网，接地网与光伏电池组件基础钢筋焊接做接地体辅以垂直接地极，子方阵接地体焊接成网状，各子方阵接地体相互连接。接地网采用镀锌扁钢连接，镀锌扁钢截面应进行热稳定校验，扁钢埋设深度不宜小于冻土深度，腐性较强的地形接地网应做处理或增加非金属接地模块。接地网工频接地电阻应不大于4Ω。

为防止直流线路上侵入波雷电压，在逆变器及35kV箱式变电站内逐级装设避雷器。35kV以下电气设备以避雷器标称放电电流5kA 时雷电过电压残压为基础进行绝缘配合。

2.6.2升压站部分过压保护及接地

开关站有户外布置的电气设备，如高压配电装置、无功补偿装置、接地变及消弧线圈等需在户外设置独立避雷针进行直击雷保护，不在保护范围内的建筑物，采用在建筑屋顶设热镀锌钢带的方式进行防直击雷保护。为了保证人身和设备的安全，开关站内敷设以水平接地体为主，辅以垂接地极的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体，接地网外缘闭合，开关站内所有电气设备均应接地。开关站接地网应与光伏阵列接地网连接。接地电阻R≤2000/I或0.5Ω。

为防止雷电侵入波和内部的过电压损坏电气设备，在35kV 线路出口处应设置一组避雷器。

2.7 设备备品备件及专业工具和仪表

备品备件：所有设备应提供安装及运维时必需的备品备件，所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。所有备品备件应装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。承包方应提供所有设备备品备件清单

专用工具与仪器仪表：承包方应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表，所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。专用工具与仪器应装于箱内，注明“专用工具”“仪器”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。承包方应提供所有设备专用工具与仪器仪表清单。

2.8 升压站

2.8.1范围

承包范围包括但不限于下列各项。

110KV升压站安装工程、包括：升压站一次、二次设备，避雷防雷接地工程，运维值班室及运维工具，生活区的采购、安装、调试、运输、接车、卸车、仓储保管等。

110KV升压站土建工程、包括：升压站一次、二次设备的基础，升压站电缆施工，道路施工，围栏，电动闸门，岗亭，护坡，装修，运维人员(5人)生活区施工，生活用水、生活用电、污水、排水系统等全部土建工程，及该工程所需的占地补偿及协调费用等。

2.8.2标准、规范

GB/T2887  电子计算机场地通用协议

GB/T4208  外壳防护等级（IP标志）

GB4943  信息技术设备（包括电气事物设备）的安全

GB6162 静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB9361	计算机场地安全要求

GB50172 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收协议

GB14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T2423.9 电工产品基本环境试验规程  试验Cb  设备用恒定湿热试验方法

GB/T5169.5 电子产品着火危险试验  针焰试验

GB/T11287 继电器、继电保护装置的振动（正弦）试验

GB/T13702 计算机软件分类与代码

GB/T13729 远动终端通用技术条件

GB/T13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T14537 量度继电器和保护装置的冲击的碰撞试验

GB/T15153 远动设备及系统工作条件、环境条件和电源

GB/T15532 计算机软件单件测试

GB/T16435.1 远动设备及系统接口（电气特性）

GB/T17626.1 电磁兼容、试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T17626.2 电磁兼容、试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容、试验和测量技术 射频电磁场敷设抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容、试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容、试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验总论

GB/T17626.6 电磁兼容、试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验总论

GB/T17626.8 电磁兼容、试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.10电磁兼容、试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗扰度试验

GB/T17626.11电磁兼容、试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T17626.12电磁兼容、试验和测量技术 震荡波抗扰度试验

DL476  电力系统实时数据通信应用层协议

DL5000 火力发电厂设计技术规程

DL5003 电力系统调度自动化设计规程

DL/T621 交流电气装置的接地

DL/T630 交流采样远动终端技术条件

DL/T634 基本远动任务配套标准

DL/T645 多功能电能表通信规约

DL/T659 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

DL/T667 继电保护设备信息接口配套标准

DL/T5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T5226 火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定

GB50260 电力设施抗震设计协议

GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》

GB/T13926《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》

GB6162-85《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》

GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB2887-89 《计算机场地技术条件》

GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收协议》

GB/14537-93《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50065-1994《交流电气装置的接地设计协议》

GB/T14598.9 《辐射静电试验》

GB/T14598.10《快速瞬变干扰试验》

GB/T14598.13《1兆赫脉冲群干扰试验》

GB/T14598.14《静电放电试验》

DL/T671-1999 《微机发电机变压器组保护装置通用技术条件》

DL/T667-1999 《继电保护设备信息接口配套标准》

GB4858 《电气继电器的绝缘试验》

DL4782 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T720 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

GB50062 《电力装置的继电保护及安全自动装置设计协议》

部颁 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

国电公司文件  《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

GB4208-1993 《外壳防护等级(IP标志）》

GB/T13702-1992 《计算机软件分类与代码》

GB/T15532-1995《计算机软件单元测试》

GB/T13730-92 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

DL/T634-1997 《基本远动任务配套标准》

DL/T630-1997 《交流采样远动终端技术条件》

GB_50065_2011GB_50065_2011 《交流电气装置的接地》

DL5002-91《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL5003-91 《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/T659-1998 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》

DL476-1992   《电力系统实时数据通信应用层协议》

DL 5202-2004DL 5202-2004 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

IEC870-5-102   《电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准》

IEC60870-5-106   《应用层》

GB4943-1990 《信息技术设备（包括电气事物设备）的安全》

GB/T5169.5-1997 《电子产品着火危险试验  针焰试验》

GB/T11287-1989  《继电器、继电保护装置的振动（正弦）试验》

GB/T15153-1994  《远动设备及系统工作条件  环境条件和电源》

GB/T16435.1-1996 《远动设备及系统接口（电气特性）》

DL5000-2000   《火力发电厂设计技术规程》

GB/T19964-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》

GB 50797-2012  《光伏发电站设计规范》

GB/T19939-2005 《光伏系统并网技术要求》

GB/T29321-2012 《光伏发电站无功补偿技术规范》

GB/T31366-2015 《光伏发电站监控系统技术要求》

GB 50010-2002  《混凝土结构设计规范》

GB 50003-2001《砌体结构设计规范》

GB 50009-2001（2006年版）《建筑结构荷载规范》

GB 50011-2001（2008年版）《建筑抗震设计规范》

GB 50191-93《构筑物抗震设计规范》

GB 50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

GB50016-2006《建筑设计防火规范》

GB 50007-2002《建筑地基基础设计规范》

JGJ 79-2002《建筑地基处理技术规范》

GB 50017-2003《钢结构设计规范》

DL/T 5085-1999《钢—混凝土组合结构设计规程》

GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》

GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》

GB50245-2004《屋面工程技术规范》

GB50037-97《建筑地面设计规范》

DL 5028-93《电力工程制图标准》

GB50204-2002《砼结构工程施工质量验收规范》

GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

JGJ106-2003  《建筑基桩检测技术规范》

2.8.3整体要求

（1）须为国内外知名品牌

（2）升压站设计应符合当地电力系统要求

（3）主要变配电设备（施）基础

（4）升压站设计应能保证当地电力系统初设评审

（5）升压站设计、施工应能保证当地供电部门及其他相关部门验收

（6）生活区需满足日常值班人员（5人）24小时生活工作需求

2.8.4计算机监控系统要求

（1）光伏发电站监控系统的硬件设备宜由以下几部分组成:

a） 站控层设备:包括各类面向全站管理的服务器、操作员站、远动通信装置及其他接口设备等。

b） 网络设备:包括网络交换机/路由器、硬件防火墙、正/反向电力专用横向单向安全隔离装置、纵向认证加密设备、网络连接线、电缆、光纤等设备。

c） 间隔层设备：包括光伏逆变器、汇流箱、太阳跟踪系统、气象监测系统及辅助系统的通信控制单元，光伏发电单元规约转换器，测控装置和继电保护装置等设备。

d） 其他设备：对时设备、网络打印机等。

（2）监控系统应具备数据采集、数据处理、控制操作、防误闭锁、告警、事故顺序记录和事故追忆、画面生成及显示、计算及报表、系统时钟对时、系统自诊断、有功功率控制、无功电压控制、功率预测系统信息交互、继电保护故障信息管理系统信息交互、辅助系统信息交互、通信等功能。并满足相关规程规范的具体要求。软件应支持跨平台运行。

（3）重要的保护动作、装置故障、装置告警、失电告警等信息应通过无源接点接入测控装置。测控装置的应该预留有15%的备用点位。

（4）站控层网络为以太网，网络传输协议为TCP/IP，网络传输速率为≥100Mb/s。站控层网络按双网配置，网络配置规模需满足工程远期要求。网络协议符合国际标准化组织OSI模型，具有良好的开放性。

（5）五防工作系统，通过防误工作站实现对全站设备的防误操作闭锁功能。在防误工作站上可进行操作预演，可检验、打印和传输操作票，并对一次设备实施防误强制闭锁。防误锁具按本期规模配置。

（6）为保证监控系统的可靠性，监控主机应不少于2台，一主一备，互为备用状态。

（7）激光网络打印机，支持A3/A4幅面。用于打印事件、报警、报表等；激光打印机品牌要求为：HP（惠普）、佳能。

（8）音响报警装置，由工作站驱动音响报警，音量可调。

（9）时间同步系统，支持北斗导航系统（BD）和全球定位系统（GPS）以及地面授时信号，优先采用北斗导航系统，主时钟同步精度优于1μs，守时精度优于1μs/h（12h以上）。站控层设备宜采用简单网络时间协议（SNTP）对时方式，间隔层设备宜采用IRIG-B对时方式。站内所有智能设备（特别是计量设备）都应纳入对时系统。

（10）监控主机、操作员站等计算机设备需采用AC220不间断电源，网络设备宜采用DC 110/220V。

（11）数据库，应采用成熟商用数据库，包括实时数据库和历史数据库，实时数据库采集实时数据并记录，记录周期为1min～1h可调，历史数据应具有不少于一年的历史数据存储能力，能够滚动存储，无需人工干预。

（12）电气二次设备应布置在继电器室，继电器室应满足设备布置和定期巡检维护的要求，并留有备用屏位。

（13）屏体要求参照《国家电网继电保护柜、屏制造规范》执行。

（14）所有柜内端子采用额定值为1000V、10A，压接型端子。端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有15％的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正、负极不应布置在相邻的端子上。屏上跳闸回路应采用能接4mm²截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式（跳闸回路端子应不少于6个连接端子），以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。断路器的跳闸及合闸回路不能接在相邻端子上。屏上电源回路应采用能接4mm²截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

（15）导线，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，可动部分过渡柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别，其最小等效截面不小于1.5mm ²，但对于TA、TV 和跳闸回路的截面应不小于2.5mm ²。导线及铜芯应采用国内知名品牌。

（16）屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应有便于识别铭牌或标签框。

（17）线缆选用带保护层的非金属铠装光缆、计算机通讯电缆、屏蔽双绞线、超五类网络通信线等。所放电缆、网络通信线、光纤、尾纤等均需有独立编号，并挂有标识牌。

（18）光伏电站监控系统应支持标准IEC104、IEC101、IEC61850、IEC103、MODBUS、CDT等常用电力系统通信规约，并满足当地电力公司的要求。

（19）采集信息表应满足GB/T31366-2015 《光伏发电站监控系统技术要求》，并能根据调度要求提供光伏子站就地监控数据点表。

（20）对光伏系统的数据采集包括但不限于以下数据点：

每台逆变器的的直流侧输入功率、交流侧输出功率、整个电站的及时输出功率；

每台逆变器以及汇流箱体的日、月以及年份直流侧发电量、交流测发电量。

（21）对全站的计量电度表进行数据采集并制作报表（年、月、日、时）。对我司安装在每路进线与每路出线的计量电度表进行采集。

（22）对全站的计量电度表进行数据采集并制作报表（年、月、日、时）。对我司电量计量和数据采集采用同步数据采集方式,电度表具备并实现数据冻结功能即自动抄表功能。数据采集器和监控后台编程时实现对电能表冻结数据读取功能。电量数据采集每次全部采集并处理完成时间小于0.1s,或采用同步数据采集方式,所有打时时间均以电度表打时时间为准。电量日报表误差率小于0.5％（包括每小时电量），报表显示为发电量KWh。能对第三方计量电表(多功能表）数据进行采集。电能计量装置应符合现行行业标准DL/T448《电能计量装置技术管理规程》和DL/T5137《电测量及电能计量装置设计技术规程》。电度表及电能量终端服务器应满足当地电网公司的品牌及型号要求。

（23）调度及远动通讯系统，需合理配置远动通讯服务器、规约转换器、交换机的数量以保证后台监控系统操作的流畅性及响应调度要求的即时性（每台通讯管理机/规约转换器的数据处理量不大于2万测点，否则由此导致的后台监控系统死机、崩溃、不满足调度要求等问题由后台监控系统供应厂家负责整改至系统正常）。

（24）光伏场区（地面电站）通讯监控系统基本要求：光伏场区（地面电站）通讯监控系统由光纤环网构成，采用自愈式光纤环网，要求地面电站光伏场区通讯监控实现多环网通讯以保证整个后台监控系统的顺畅。光伏区“箱变测控+光纤环网+通信管理”一体机安装位置视当地温度高/低特点，安装在在箱变内部；考虑跟箱变测控一体机的通信兼容问题，光纤环网交换机应由当前项目的箱变厂家提供，由综自厂家组屏（放置在二次设备室），箱变测控光口通讯速率≥100Mb/s。

（25）光纤配线盒：合理选择光纤配线盒容量，确保所有光缆纤芯全部熔接。必须附有纤芯标识纸，标识纸应标识纤芯色谱、颜色及使用情况，并于纤芯框的容量相匹配。

（26）计算机后台监控系统响应电网调度对AGC系统调节速度的要求必须达到每分钟可调节光伏电站装机容量的10%，10分钟调节100%。否则由此导致的所有问题由后台监控系统（提供）厂家负责彻底解决。

（27）就地监控系统需要对电站故障信息分类显示、报警。

（28）当地监控系统、电量计量仪表、电量数据采集系统需具备/实现与GPS和北斗系统软硬对时功能，所有设备时钟均需与GPS和北斗系统时钟对时同步。

（29）严格按照国家标准、行业标准、国家电网公司、南方电网公司相关标准规范要求执行，以上述标准为准。

（30）站端视频监控系统由视频管理单元和前端设备（摄像机、红外对射、红外三鉴、射灯、电子围栏等设备）构成，安装于电站内，实现对站内设备的外观运行状态、安防告警、辅助设备（空调、风机、灯光、排水泵等）的监控。

（31）视频管理单元必须具备数字硬盘录像功能，应选用可靠的专用产品，满足功能完善、性能稳定、维护方便的要求。视频管理单元应包括但不限于如下功能：

配置相应数量硬盘，支持计划录像、报警联动录像、手动录像等多种录像方式。要求能够存储30天的数据量。

能够控制视频切换、画面分割，控制镜头聚焦、近景/远景、光圈调节，控制云台上下、左右和自动巡视动作。

可通过采集的各种状态信息和报警信息（状态量和模拟量）实现联动功能。自动开启和关闭告警照明灯、警铃等。并可在视频图像上自动叠加字幕，有报警声音提示报警。

应能接入电站相关智能系统（即空调、消防系统、门禁系统等），采集智能系统的相关信息。

从标准时间源获取标准时间，进行系统对时。

可远程管理和查询图像记录和录像，具备失电后自动恢复功能。具备WEB远程访问的功能。

（32）监控范围：监控范围为整个电站，包括：变电站（汇集站）、光伏场区、升压站。要求无死区，无遮挡。主要完成对升压站及配电间一次设备运行状况的监控、光伏场区（逆变器、箱变、光伏组件区域等）、升压站等的监控，并满足围墙监视、场地监视、防盗（围墙及电动闸门）等安全要求，厂家为国内知名厂家。监视范围按常规要求：确定摄像头数量、类型、安装位置、品牌等，并反馈给发包方审核。

（33）视频监控方案设计：设备供应商应根据设计院图纸及发包方要求提供本项目视频监控方案CAD版详细设计图纸。

（34）为帮助分析电站收集的有效数据，环境监测系统必须提供不少于如下监测数据：太阳能辐射（总水平辐射、直接辐射、散射辐射、斜面辐射）、环境温湿度、组件背板温度（配置相应数量探头以便测试各种组件背板温度，测试组件背板温度的探头安装在工作组件附近）、风速、风向、气压、雨量等。

根据光伏发电的敏感光谱范围，环境监测系统辐射表需选用光热型辐射表，且精度需达到二级表以上。

环境监测系统供应商应提供现场安装作业及专业的安装指导，并满足环境监测系统的安装精度要求及系统调试达标要求，同时提供现场调试报告以备验收。

（35）监测系统的安装数量和安装位置依据具体项目而定，原则是要能够代表整个光伏电站范围内的气象环境条件。每个光伏电站至少安装1套环境气象参数监测系统。

2.9土建工程

2.9.1标准及规范

主要参考规范如下，所有规范均应按国家现行的最新版本执行：

GB50352《民用建筑设计通则》

JGJ67-2006《办公建筑设计规范》

GB50352《民用建筑设计通则》

GB50016《建筑设计防火规范》

GB50222《建筑内部装修设计防火规范》

GB50345《屋面工程技术规范》

GB50009《建筑结构荷载规范》

GB50010《混凝土结构设计规范》

GB50003《砌体结构设计规范》

GB50007《建筑地基基础设计规范》

GB50011《建筑抗震设计规范》

GB50017《钢结构设计规范》

GB50019《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50330《建筑边坡工程技术规范》

GB3096《城市区域环境噪声标准》

DL/T5218《变电所设计技术规程》

GB50797《光伏电站设计规范》

GB50796《光伏电站施工规范》

未尽事宜按国家现有规范标准执行。建筑工程部分应满足施工图审查要求。

2.9.2道路设计

2.9.2.1 进场道路

进场道路形式视距离长短而定，根据项目现场地势等特殊情况，道路的宽度、形式相应作出调整，转弯半径须满足消防验收要求。但路基宽度不得小于5米，路面宽度不得小于4.5米，每公里额外设置会车点或超车道。但连接升压站的进场道路宽度须满足消防通车要求。

修进场道路还应保证正常排水的坡度，一般横坡≥1%；对有排水要求的，道路两侧还应修排水沟槽。

2.9.2.2 场内道路

场内道路是日常维护的主要交通要道，分为主要通道、除尘作业带、以及每个发电单元之间预留可以满足人员车辆通行的检修道路。

主要通道是指通往逆变器、箱变基础以及电站四周用于汽车通行巡视的道路，一般修4米宽碎石碾实道路；除尘作业带是指用于洒水车定期清洗组件通行的道路，为场地平整铺砂石道路，路宽视光伏方阵间距而定; 每个发电单元之间预留可以满足人员通行的检修道路，一般留有1~2m宽，场地适当平整供运维人员通行巡检。

2.9.3给排水设计

1、给排水按以下规范设计： 《GB50013室内给水设计规范》、《GB50014室外给水设计规范》、《GB50015建筑给水排水设计规范》，未尽事宜按国家现有规范标准执行。

2.9.4围栏设计

光伏场区及升压站外围须按照电力安全设施条例安装围网作为保护，光伏电站围栏设计高度不低于1.6米（地面以上部分），围栏及围网颜色以双配颜色为主。太阳能发电厂区围栏设置应考虑美观要求，应尽可能成一线。

三．施工技术要求

3.1总则

本技术要求中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准，承包人应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。发包方提供的产品应满足本技术要求。

3.2各部件施工要求

3.2.1钢结构基础的施工应符合下列规定：

钢结构基础施工应不损害原建筑物主体结构，并应保证钢结构基础与原建筑物承重结构的连接稳定、可靠。

接地的扁钢、角钢的焊接处应进行防腐处理。

3.2.2 支架基础齐整度应符合下列标准：

支架基础的轴线及标高偏差应符合表 3.1的规定：

表3.1 支架基础的轴线及标高偏差

| 项目名称 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 同组支架基础之间 | 基础顶标高偏差 | ≤±2mm |
|  | 基础轴线偏差 | ≤5mm |
| 方阵内基础之间 （东西方向、相同标高） | 基础顶标高偏差 | ≤±5mm |
|  | 基础轴线偏差 | ≤10mm |
| 方阵内基础之间 （南北方向、相同标高） | 基础顶标高偏差 | ≤±10mm |
|  | 基础轴线偏差 | ≤10mm |

支架基础尺寸及垂直度偏差应符合表8.2的规定：

表3.2 支架基础尺寸及垂直度允许偏差

| 项目名称 | 允许偏差mm/全长 |
| --- | --- |
| 基础垂直度偏差 | ≤5mm |
| 基础截面尺寸偏差 | ≤10mm |

支架基础预埋螺栓偏差应符合表8.3的规定：

表3.3 支架基础预埋螺栓偏差

| 项目名称 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 同组支架的预埋螺栓 | 顶面标高偏差 | ≤10 mm |
|  | 位置偏差 | ≤2 mm |
| 方阵内支架基础预埋螺栓 （相同基础标高） | 顶面标高偏差 | ≤30 mm |
|  | 位置偏差 | ≤2 mm |

3.3安装工程

施工单位在安装过程包括但不限于以下要求总要求：

光伏电站的中间交接验收应符合下列规定：

土建交付安装项目时，应由土建专业填写“中间交接验收签证单”,并提供相关技术资料,交安装专业查验。中间交接验收签证单可按本标准附录A的格式填写。

中间交接项目应通过质量验收，对不符合移交条件的项目,移交单位负责整改合格。

光伏电站的隐蔽工程施工应符合下列规定：

光伏电站安装工程的隐蔽工程应包括：接地、直埋电缆、配电柜、逆变器、箱变、汇流箱等所有设备的检查和测试。

隐蔽工程隐蔽之前，承包人应根据工程质量评定验收标准进行自检，自检合格后向现场管理人员提出验收申请。

现场管理人员应在约定的时间组织相关人员与承包人共同进行检查验收。如检测结果表明质量验收合格，现场管理人员应在验收记录上签字，承包人可以进行工程隐蔽和继续施工；验收不合格，承包人应在现场管理人员限定的期限内整改，整改后重新验收。隐蔽工程验收签证单应按照《电力建设施工质量验收及评定规程》

DL/T 5210相关要求的格式进行填写。

现场全程施工，施工单位佩戴安全帽、反光衣等安全护具。

3.3.1 支架安装

支架安装前应作下列准备工作：

支架安装前安装单位应按照方阵土建基础“中间交接验收签证单”的技术要求对水平偏差和定位轴线的偏差进行查验，不合格的项目应在规定的时间内整改。

固定式支架的安装应符合下列规定：

钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物等，摩擦面应保持干燥、整洁，不宜在雨雪环境中作业。

支架的紧固度应符合设计图纸要求及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中相关章节的要求。

组合式支架宜采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。

螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放。不应强行敲打，不应气割扩孔。

手动可调式支架调整动作应灵活，高度角范围应满足技术协议中定义的范围。

支架安装的垂直度和角度应符合下列规定：

支架垂直度偏差每米不应大于±1度，支架角度偏差度不应大于±1度。

对不能满足安装要求的支架，应责成厂家进行现场整改。

固定安装的允许偏差应符合表3.4中的规定

表3.4 固定支架安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- |
| 中心线偏差 | ≤2 |  |
| 垂直度（每米） | ≤1 |  |
| 水平偏差 | 相邻横梁间 | ≤1 |
|  | 东西向全长（相同标高） | ≤10 |
| 立柱面偏差 | 相邻立柱间 | ≤1 |
|  | 东西向全长（相同轴线） | ≤5 |

支架的焊接工艺应满足设计要求，焊接部位应做防腐处理。

支架的接地应符合设、计要求，且与地网连接可靠，导通良好。

3.3.2 组件安装

组件的安装应符合下列规定：

光伏组件安装应按照设计图纸进行。

组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。

组件安装允许偏差应符合表8.5规定：

表3.5 组件安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 倾斜角度偏差 | ≤1° |  |
| 组件边缘高差 | 相邻组件间 | ≤1 mm |
|  | 东西向全长（相同标高） | ≤10 mm |
| 组件平整度 | 相邻组件间 | ≤1 mm |
|  | 东西向全长（相同轴线及标高） | ≤5 mm |

组件之间的接线应符合以下要求：

组件连接数量和路径应符合设计要求。

组件间接插件应连接牢固。

外接电缆同插接件连接处应搪锡。

组串连接后开路电压和短路电流应符合设计要求。

组件间连接线应进行绑扎，整齐、美观。

组件的安装和接线还应注意如下事项：

组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试，测试结果应按照本规范附录A的格式进行填写。

组件安装和移动的过程中，不应拉扯导线。

组件安装时，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。

组件之间连接线不应承受外力。

同一组串的正负极不宜短接。

单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设，宜采用PVC管进行保护。

施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。

进行组件连线施工时，施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部位。

对组串完成但不具备接引条件的部位，应用绝缘胶布包扎好。

严禁在雨天进行组件的连线工作。

组件接地应符合下列要求:

带边框的组件应将边框可靠接地。

不带边框的组件，其接地做法应符合制造厂要求。

组件接地电阻应符合设计要求。

3.3.3 逆变器安装

逆变器安装前应做如下准备：

逆变器内元器件完好，连接线无松动。

安装前逆变器的所有开关和熔断器宜断开。

逆变器安装应符合以下要求：

安装位置应符合设计要求。支架和固定螺栓应为镀锌件。

逆变器安装高度及散热距离须满足逆变器安装手册要求。

地面悬挂式逆变器安装的垂直度允许偏差应小于1.5mm。

逆变器的接地应牢固、可靠。接地线的截面应符合设计要求。

逆变器进线端及出线端与逆变器接地端绝缘电阻不小于2MΩ（DC1500V）。

逆变器组串电缆接引前必须确认组串处于断路状态。

3.3.4变压器安装

变压器安装前应作如下准备：

压器安装前，建筑工程应具备下列条件：

预埋件及预留孔的位置和尺寸，应符合设计要求，预埋件应牢固。

检查安装变压器的型号、规格应正确无误；变压器外观检查完好无损。

变压器就位时应检查道路畅通，且有足够的场地。

变压器、开关柜的安装与调整应符合下列要求：

露天或半露天安装立式直流柜和变压器、开关柜时。设备基础需增加0.5m挑檐，方便以后设备运维。所有电气设备四周应设不低于1.7m高的固定围栏（墙），设备外廓与围栏（墙）的净距不应小于0.8m，设备底部距地面不应小于0.3m，相关施工规范应符合当地电力公司及相关部门要求。

土建和围栏部分按照施工图纸和国家标准采购和安装。

逆变器直流侧电缆接线前必须确认组串有明显断开点，电缆极性正确、绝缘良好。

逆变器交流侧电缆、变压器进出线接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序。

电缆接引完毕后，逆变器、变压器、开关柜本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。

3.3.5 防雷与接地

光伏电站防雷与接地系统安装应符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关规定和设计文件的要求。

光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接。

3.3.6 线路及电缆

电缆线路的施工应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168的相关规定；安防综合布线系统的线缆敷设应符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311的相关规定。

线路及电缆的施工还应符合设计文件中的相关要求。

3.4设备和系统调试

3.4.1 调试内容

项目调试前应提交发包方项目经理调试计划及安排，调试阶段包括整个项目整体调试试运行以及所有该电站相关的设备的现场调试及校准，包括气象站及监控系统的现场实际校准、所有计量及二次设备的现场校准等，调试完成后提交发包方项目经理调试报告。

3.4.2 光伏组串调试

光伏组串调试前具备下列条件：

光伏组件调试前所有组件应按照设计文件数量和型号组串并接引完毕。

汇流箱内防反二极管极性应正确。

汇流箱内各回路电缆接引完毕，且标示清晰、准确。

调试人员应具备相应电工资格或上岗证并配备相应劳动保护用品。

确保各回路熔断器在断开位置。

汇流箱及内部防雷模块接地应牢固、可靠，且导通良好。

监控回路应具备调试条件。

辐照度宜大于700W/㎡的条件下测试，最低不应低于400W/㎡。

光伏组串调试检测应符合下列规定：

汇流箱内测试光伏组串的极性应正确。

同一时间测试的相同组串之间的电压偏差不应大于5V。

组串电缆温度应无超常温的异常情况，确保电缆无短路和破损。

直接测试组串短路电流时，应由专业持证上岗人员操作并采取相应的保护措施防止拉弧。

在并网发电情况下，使用钳形万用表对组串电流进行检测。相同组串间电流应无异常波动或差异。

逆变器投入运行前，宜将逆变单元内所有汇流箱均测试完成并投入。

光伏组串测试完成后，应按照本规范附录B的格式填写记录。

逆变器在投入运行后，汇流箱内光伏组串的投、退顺序应符合下列规定：

汇流箱的总开关具备断弧功能时，其投、退应按下列步骤执行。

先投入光伏组串小开关或熔断器，后投入汇流箱总开关。

先退出汇流箱总开关，后退出光伏组串小开关或熔断器。

汇流箱总输出采用熔断器，分支回路光伏组串的开关具备断弧功能时，其投、退应按下列步骤执行。

先投入汇流箱总输出熔断器，后投入光伏组串小开关。

先退出箱内所有光伏组串小开关，后退出汇流箱总输出熔断器。

汇流箱总输出和分支回路光伏组串均采用熔断器时，则投、退熔断器前，均应将逆变器解列。

汇流箱的监控功能应符合下列要求：

监控系统的通信地址应正确，通信良好并具有抗干扰能力。

监控系统应实时准确的反映汇流箱内各光伏组串电流的变化情况。

3.4.3 逆变器调试

逆变器调试前，应具备下列条件：

逆变器控制电源应具备投入条件。

逆变器直流侧电缆应接线牢固且极性正确、绝缘良好。

逆变器交流侧电缆应接线牢固且相序正确、绝缘良好。

方阵接线正确，具备给逆变器提供直流电源的条件。

逆变器调试前，应对其做下列检查：

逆变器接地应符合要求。

逆变器内部元器件应完好，无受潮、放电痕迹。

逆变器内部所有电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固，无松动。

如逆变器本体配有手动分合闸装置，其操作应灵活可靠、接触良好，开关位置指示正确。

逆变器临时标识应清晰准确。

逆变器内部应无杂物，并经过清灰处理。

逆变器调试应符合下列规定：

逆变器的调试工作宜由生产厂家配合进行。

逆变器控制回路带电时，应对其做如下检查：

工作状态指示灯、人机界面屏幕显示应正常。

人机界面上各参数设置应正确。

散热装置工作应正常。

逆变器直流侧带电而交流侧不带电时，应进行如下工作：

测量直流侧电压值和人机界面显示值之间偏差应在允许范围内。

检查人机界面显示直流侧对地阻抗值应符合要求。

逆变器直流侧带电、交流侧带电，具备并网条件时，应进行如下工作：

测量交流侧电压值和人机界面显示值之间偏差应在允许范围内；交流侧电压及频率应在逆变器额定范围内，且相序正确。

具有门限位闭锁功能的逆变器，逆变器盘门在开启状态下，不应作出并网动作。

逆变器并网后，在下列测试情况下，逆变器应跳闸解列：

具有门限位闭锁功能的逆变器，开启逆变器盘门。

逆变器网侧失电。

逆变器直流侧对地阻抗高于保护设定值。

逆变器直流输入电压高于或低于逆变器设定的门槛值。

逆变器直流输入过电流。

逆变器线路侧电压偏出额定电压允许范围。

逆变器线路频率超出额定频率允许范围。

逆变器交流侧电流不平衡超出设定范围。

逆变器的运行效率、防孤岛保护及输出的电能质量等测试工作，应由有资质的单位进行检测。

逆变器调试时，还应注意以下几点：

逆变器运行后，需打开盘门进行检测时，必须确认无电压残留后才允许作业。

逆变器在运行状态下，严禁断开无断弧能力的汇流箱总开关或熔断器。

如需接触逆变器带电部位，必须切断直流侧和交流侧电源、控制电源。

严禁施工人员单独对逆变器进行测试工作。

施工人员应按照本规范附录C的格式填写施工记录。

逆变器的监控功能调试应符合下列要求：

监控系统的通信地址应正确，通信良好并具有抗干扰能力。

监控系统应实时准确的反映逆变器的运行状态、数据和各种故障信息。

具备远方启、停及调整有功输出功能的逆变器，应实时响应远方操作，动作准确可靠。

甲       方（公 章）：                乙        方（公 章）：

法 定 代 表 人（签字）：            法 定 代 表 人（签字）：

授 权 代 理 人 (签字)：              授 权 代 理 人 (签字)：

年    月    日                     年    月    日

附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（甲方）: 泰州中来光电科技有限公司

乙方（乙方）: 江苏长江环境科技工程有限公司

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容双方约定如下：

包括但不限于《建设工程质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

1、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到修理通知之日起3天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理或经历两次含以上维修仍然不能解决问题的，甲方可委托其他人员修理。维修总价（含税金）在乙方质保金中扣除。质保金不足的，甲方有权向乙方追偿。

2、发生须紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

四、保修费用

质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的返还

按照合同约定执行。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至质保期满。

甲       方（公 章）：                乙        方（公 章）：

法 定 代 表 人（签字）：            法 定 代 表 人（签字）：

授 权 代 理 人 (签字)：              授 权 代 理 人 (签字)：

年    月    日                     年    月    日

附件四：

施工安健环协议

甲方：泰州中来光电科技有限公司

乙方: 江苏长江环境科技工程有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，根据国家《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及行业规定的行业安全生产与环境保护有关法律法规、标准及甲方职业健康安全与环境保护的有关规定，为明确双方的职业健康安全与环保责任、义务，确保施工安全，本着自愿、公正、平等和相互协商的原则，经甲乙双方协商一致，达成下列工程施工安健环协议：

一、工程项目：

1、工程名称：广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目

- 2、工程概况：广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目

- 3、工程地址：广西省钦州市犀牛脚镇

4、工程范围：完成场内及外线包含的全部工程设计、设备材料采购供应（包含配套并网设施；晶体硅太阳能光伏组件为甲供）、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、电网接入系统检测、调试、试运直至验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求；工程实施过程中按要求提供设备的试验、运行、维护手册。包括但不限于控制室设计及建安工程，与电网遥信遥测的设计及建安工程，以及项目用地测绘、地勘、环评批复及验收、水保批复及主管部门验收、消防验收、并网手续及外线工程建设（含征地及外线建设中的其他补偿）、安全预评价备案等并依合同完整地交给甲方。

5、承包方式：EPC总承包

6、本工程合同价格中已包括按照国家现行法律法规及定额标准计入的相应安全文明措施费，乙方应专款专用并建立财务报表，保证安全文明措施费用足额投入至本项目中，并确保实施到位。

乙方将安全文明施工措施及费用计划报甲方安全监察及造价管控人员审核并支付，并由甲方负责监督落实。如乙方将安全文明施工措施费挪作它用，则甲方在支付工程进度款时将相应的安全文明施工措施费扣回，乙方必须自费落实安全文明施工措施，否则甲方将从每月应支付的进度款中等额扣回，直至乙方落实安全文明施工措施为止。

累积支付的安全文明施工措施费不超过合同第六条约定的金额，如累积支付的安全文明施工措施费超过结算时安全文明施工措施费时，超过部分从工程结算款中冲抵。

二、工程项目期限：

按照合同执行。

三、甲乙双方职责

（一）甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产、职业健康与环境保护的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

2、检查乙方及人员资质、安全人员数量、安全文明施工与环境保护制度建立的情况；

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安健环工作同时计划、布置、检查、总结和评比，安全和环境保护设施与主体工程同时设计与审批，同时施工与验收，同时投入生产与使用。

4、定期召开安健环会议，及时传达国家及地方有关安全生产、职业健康与环境保护的精神。

5、组织乙方对施工现场进行安健环检查，监督乙方及时处理发现的各种安全环境隐患。

6、对乙方在施工生产中的违章指挥、违章作业、冒险蛮干人员有权给予批评、警告、罚款，对乙方在施工生产安全方面做出特殊贡献的予以奖励。

7、组织或参与大型机械事故的调查处理以及有关机械安全技术问题的讨论研究。参加人身重伤以上事故和重大机械、火灾及厂内重大交通事故的调查处理工作，并按“四不放过”的原则进行调查、处理，避免事故事件再次发生。

（二）乙方职责

1、乙方在进场前，必须携带工商营业执照、建筑安装施工资质、工程安全许可证、专（兼）职安全人员资格证、特种作业人员资格证及其他资质材料，到甲方项目部办理登记手续。

2、乙方因工作（或工程）需要而新增加的人员，进入甲方施工作业前也必须履行登记和培训教育手续。

3、乙方必须按照法律法规的规定设立安全环保机构及足额数量的专职安全环保员，并报甲方项目部备案。

4、乙方必须对其承包商和分包商的相关资质进行审核，严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。

5、接受甲方、监理单位、企业主管部门、地方有关部门对安全文明施工的监督检查，并承担合同中明确的其它责任，当发现异常或施工中出现危险时，要听从甲方、监理人等现场主管人员的指挥。在紧急情况下，甲方项目部管理人员有权停止其施工。

6、乙方应对施工作业实行风险管理，进行危险源分析，对危险性较大的施工编制专项安全技术措施或方案，列出重大危险源，并针对潜在的事故编写应急救援预案，严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织施工。

7、对查出的安全环保隐患要定整改责任人，定整改措施，定整改完成时间，定整改完成人，定整改验收人。

8、必须把好安全生产与环境保护措施关，交底关，教育关，防护关，检查关，改进关。

9、施工现场中施工人员应当配备的安全设施必须齐全，并符合国家、地方及甲方的有关规定，并正确佩戴劳保用品。

10、乙方项目经理是安全文明施工与环境保护的第一责任人，对现场安全、健康与环境管理工作负全面责任。

11、建立本单位包括大型施工机械的安全管理体系，包括安全文明方针、目标、管理制度、控制措施和各级管理人员的岗位责任制，并予以交底和实施；编制大型施工机械的配置计划、进出场计划、维修保养计划，严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种设备，严禁不具备相应资格的人员从事特种作业。

12、严格执行大型施工机械进场报验程序，编制大型施工机械安拆以及各种重要作业方案（指导书），并报审；负责向当地质量技术监督局特种设备检测中心进行安装告知与报验取证；并建立大型施工机械台账，收集、整理各种资料，按规定要求上报监理单位。

13、保证有效的职业健康安全、环保投入，确保各项安全与环境防护措施的落实。

14、坚持日常安全巡查，定期组织开展专项安全检查和综合安全检查，每周召开安全生产例会。

15、做好本责任区域的文明施工管理，整齐规范摆放施工设备与材料，每道工序做到“工完料尽场地清”。

16、乙方施工机具及设备、材料等，不得占用路面。施工中所设的绳索、线缆不准妨碍交通，更严禁绑扎在生产装置、设备及其他建筑物上。

17、乙方自有或外借租赁的车辆，进入甲方厂区必须采取防火措施，并严格遵守甲方内部交通及厂区车辆停放的有关规定。

18、为其从业人员提供必要的食宿条件及符合环境保护和卫生要求的施工与生活环境，按有关劳动保护的规定采取有效的防尘、降噪、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业等安全措施，防止环境污染与职业病的发生，严禁超能力、超强度、超定员组织施工。

19、为从业人员购置工伤保险或人身意外伤害保险，定期组织从业人员进行职业健康体检，保障从业人员的合法权益。

20、严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织施工；

21、及时上报安全生产事故，协助配合事故调查和处理，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。

（三）、甲乙双方共同职责：

1、双方必须认真贯彻国家、地方和甲方关于安全生产、消防、职业健康、环境保护工作的方针、政策，严格执行关于安全生产、消防、职业健康与环境保护的法规、条例和规定。

2、双方都必须建立安全环保组织机构，包括主管安全的领导，各级专职或兼职的安全环保人员，应有各工种的安全操作规程。

3、双方在施工前要认真勘察现场；乙方编制的施工组织设计中有关安全、健康与环境保护的内容要详实可行；施工组织设计经监理及甲方的安环部门签署意见后方可实施、办理开工报告；乙方在工程施工中应严格按已审定的施工组织设计和有关安全环保要求施工。

4、双方必须认真对本单位员工进行安全环保法规及安全环保知识教育，增强员工法制观念，提高员工的安全环保意识和自我保护能力及遵章守纪的自觉性。

5、甲方指派    /    为本工程项目的有关职业健康安全、环保管理、消防工作代表；乙方指派   /    为本工程职业健康安全、环保管理、消防工作代表。双方代表应经常联系，相互协助处理与工程施工有关的职业健康安全、环保、消防工作，共同预防各类事故的发生。

6、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、消防、环境保护管理的各项规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、消防管理以及督促、检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必须在规定的期限内进行整改并及时反馈。

7、乙方应对其所施工的区域、作业环境、操作设施设备、工具、用具进行自行检查，及时发现安全隐患，需甲方协调解决的问题应及时通知甲方协调解决。

8、双方必须严格执行各类防火、防事故等制度，需要动火作业的应到作业区域的单位办理动火审批手续（固定动火点除外）。乙方施工如必须采用明火加热等保暖措施时，应提前取得甲方的同意，落实防火灾危险、防中毒措施，并派专人值班。

9、双方在施工中，应注意对地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管网和障碍物等应向乙方进行详细交底，乙方应贯彻交底要求。如遇有情况，应及时向甲方和线路管道所有部门反映，采取保护措施。

四、其他

1、本协议作为施工合同附件，与工程施工合同正本同日生效和终止，双方必须严格执行。

2、本协议经双方代表人签字、单位盖章即生效。

3、本协议共四份，甲、乙双方各执两份。

以下无正文。

甲方：（盖章）

代表人：

年    月    日

乙方：（盖章）

代表人：

年    月    日

附件五

保 密 协 议

甲方：泰州中来光电科技有限公司

乙方：江苏长江环境科技工程有限公司

鉴于：在乙方为甲方实施广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目的过程中,甲方可能向乙方披露或乙方主动知悉一定的机密信息、技术资料和其他信息(下称“保密信息”)。为使合作得以开展，双方就上述保密信息披露事项签订协议如下:

第一条:乙方应对甲方提供的所有保密信息严格保密,且未经甲方书面同意,不得向任何单位和个人披露全部或任何部分保密信息。甲方向乙方提供信息涉及到保密事项时,甲方应当在该保密信息中注明“保密”字样或采取其他方式注明以提醒乙方，但甲方未尽提醒义务并不能免除乙方泄密的违约责任。

第二条: 本协议所称保密信息应当包括甲方提供给乙方的甲方及/或关联公司的合同、图纸、会审纪要、变更通知、隐蔽工程验收单、材料价格、工业图集等；双方所有来往信函、备忘录、摘要、研究报告、模式、信息摘要和记录,同时还应该包括所有的复印及其他相关的复制品,而无论载体为书面、电子版本、磁盘或音像资料抑或其他任何形。保密信息内容包括但不限于:

- 生产秘密,包括但不限于生产规模、设备、原料等的来源渠道、价格,生产方式,原料的质量、数量,产品的生产成本、产品的定价等。

- 经营秘密,包括但不限于企业经营方针,投资决策意向,市场分析数据,市场宣传方式、融资方案。

- 技术秘密,包括但不限于项目设计、图纸、工艺、技术数据、科研成果、专利数据、计算机程序。

- 合作秘密,包括但不限于本次双方合作的内容、进程和任何待决或已决的意向、历史记录等与本次合作相关的信息。

- 管理秘密，包括但不限于提供方的财务数据、人事数据、薪酬数据。

- 销售秘密，包括但不限于产品销售的渠道，客户数据，产品销售价格、地点、数量、方式。

- 其他秘密,包括但不限于所有通过公共渠道无法获得的以纸张、实物、磁(光)盘、磁带、仪器及以其他任何形式为载体的与本次合作内容相关的信息。

第三条:本协议所称保密信息不包括已进入公知领域的信息。

第四条:在没有甲方事先书面同意的情况下, 除了用于本协议的目的之外，乙方不得为了任何目的披露或使用全部或部分保密信息。

第五条：在没有甲方事先书面同意的情况下,乙方不得就本协议及双方于本协议下的合作做出任何公开声明或以任何方式与任何第三方进行任何沟通.

第六条:如果乙方未遵守本协议规定的任何义务且给甲方造成损害的,甲方有权就全部直接和间接损失享有以下所有适当的求偿权:即因乙方违反信义义务、违反保密规定、违反合同、违反法定义务或其他规定而可能由任何有权管辖的机构赋予的民事救济。甲方损害无法计算的,根据违约情形,乙方应支付10-100万元人民币的违约金。

第七条:甲方于任何时间可自行判断终止向乙方进一步提供保密信息。乙方同意终止本协议时,所有保密之信息必须立即(接到终止要求14天之内)返还甲方并销毁乙方保留的所有复件。如有按国家法律法规强制规定需作为工程技术档案保留的保密信息,则必须由乙方向甲方提供此类强制规定后双方共同整理归档,并在双方共同在场的情况下予以封存,以后政府有权机构调阅时,乙方应书面通知甲方到场方可提供。此行为不影响双方在协议下的其他保密义务。

第八条:如果法律要求或政府有权机构强制命令或要求乙方披露资料或信息或其他任何部分或复印、复制或以其他方式使用资料或信息,则上述规定不限制乙方照此办理。乙方应立即向甲方提供被要求披露内容的完整描述,且应当对所需透露信息寻求最大程度的保密,且乙方应尽最大努力,为甲方提供其与有关机构就披露范围进行协商的机会。

第九条:本协议由中华人民共和国法律管辖并依据其解释.若发生任何与本协议有关的争议,协议双方必须首先进行友好协商.因履行本协议所发生或与本协议有关的争议，在争议发生后六十天内未能通过协商解决的,双方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼，败诉方必须履行判决并承担诉讼费用。

第十条:双方对有关保密信息的保密义务应当自本协议签署后生效并持续到双方合作完毕后满[10]年或本协议被解除或终止之后[10]年。

甲方:           (盖章)              乙方:       (盖章)

授权代表(签名):                     授权代表(签名):

日期:                               日期:

附件六：

反商业贿赂及廉洁协议

项目名称：广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目

甲方（或其他指称）：泰州中来光电科技有限公司

乙方（或其他指称））：江苏长江环境科技工程有限公司

为规范广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目的招、投标（或采购、工程）项目及合同执行过程，防止违纪违法事件的发生，经双方同意，双方承诺严格执行以下条款。

一、甲方的廉洁责任

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本公司有关廉洁建设的制度、规定。甲方的监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露本工程中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在本工程过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行业务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属、朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的监察部门或上级监察部门。

（五）甲方的工作人员负责在项目及执行合同过程中，召开廉洁会议，通报情况，解决廉洁建设问题。

（六）甲方的工作人员在项目及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的廉洁责任

（一）乙方的监察人员有权对双方在项目及合同执行过程中的廉洁情况进行监督，并积极配合甲方监察工作人员就有关违规问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解项目中的商业秘密。

（四）乙方的工作人员在项目过程及合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行业务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方有责任对本单位工作人员进行廉洁教育，按时参加甲方的廉洁会议。

（六）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告甲方的监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据相关规定对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方违反廉洁责任，经调查属实，由乙方承担甲方与其签订的合同 价的30%的违约金，同时，甲方有权终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，甲方有权不再考虑与乙方的合作。

四、举报受理方式

甲方、乙方或其他相关方发现有违反本协议条款的行为时，必须及时举报。

举报邮箱：

举报电话：________/_______

五、协议的生效

（一）本协议在双方签字盖章后即生效。

（二）本协议一式八份，双方各执四份。

（三）本协议在本次广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为主合同的附件。

（以下无正文）

甲方：

法人代表/授权代表签字：_________

盖章：__________________________

签字日期：______________________

乙方：

法人代表/授权代表签字：_________

盖章：__________________________

签字日期：______________________

补 充 协 议

甲方：泰州中来光电科技有限公司

乙方: 江苏长江环境科技工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律、行政法规的规定，甲乙双方就广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目 EPC总承包事宜，在平等自愿、协商一致的基础上就《广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目EPC合同》

合同编号CJGF20331（以下简称EPC合同），双方签署以下补充协议，以资共同遵守。

鉴于广西钦州犀牛脚镇60MW农光互补光伏发电项目的项目公司广西光泰新能源投资有限公司（以下简称项目公司）的股权有40%质押情况。

乙方向甲方承诺以下：

1、乙方获得EPC合同约定的第一笔甲方付款后，15个工作日内解除项目公司质押情况，以股权质押解除书为凭证，期间涉及的费用由乙方负责。

2、超过双方约定期限，乙方未办妥股权质押，甲方有权撤销EPC合同，乙方需归还甲方期间所有付款，并按银行同期商业贷款利率支付资金利息。甲方收到乙方还款和利息后，需要解除双方所有签署协议并归还已经股转（质押）的股权。逾期经双方友好协商，在甲方同意的情况下，也可延期办理项目公司股权解除质押手续，重新书面约定办理时间。

3、乙方为EPC合同约定的第一笔甲方付款担保，同时提供在项目现场乙方所有已建成设备的所有权作为担保（设备清单见协议附件）

甲方承诺，一旦乙方在约定期限内完成项目公司股权质押，则本协议终止，并撤销乙方为此事所做的担保。因为工期紧迫，乙方提供保函的情况下，甲方承诺可继续借款给乙方加快进行项目建设，借款在EPC合同付款中扣除后归还保函。所借款项双方约定，可由共管账户，乙方上报资金使用计划后，甲方或甲方指定监理方审核并监督使用。

本协议在双方签字盖章后即生效。

本协议一式四份，双方各执两份。

本协议作为主合同的附件。

（以下无正文）

甲方：

法人代表/授权代表签字：_________

盖章：__________________________

签字日期：______________________

乙方：

法人代表/授权代表签字：_________

盖章：__________________________

签字日期：______________________