编号：NBHS-ZB-201704-6

监 理 周 报

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目

2017年4月 第六期

总监理工程师：\_戚 平\_

监理项目部（章）

报告日期：2017年4月12日

监 理 周 报

**一、** 本周工程实施情况

本周现场施工人员约为20人左右，其中安装队伍约14人，作业区域未1#、2#屋面组件安装(1#屋面还有约2箱组件未完成安装，缺少材料），各屋面电缆桥架均已完成安装，其中1#屋面也已开展接地施工。土建队伍6人左右，作业区域为并网点外线开挖及镀锌钢管安放、电缆井砌筑等施工。

1、施工进度：

（1）安装：目前为止2#、3#、4#屋面组件安装完毕，1#剩余约5%，现场还有两箱未安装（缺少材料）

（2）桥架安装：4个屋面基本完成电缆桥架安装

（3）组件接地施工：1#屋面已开展

（4）光伏电缆小线施工：3#、4#屋面也已开展施工

（5） 土建：厂区土建已完成，目前正在开展外线管道开挖，及上杆并网点区域顶管施工。

2.材料到货情况：

1.各箱变设备、电气柜等未到场（预计明日）

2.光伏电缆（小线）等已到货

1. 工程资料情况

未上报各施工资料

3、质量、安全情况

（1）施工人员安全意识本周情况较差，出现屋面吸烟，踩踏组件、现场无管理人员就不佩戴安全帽施工（已严厉告知各施工人员、负责人，也已下发处罚通知单）

（2）各箱变基础远处目测出现不在统一水平面上（凹凸现象）、蜂窝麻面等现象

（3）各电缆井出现积水现象（已通知对各电缆镀锌钢管接头处进行临时性封堵，以防止雨水灌进从而使两节镀锌钢管焊接处出现生锈现象，但到目前为止还未进行封堵）

**二、**本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

施工单位未提供各材料具体到场计划及人员安排，我监理人员不能及时掌握每天施工、材料到货等情况，且各施工资料、送检、到货材料清单均未上报。

2 、工程质量控制方面的工作情况

各箱变基础目测出现不在统一水平面上，且均出现蜂窝麻面现象（未进行修复）

3、安全生产管理方面的工作情况

我监理部和人员进驻项目以来，以会议纪要和工作联系单形式要求总包单位上报施工的安全文明施工方案和应急预案。对施工现场的安全防护措施、特种设备作业的安全防护措施以及施工过程中安全文明做了逐一核对和要求。对阴雨天施工加以要求和督促有关事项。 且多次要求加强施工人员文明施工、安全施工教育

4、 下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

1、继续催促施工按计划节点进行推进。

2、对施工质量现场安全情况进行把关

3、对现场安全隐患进行检查，且对现场施工不文明现象进行监督管理

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1、及时完善监理过程的文件编写和保存；

3、及时配合建设单位完善安全考核、出勤制度等资料。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目监理部

2017年4月12日

