| 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 通威新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.14 |  | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.20 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴18-19 | 晴19-23 |  | 晴 18-23 | 晴18-23 | 晴18-23 | 晴 19-24 | 晴19-24 | 20210731-202100806 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 65 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、到货情况： - 1.1本周11米混凝土管桩累计到货894根，总累计到货3318累计到货占比23.7%。 1.2本周支架到货26车，现场支架到货473套，绝大部分材料到货数量超半，个别材料已全部到场。 - 2、现场施工情况： - 2.1管桩施工，本周管桩施工579根，累计施工完成2002根，已完成13.5% - 2.2现场管桩施工区域10#单元累计完成450根；25#单元累计完成468根；20#单元累计完成850，21#单元224根。 - 2.3管桩施工质量控制，现场对10#单元、20单元、25单元管桩施工工序报验已上报。 - 2.4现场对25#单元支架组件试装完成3组；10#单元完成支架组件安装4组，共计7组。 - 2.5已完成台7#、8#、9#箱变引孔施工。 - 2.6.13#单元、11#单元鱼塘抽水已完成80#，预计明天全部抽完。 - 4、安全检查 - 4.1安全检查，每天召开班前例会，现场不定时对各施工区域进行安全检查，尤其对打桩计、吊装设备、高空施工作业区、高压电缆附近施工区进行不定时安全检查，发现问题及时整改，存在违章施工及时制止。 - 4.2防疫检查，严格要求施工人员做好疫情防控工作，尽量少外出，对新进施工人员要求核酸检查报告，提供行程码到项目部进行报备，审核通过后才能到达施工现场，严禁疫情重灾区人员进入现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、管桩材料、支架材料到货质量检验。 - 2、监理单位对现场管桩施工质量进行检查发现，部分管桩施工水平高度控制不到位，垂直度偏差较大，现场组织召开质量专项会议，要求项目部加强对现场施工质量严格控制，要求施工班组加大质量管理力度对各班组打桩质量的控制，现场质量已得到明显改观，我项目部将在次对各班组施工存在的质量问题进行解决方案，把质量控制在最低范围。 - 3、支架、组件安装，现场对已施工区域的支架质量进行检查，发现个别班组施工质量比较差，同时要求班组对支架安装不平整的进行调平后安装组件，保证组件后期质量。项目部实行三级验收原则，要求班组自检、项目部检查、监理检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 10#、21#、22#、23#单元管桩打桩施工 - 11-13#鱼塘抽水。 - 支架、管桩、组件材料的卸货。 - 箱变钢结构承台制作。 - 箱变1-10#单元箱变管桩施工。 - 20#、10#立柱焊接、20#、10#、25#支架、组件安装。 - 临建 - 材料到货情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根. 光伏阵列桩施工; 根; 13986; 579; 2002; 14.3%. 桥架桩施工; 根; 650; 36; 42; 5.5%. 箱变平台施工; 根; 150. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 1998; 12; 18; 0.9%. 组件安装; 组; 1998; 9; 9; 0.45%. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 185160; 837; 837; 0.45%. 逆变器安装; 台. 光伏子阵通讯柜安装; 台. 箱变安装; 台. 视频监控安装; 套. 光伏电缆1×4mm²敷设; m. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m. 光缆24B1型敷设; m. 光缆附件制作安装; 套. 电缆终端头3×120制作安装; 套. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 铝合金式桥架300*200安装; m. 铝合金式桥架500*200安装; m. 铝合金式桥架200*200安装; m. 铝合金式桥架600*200安装; m. 水平接地施工; m. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员6人 施工人员共计65人 360打桩机1台 320挖机1台， 抽水泵2台 50T吊车2辆 打桩船3艘 10t自卸车2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 打桩进度滞后，因现场1#打桩设备油锤故障，现场多次维修后不能满足施工要求，目前已经换新设备正常施工，其次因第三只船安装较慢，新设备没有使用过，很多部件现场不能及时安装到位需要更改加工后组装完成，影响装船进度，再次因天气原因，现场风大就不能打桩，影响对点误差，容易偏移桩点位置。 - 安装施工进度满，因疫情原因现场施工人员很难到达现场，这边管控非常严格，导致现场安装进度滞后， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场需要协调组件发货事宜，原计划发组件10MW,现场因疫情原因，外地施工人员很难进入现场，安装进度严重滞后，现场料场堆放不能满足要求，目前需要发货组件型号只能是335W、350W组件其它型号待定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

| 下周施工计划安排（8.17-8.23） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 8米桥架桩到货 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 9.2% |  |  | 650 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（11米） |  | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 | 10.01% | 4008 | 28.6% | 13986 |  |
| 3 | 现场管桩打桩 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1520 | 10.8% | 3520 | 23.8% | 14786 |  |
| 4 | 码头修建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 鱼塘抽水 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 |  |  |  |  |  |  |