| 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 通威新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.28 |  | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴18-19 | 晴19-23 |  | 雨 18-23 | 晴18-23 | 晴16-19 | 晴 17-19 | 晴19-24 | 2021.9.3 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 129 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、到货情况： - 1.1本周11米混凝土管桩累计到货233根，总累计到货5510累计到货占比34.5%。 1.2本周支架到货4车，现场支架到货1387套，绝大部分材料到货数量超半，个别材料已全部到场。 - 2、现场施工情况： - 2.1管桩施工，本周管桩施工1172根，累计施工完成4684根，已完成31.6% - 2.2管桩施工质量控制，现场对10#单元、20单元、25单元管桩施工工序报验已上报。 - 2.3现场对25#单元支架组件安装完成39组；10#单元完成支架组件安装21组，共计60组。 - 2.4已完成台2#、4#、7#、9#箱变管桩施工。 - 3、安全检查 - 3.1上周安全检查中我标段共发现如下问题: - 1、施工人员未正确佩戴安全帽；2、材料堆放不整齐，未拉警戒线；3、部分打桩船上未配备灭火器；4、施工废料及生活垃圾未及时清理。 - 针对上周的安全检查中发现的问题，项目部已对全部新进场的工人进行安全交底、安全考试和安全培训，重点在如何正确佩戴安全帽及穿救生衣。材料堆放不整齐的区域已安排人员将材料堆放整齐，并拉警戒线。每个打桩船上都配备了两个灭火器。料场的生活垃圾已经清理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、管桩材料、支架材料到货质量检验。 - 2、监理单位对现场管桩施工质量进行检查发现，部分管桩施工水平高度控制不到位，垂直度偏差较大，现场组织召开质量专项会议，要求项目部加强对现场施工质量严格控制，要求施工班组加大质量管理力度对各班组打桩质量的控制，现场质量已得到明显改观，我项目部将在次对各班组施工存在的质量问题进行解决方案，把质量控制在最低范围，目前1#、2#、3#打桩船施工质量相对较好。 - 3、支架、组件安装，现场对已施工区域的支架质量进行检查，发现个别班组施工质量比较差，同时要求班组对支架安装不平整的进行调平后安装组件，保证组件后期质量。项目部实行三级验收原则，要求班组自检、项目部检查、监理检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 10#单元管桩施工结束、支架安装报验、组件安装。 - 21#、22#单元支架安装、25#单元支架、组件安装 - 11-13#鱼塘抽水。 - 支架、管桩材料的卸货。 - 箱变钢结构承台制作。 - 箱变1#、3#、5#、、8#、6#单元箱变管桩施工。 - 21#、22#、立柱焊接、支架、组件安装。 - 19#塘开始打桩。 - 临建 - 材料到货情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根. 光伏阵列桩施工; 根; 13986; 1172; 4684; 31.6%. 桥架桩施工; 根; 650; 26; 48; 7.3%. 箱变平台施工; 根; 150; 12; 24; 16%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 1998; 70; 136; 6.8%. 组件安装; 组; 1998; 37; 60; 3%. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 185160; 3448; 5580; 3%. 逆变器安装; 台. 光伏子阵通讯柜安装; 台. 箱变安装; 台. 视频监控安装; 套. 光伏电缆1×4mm²敷设; m. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m. 光缆24B1型敷设; m. 光缆附件制作安装; 套. 电缆终端头3×120制作安装; 套. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 铝合金式桥架300*200安装; m. 铝合金式桥架500*200安装; m. 铝合金式桥架200*200安装; m. 铝合金式桥架600*200安装; m. 水平接地施工; m. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员6人 施工人员共计129人 360打桩机1台 320挖机1台， 抽水泵2台 50T吊车2辆 打桩船3艘 10t自卸车2台、拖拉机一台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

| 下周施工计划安排（9.4-9.10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 8米桥架桩到货 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2% |  |  | 650 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（11米） | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1750 | 12.5% | 6617 | 47% | 13986 |  |
| 3 | 现场管桩打桩 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1820 | 13% | 5332 | 38% | 14786 |  |
| 4 | 码头修建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 鱼塘抽水 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 | 11#-13#塘 |  |  |  |  |  |  |