| 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  | 10.6 |  | 10.7 | 10.8 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴 10-16 | 晴 4-18 | 晴 6-14 | 晴 6-17 |  | 晴 5-15 |  | 晴6-15 | 晴8-18 | 20211002 -20211008 |
| 施工单位 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 管理人员 |  | 8 |  | 施工人员 |  | 升压站：52 |  |  |  |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、到货情况：（升压站） 2021.10.2——商混C30P6F200。 2021.10.3——商混C30P6F200、二次设备与屏柜（甲供）。 2021.10.4——碎石、商混C30P6F200、商混C15F200。 2021.10.5——商混C15、商混C30P6F200。 2021.10.6——商混C30P6F200。 2021.10.7——商混C30P6F200。 2021.10.8——商混C30P6F200。 2、升压站现场施工： 2.1 综合楼主体结构封顶。 2.2东侧-北侧围墙基础承台浇筑100%；剪力墙钢筋绑扎完成100%；模板安装正在施工，目前完成70%。 2.3 配电楼西侧二次室部分电缆沟钢筋模板安装已完成100%；内圈梁钢筋绑扎、模板安装、预埋管道已完成100%。 配电楼东侧部分屋面梁与斜屋面板模板安装完成100%；屋面梁板钢筋绑扎正在施工，目前完成40%；储物间部分加气砖砌筑40%。 2.4 消防水池挡水墙与盖板混凝土浇筑已完成100%； 消防水池消防设备基础钢筋、模板、预埋件安装已完成100%。 2.5 GIS设备接地体安装焊接、设备抽真空、六氟化硫注气已完成80%。 2.6 主变器设备接地体焊接安装已完成100%，主变设备滤油已完成。 2.7 #2避雷针基础钢筋模板安装正在施工，已完成80%。 2.8 SVG-35kV预制舱段电缆沟外土方回填已完成100%； 35kV预制舱靠道路侧电缆沟模板安装、混凝土浇筑已完成100%； 35kV预制舱-备用电源段电缆沟钢筋模板安装、预埋管道安装、混凝土浇筑完成100%。 2.9事故油池垫层浇筑完成100%、钢筋绑扎70%、目前底板模板安装已完成。 3、手续办理情况 - 和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向； - 和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）； - 初设图纸审查已通过； - 间隔扩建施工合同已签订； - 调度命名申请已完成； - 正在开展的工作: - 线路本体项目核准； - 线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）； 4、安全检查 4.1现场基坑边坡稳定性。 4.2施工现场用电设备使用安全检查. 4.3现场施工机械安全装置检查。 4.4生活区域酒精消毒. 4.5进场道路通畅. 4.6现场施工作业安全检查. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管控及整改措施： 10月6日： 1.配电楼东侧部分屋面施工脚手架搭设无专用钢爬梯、外立架，存在安全隐患。（问题发现后已立即安排现场施工人员，增设专用爬梯与外立架） - 2.综合楼顶层钢筋安装施工时个别施工人员未穿戴安全带等防护用具。（立即通知其退出施工现场，并进行安全交底，穿戴好安全防护用用具，进入施工现场） 质量管控及整改措施： - 1.消防水池浇筑前钢筋模板安装质量验收。 - 2.综合楼主体结构屋面梁板柱浇筑前钢筋模板安装质量验收。 - 3.35kV预制舱-备用电源段电缆沟浇筑前钢筋模板安装质量验收。 - 4.二次室圈梁浇筑前钢筋模板预埋件安装质量验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： - 完成二次配电楼西侧部分主体结构钢筋、模板安装。 - 完成二次配电楼东侧部分主体结构混不凝土浇筑、封顶。 - 完成事故油池混凝土浇筑。 - 4、完成围墙已施工部分砌体砌筑。 1\临1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 综合楼基础; 100%. 综合楼地圈梁; 100%. 综合楼基础土方回填; 70%. 综合楼主体结构二层梁板柱浇筑; 100%. 综合楼主体结构屋面模板; 70%; 100%. 综合楼主体结构屋面钢筋; 100%; 100%. 综合楼主体结构屋面混凝土浇筑; 100%; 100%. SVG设备基础; 100%. 35kV预制舱; 100%. 主变基础承台; 100%. 主变基础浇筑; 100%. 主变安装; 50%; 100%. 主变油盆; 100%. 主变基础土方回填; 100%. 主变构架基础; 100%. 主变构架基础土方回填; 100%. GIS设备及构架基础; 100%. GIS设备及构架安装. 围墙（南侧-西侧）基础; 100%. 围墙（南侧-西侧）基础土方回填; 100%. 围墙（南侧-西侧）砌筑; 100%. 围墙（南侧-西侧）墙体抹灰; 100%. 围墙（南侧-东侧）墙体抹灰; 100%. 南侧围墙体砌筑; 100%. 东侧围墙基础浇筑部分回填; 100%. 东侧围墙墙体砌筑; 50%. 东-北侧围墙基础承台浇筑; 100%; 100%. 东-北侧围墙基础剪力墙钢筋; 100%; 100%. 站用变土基础; 100%. 站用变土基础土方回填; 100%. #1 / #2避雷针基础开挖完成; 100%. #1 避雷针基础浇筑; 100%. #1 避雷针基础接地网焊接; 100%. #1 避雷针吊装; 100%. 配电楼基础土石方开挖; 100%. 配电楼基础钢筋绑扎模板; 100%. 配电楼圈梁（开挖60%）浇筑; 60%. 配电楼基础浇筑; 100%. 配电楼西侧基础砖砌体砌筑; 100%. 配电楼西侧电缆沟钢筋模板; 100%; 100%. 配电楼西侧内圈梁钢筋模板; 100%; 100%. 配电楼东侧屋面梁模板安装; 80%; 100%. 配电楼东侧屋面梁钢筋; 40%; 40%. 消防水池浇筑; 100%; 100%. 全站接地网焊接; 15%. SVG-35kV预制舱电缆沟浇筑; 100%. 35kV预制舱道路侧电缆沟垫层; 100%. 35kV预制舱道路侧电缆沟钢筋; 100%. 35kV预制舱-=备用电源电缆沟垫层; 100%. 35kV预制舱-=备用电源电缆钢筋模板; 50%; 100%. 35kV预制舱-=备用电源电缆浇筑; 100%; 100%. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员8人 施工人员共计；升压站52人 225挖机一台，50挖车一台。铲车一辆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1）协调大庆供电公司政企中心. - 2）协调大庆供电局出具土地性质说明文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（10.9-10.15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 二次配电楼东侧部分屋面钢筋绑扎 | 60% | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二次配电楼东侧部分屋面浇筑 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 二次配电楼西侧部分一层脚手架搭设 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二次配电楼西侧部分一层钢筋模板 |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 东-北侧围墙剪力墙浇筑 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 东-北侧围墙土方回填 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 东-北侧围墙砌体砌筑 |  |  | 40% | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |