正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 6 月 9 日 |
| --- | --- |
| - 本周施工进度汇总： - 暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计6月15号到货。 - 本周主材料、设备到场累计到货总量： 组件：(0) 块，容量为(16.97) MWp 逆变器：(0) 台，总计(490) 台 并网箱：(0) 台，总计(366) 台 - 本周进度情况，截止6月9日，工程完成情况如下： - 支架完成（0）组，累计完成（301）组， - 组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（15611）块，容量为(8.86) MWp - 逆变器安装（0）台，累计完成（287）台 - 并网箱安装（0）台，累计完成（287）台 - 本周消缺情况： 支架满焊、焊口除锈防腐3户；2）未使用带漏电保护的开关1户；3）进出并网箱未用专用格兰头，电缆未使用PVC套管2户。 二、本周监理工作： 1.开展施工安全应急预案演练活动，有针对性的进行消防演练、触电急救演练和夏季高温中暑急救演练。 |  |