淮安储能项目工程建设周报

2024年第六周

| 项目名称: 天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目 | 填报周期：2024年11月18日-2024年11月24日 |
| --- | --- |
| 一、本周现场人员情况 单位名称; 人员分类; 人数. 建设单位; 淮安和淮储能科技有限公司; 现场管理人员; 1. 施工单位; 常州天合智慧能源工程有限公司; 工程管理人员; 3. 现场施工工人; 32. 监理单位; 常州正衡电力工程监理有限公司; 监理人员; 2. - 物资到货情况 - 1、土建材料已到场，消防管道进场，穿线钢管进场，电池舱进场9台，PCS舱9台，二次设备舱进场，电缆进场100%，电缆支架进场100% 三、施工情况 1、电缆沟砌筑、粉刷完成 2、电缆沟内支架安装完成 3、电池舱吊装9台，PCS舱6台，二次设备舱吊装完成 4、北侧道路开挖完成 5、110KV天能变改造完成 - 四、质量方面 - 电缆沟内局部不平，积水，已整改 - 设备底部垫铁高度不够，造成设备悬空，已整改 - 进度方面 - 设备厂家发货速度较慢，影响电气正常施工进度 - 土建施工人员不够，要求增加人员 - 已要求施工单位后期增加施工人员并制定加班计划 - 六、安全情况 - 现场安全文明施工基本符合要求 - 七、监理管理 - 本周安全检查一次 - 召开监理例会一次 |

工程现场照片：

| 施工站班会 |  |
| --- | --- |