衡东县9.7MW光伏扶贫项目

设计施工总承包

招标文件

(招标编号：YCZX-2017-92)

招标人：衡东县兴衡光伏发电有限公司

招标代理机构：湖南雁城建设咨询有限公司

2017年11月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标方法及标准(综合评分法适用)	30

第四章  合同条款及格式	37

第五章  技术规格、参数与要求	53

第六章  投标文件格式	86

第一部分 投标函部分格式	87

第二部分  商务标部分格式	110

第三部分  技术标部分格式	120

- 第一章招标公告

一、招标条件

本招标项目衡东县9.7MW光伏扶贫项目，已由东发改批【2017】47号批准建设，项目业主为衡东县兴衡光伏发电有限公司（以下简称：招标人），项目资金为自筹。招标代理机构为湖南雁城建设咨询有限公司，项目已具备招标条件，本项目采取设计、施工、采购总承包方式进行公开招标，欢迎符合条件并有实力的投标单位参与投标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：衡东县9.7MW光伏扶贫项目

2、招标编号：YCZX-2017-92

3、建设规模：衡东县9.7MW光伏扶贫项目分别选址于衡东县大浦镇青鸦村小子塘、草市镇马脑寨村牛脑山和霞流镇大泥塘村黄泥冲，各占地75亩。按照贫困村村集体60千瓦/村、贫困户6千瓦/户的建设标准实施，全县32个贫困村（不含已建的衡东县新塘镇桔村村集体），共1297户贫户，总装机容量为9.7MWp。项目由大浦镇青鸦村3.5MWp，草市镇马脑寨村3.5MWp，霞流镇大泥塘村2.7MWp三个部分组成。工程建设内容为建设用地土地流转租用和场地平整，配套设施建设，光伏发电设备的采购和安装并网等。项目估算总投资6791.4万元。

4、招标范围：本工程项目采用设计、施工、采购总承包模式建设，衡东县9.7MW光伏扶贫项目的勘察设计、设备采购、安装、防雷装置、监控、配电室建设、检验、调试、试运行、验收、后期运营维护管理、施工范围内的三通一平；需对承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。

5、工期要求：180日历天，其中大浦镇青鸦村项目和草市镇马脑寨村项目为60天，霞流镇大泥塘村项目工期180天。

三、投标人资格条件

3.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期;

3.2投标单位须同时具备以下资质：①具备建设行政主管部门颁发的电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）设计专业乙级及以上资质；②具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质；③产品供应商须具备光伏组件生产企业及逆变器生产企业对本项目的唯一授权，供应的光伏组件及逆变器产品须取得CQC/CGC/TUV认证证书。

3.3项目设计负责人具有相关专业中级及以上职称证书，且为本单位在职人员，具有类似工程设计经验；参与本次投标的授权委托人、项目设计负责人及各专业负责人均必须是本企业人员；拟任施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，项目负责人具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程;技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称且无在建工程;专职安全员具有有效的安全生产考核合格证（C证）;拟任施工项目部其他关键岗位人员应取得相应省级住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，无在建项目，且为本企业在职员工。

3.4 联合体投标：本项目接受联合体投标。（联合体投标人除了满足投标人资格要求之外还需满足以下要求）

- 联合体成员不超过3个，联合体各方签订联合体协议后不得再以自己单独的名义投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中的投标；

（2）企业财务状况良好，且近三年内没有被有关行政部门责令停业，没有被暂停或取消其投标资格的。

（3）联合体成员都必须是财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人，营业执照在有效期内；

（4）联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带和各自的法律责任。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正的法人、其他组织或者个人，或者单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得再同时单独或在其它联合体中参加本项目投标。

3.6近五年内在经营活动中无违法记录，提供企业（联合体所有成员单位）所在地检察机关公告发布之日起出具的行贿犯罪档案查询告知函（内容为企业、法定代表人、拟任项目设计/施工负责人在出具之日前五年的行贿犯罪情况）。

四、资格审查办法及评标办法

本项目资格审查方式为“开标后资格审查”，评标办法采用“综合评估法”。

五、报名方式

1、凡有意参加投标者，请于2017年___月____日至2017年___月___日（节假日除外），每天上午09：00～12：00，下午15:00～17:00（北京时间）到衡阳市公共资源交易中心购买招标文件，逾期不予受理。

2、购买招标文件时须由投标人（联合体牵头单位）法定代表人持本人身份证原件及法定代表人身份证明或授权委托人持本人身份证原件及法定代表人授权委托书原件（附法定代表人身份证明）并携带以下资料：①联合体各方营业执照；②设计、施工企业资质证书；③光伏组件及逆变器生产企业授权证明和产品CQC\CGC\TUV认证证书；④联合体协议书（格式自拟，如有）；⑤施工企业安全生产许可证副本；⑥拟任项目设计负责人职称证书；⑦拟任项目负责人机电工程专业贰级注册建造师资格证书，具备有效的B类安全生产考核合格证书。

- 购买招标文件时提供上述④资料原件，其他资料提供复印件，未按上述要求提供资料的投标人一律不予接受。资料齐全发售招标文件，招标文件每套800元,售后不退。

- 六、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）及开标时间为2017年12月  日  时  分，地点为衡阳市公共资源交易中心。

2、 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件招标人将拒收。

- 七、发布公告的媒介

本次招标公告在湖南省招标投标监管网上发布。

- 八、行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为衡东县招标投标监管办公室。

- 九、招标人补充的其他内容

9.1本项目的具体实施方案详见附件。

9.2农户自愿建设的光伏由原中标承建单位按照原来的合同条款继续承建（在总的规模之内），不另行招标。

9.3本项目中标人须参股10%，按照参股比例承担义务和享受权益。

9.4项目质保期为5年，5年后由中标单位对项目进行运维，运维费用按0.02元/W·年计取。

- 十、联系方式

招 标 人：衡东县兴衡光伏发电有限公司

联 系 人：曾先生

联系电话：13574787829

招标代理机构：湖南雁城建设咨询有限公司

地    址：衡阳市华新开发区祝融路8号沐林美郡28号公馆8-9楼

联 系 人: 吴玮

电    话：18075894810

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：衡东县兴衡光伏发电有限公司 联 系 人：曾先生 联系电话：13574787829 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：湖南雁城建设咨询有限公司 地址：衡阳市华新开发区祝融路8号沐林美郡28号公馆8-9楼 联 系 人: 吴玮 电 话：18075894810 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 衡东县9.7MW光伏扶贫项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 全县32个贫困村，共1297户贫户 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程项目采用EPC总承包模式建设，衡东县9.7MW光伏扶贫项目项目的勘察设计、设备采购、安装、防雷装置、监控、配电室建设、检验、调试、试运行、验收、后期运营维护管理（5年质保期，由承建企业提供非人为损坏的维修；5年后，由承建企业按0.02元/W提供运行维护）、施工范围内的三通一平；需对承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 90日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 保修要求：按国务院279号令及建设部2000年80号令 设计要求的质量标准：符合国家现行有效质量验收标准 施工要求的质量标准：符合国家现行有效《工程施工质量验收规范》 设备的质量标准：为本招标文件提出的技术要求、投标文件中的对技术性能的描述和承诺、设备生产商的合格标准或国家相关标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和信誉 | 1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期; 2投标单位须同时具备以下资质：①具备建设行政主管部门颁发的电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）设计专业乙级及以上资质；②具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质；③产品供应商须具备光伏组件生产企业及逆变器生产企业对本项目的唯一授权，供应的光伏组件及逆变器产品须取得CQC/CGC/TUV认证证书。 3项目设计负责人具有相关专业中级及以上职称证书，且为本单位在职人员，具有类似工程设计经验；参与本次投标的授权委托人、项目设计负责人及各专业负责人均必须是本企业人员；拟任施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，项目负责人具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程;技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称且无在建工程;专职安全员具有有效的安全生产考核合格证（C证）;拟任施工项目部其他关键岗位人员应取得相应省级住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，无在建项目，且为本企业在职员工。 4 联合体投标：本项目接受联合体投标。（联合体投标人除了满足投标人资格要求之外还需满足以下要求） （1）联合体成员不超过3个，联合体各方签订联合体协议后不得再以自己单独的名义投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中的投标； （2）企业财务状况良好，且近三年内没有被有关行政部门责令停业，没有被暂停或取消其投标资格的。 （3）联合体成员都必须是财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人，营业执照在有效期内； （4）联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带和各自的法律责任。 5与招标人存在利害关系可能影响招标公正的法人、其他组织或者个人，或者单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得再同时单独或在其它联合体中参加本项目投标。 6近五年内在经营活动中无违法记录，提供企业（联合体所有成员单位）所在地检察机关公告发布之日起出具的行贿犯罪档案查询告知函（内容为企业、法定代表人、拟任项目设计/施工负责人在出具之日前五年的行贿犯罪情况）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标接受联合体投标联合体成员不得超过三家（含三家），且联合体各方须分别具有独立法人资格。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 投标自行踏勘，费用自理。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间和提问方式 | 截止时间：在投标截止时间 10 日前 投标人的提问方式：书面提问 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间和发布方式 | 截止时间：在投标截止时间15日前（修改内容不影响投标文件编制的，招标人在提交投标文件截止时间3日前） 招标人澄清文件发布方式：书面发布。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | 允许，对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件澄清或修改文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和提问方式 | 截止时间：在投标截止时间 10 天前 招标人要求澄清招标文件的提问方式：书面提问 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017年12月 日 时 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额:_______________________ 投标保证金的形式：银行转帐 递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。 户名： 开户行： 帐号： 请将投标保证金于投标截止时间2017年12月 日 前转入投标保证金的托管账户管理，以到帐为准。 交纳投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“ 光伏扶贫 项目,如果没注明，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 上年度（联合体各方提供） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（以投标截止时间前36个月时间为准） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（以投标截止时间前36个月时间为准） |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 五份，其中正本一份、副本四份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： 投标人全称： 投标人的地址： 衡东县9.7MW光伏扶贫项目 投标文件在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：衡阳市公共资源交易中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2017年 12月 日 时 分（北京时间） 开标地点：衡阳市公共资源交易中心 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：招标人、监督人员及投标人代表检查投标文件的密封情况 （2）开标顺序： 随机顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表1人，专家6人； 评标专家确定方式：从评标专家库随机抽取的技术、经济类专家评标。 分工：评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。 招标人评委资格：进入评标委员会的招标人代表应当具备评标专家相应的或者类似的条件和水平。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金 履约担保的金额：中标金额10% ，签订合同前，由中标人向招标人缴纳 |
| 10. 需要补充的其他内容：无 |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |
| - 招标控制价： |  |  |
|  | 招标控制价 |  |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版1份， 投标文件电子版内容：整套投标文件内容 投标文件电子版密封方式：单独放入一个小信封，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样，与投标文件一起密封。 |
| 10.5 计算机辅助评标 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 否 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 身份验证 | 投标人法定代表人或委托代理人须亲自到现场参加投标(联合体以牵头单位法定代表人或授权委托代理人亲自到场）。 以上人员在招标人按开标程序进行点名时，向招标人单独提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书、保证金到账确认单，出示本人身份证，以证明其出席，否则，招标人不予受理。 |
| 10.7中标公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |
| 10.8知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.9重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.10同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.11监 督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.12解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.13招标代理服务费 |  |  |
|  | （1）中标通知书发出之前，中标人须交纳开标场地交易费。 （2）招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号文件规定及招标代理与招标人签订的招标代理合同的约定收取。招标代理服务费的币种：人民币。 （3）招标代理服务费的支付时间：领取中标通知书之前。 （4）招标代理服务费的交纳方式：现金或银行转账。 |  |
| 10.14 招标人补充的其他内容： |  |  |
| 10.14.1施工项目部关键岗位人员要求 |  |  |
|  | 1、施工项目部关键岗位人员指项目负责人、施工员、安全员。 2、投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建[2015]57号文《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》规定配备施工项目部关键岗位人员。关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，即至少项目负责人1人、施工员1人、安全员1人。 3、施工项目部关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职。 4、施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员提供近6个月（2017年5月至2017年10月）劳动保障部门出具的社保证明。 5、关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人一致。即项目负责人为机电工程专业贰级注册建造师资格证书，具备有效的B类安全生产考核合格证书；施工员具有施工员岗位资格证书；安全员具有安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证。 6、省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工项目部关键岗位人员无在建工程证明（如不能提供无在建证明的，则在投标函部分规定处提供其官方查询网址及结果）； 7、省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。 8、其他：…… |  |
| 10.14.2 | 其他要求 |  |
|  | （1）本项目的具体实施方案详见附件。 （2）农户自愿建设的光伏由原中标承建单位按照原来的合同条款继续承建（在总的规模之内），不另行招标。 （3）本项目中标人须参股10%，按照参股比例承担义务和享受权益。 （4）项目质保期为5年，5年后由中标单位对项目进行运维，运维费用按0.02元/W·年计取。 （5）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟项目负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （6）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （7）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准； （8）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应在投标截止时间10日前向招标人或招标代理机构提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。 |  |

1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本光伏发电项目进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段生产、安装施工的资质和运维条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）特定资格要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前10日前按投标人须知前附表规定的方式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标截止时间15日前按投标人须知前附表规定的方式发布，投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应推迟投标截止时间。

#### 2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15日前，招标人可以修改招标文件，所有招标修改均按投标人须知前附表规定的方式发布，投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应推迟投标截止时间。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（一）投标函部分

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料；

（8）其他资料；

（9）承诺书。

具体内容详见招标文件第六章投标文件的格式。

（二）商务部分：

具体内容详见招标文件第六章投标文件的格式。

- 技术部分：

具体内容详见招标文件第六章投标文件的格式

3.1.2  投标文件的具体内容详见招标文件第六章投标文件的格式。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解本项目场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  未中标投标人的投标保证金于中标通知书发出之日起五个工作日内退还（无息）。

3.4.4  中标投标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还（无息）。

3.4.5  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料（适用于开标后资格审查和邀请招标）

3.5.1  “投标人基本情况表”应附资料，

企业（联合体各方）营业执照、施工、设计企业资质证书、施工企业安全生产许可证、生产企业对本项目授权书（供应商）、光伏组件及逆变器认证证书，施工关键岗位人员相关证书（建造师注册证书、项目负责人安全考核合格证书、施工员岗位证书、安全员岗位证书及安全考核合格证书）、设计各专业负责人职称证书或注册证书。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。

3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.6.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4  投标文件的投标函部分、技术标和商务标部分正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人人准时参加；

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场（适用开标后资格审查或邀请招标）；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）技术标为暗标时，由交易中心工作人员进行洗标，由招标人纪检监察代表进行编号；（如有的话）

（5）由招标人在开标现场随机抽取投标报价基准价计算下浮点数；（如有的话）

（5）公布标底；（如有的话）

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.2.3有下列情况之一者由招标代理机构当场宣布投标文件无效，不进入评标程序：

（1）投标文件未按本文件 “投标文件的装订、密封与标志”有关规定进行密封；

（2）投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议；

（3）投标人法定代表人出席但未能出示有效法定代表人证明书；

（4）法定代表人授权委托人出席但未能同时出示有效法定代表人证明书及被委托人有效授权书；

5.2.4投标文件有下列情况之一者由评标委员会确认为无效标：

（1）需要年审的证件到期未年审，不能提供有关行政主管部门未组织年审的说明；

（2）投标人递交的投标文件中所列的项目负责人与报名时填报的不一致的；

（3）招标文件中注明要求签字盖章却没有按要求签字盖章的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）质量等级填报不按招标文件规定填写的；

（7）投标文件没有实质性响应招标文件的；

（8）违反有关法律法规及规定的。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；从政府评标专家库随机抽取的评标专家属招标人或其上级主管部门或其下属单位的人员；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；在本招标项目投标人编制投标文件过程中有过参与、指导、咨询等行为的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标价10%。

7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l） 投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表2-1：开标记录表

（项目名称）   标段开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

（一）开标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 保修承诺 | 投标 保证金 | 投标人委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人规定的招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人：                记录人：                 监督人员：

年      月      日

附表2-2：投标文件递交时间和密封及标识检查记录表

（项目名称）    标段

投标文件递交时间和密封及标识检查记录表

招 标 人：

| 序号 | 投标人 | 投标文件递交时间 | 投标文件密封情况 | 投标文件标识情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
| 如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录无异议，请投标人委托代理人或法定代表人签字确认： 如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录有异议，请投标人委托代理人或者法定代表人提出，并说明理由： |  |  |  |  |  |

招标人：                记录人：                 监督人员：

年      月      日

附表2-3：投标人身份证明验证表

（项目名称）    标段投标人身份证明验证表

| 序号 | 投标人 | 法定代表人身份证明 | 授权委托代理人（姓名和身份证号码） | 有关情况记录 | 投标人委托代理人 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人签字/日期：                              监督人员签字/日期：

年      月      日

附表2-4：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）         标段项目招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于    年    月    日    时前密封递交至

（详细地址）或传真至                                   （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

（项目名称）    标段施工招标评标委员会

（委员会负责人签字）

年       月       日

附表2-5：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      标段项目招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年     月     日

### 附表2-6中标通知书

中 标 通 知 书

：

很高兴地通知您，          项目公开招标评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为              项目      标段中标人，有关情况如下：

| 项目名称 |  |  | 招标方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标单位情况 |  |  |  |  |
| 中标单位名称 |  |  | 中标价格 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  |  |  |  |
| 招标单位情况 |  |  |  |  |
| 招标单位名称 |  |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 代理机构情况 |  |  |  |  |
| 代理机构名称 |  |  | 地址 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |

请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

付款方式：

特此通知

招标人：（法人签字或盖章）              招标代理机构：（法人签字或盖章）

招标人：（公章）                         招标代理机构：（公章）

招投标监管机构备案（签章）：

年   月   日

- 第三章 评标方法及标准(综合评分法适用)

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 本项目接受联合体的，须提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 组织机构代码证 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 税务登记证 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 社保登记证或社保缴费凭证 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 光伏组件及逆变器认证证书 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 光伏组件及逆变器制造企业授权书 | 符合招标文件规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 工期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 技术规格、参数与要求 | 符合招标文件规定 |

一. 总则

1. 评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1 评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 本项目的评标因素和标准见附页，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第三章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

2.3本项目的权值的取值见附页。

2.4本招标项目的评分表表见附页：综合评标法评分表。

二. 评标程序

评标程序分为投标文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单。

3. 投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1款规定的投标人资格条件的；

（4）参加招投标活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第三章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（6）投标报价超过招标项目预算的；

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第三章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；（8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（9）投标有效期不足的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了招标控制价；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

3.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

3.5除招标文件前附表另有规定外， 组成联合体中的单位在参加本次项目投标过程时，不能同时是多个联合体的组成部分，如发现一律做无效标处理。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5. 比较与评价

5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，按下列方法及步骤依次对投标报价进行算术修正和招标政策优惠价格扣除计算。

5.3价格分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

5.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6. 推荐中标候选人名单

6.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

6.3中标候选人数量为1-3名。

附页：综合评标法评分表

- 评标计分权值

| 具体项目 | 权值 |
| --- | --- |
| 投标报价（A1） | 0.25 |
| 技术部分（A2） | 0.45 |
| 商务部分（A3） | 0.30 |

- 综合评分表

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 投标报价 | 25 | 以评委会一致认定满足本招标文件要求且所 有有效投标报价的平均价为基准价，投标报价等于平均基准价的25分。投标人的报价每高于基准价1%减0.3分，投标人的报价低于基准价1%减0.2分。 |
| 2 | 技术部分 | 技术方案 | 10 | 根据设计企业提供的初步设计方案，从以下各个方面进行综合比较，总体排名： 1、系统配置：组件、支架、逆变器等主光伏系统综合设备选型、配置计算及优化方案、电力接入方案； 2、系统效率：效率计算使用数据、测算方法、计算精度是否合理可靠，选用组件保证并能够达到使用效率的方案和措施等； 3、光伏阵列：光伏阵列中组件方位角、倾角、逆变器选型、组件布置、阵列高差及行间距、逆变器布置位置等； 4、接线方案：光伏组件、组串、逆变器、汇流箱的接线方案； 5、支架及支架基础：支架及支架基础的选型设计是否结合工程实际进行科学计算； 设计方案排名第一的计10分，排名第二的计7分，排名第三的计5分，排名可以并列，未提供方案的不计分。 |
|  |  | 施工组织管理方案 | 6 | 根据投标人提供的项目管理组织机构，拟配备的管理信息系统功能齐全、保证质量的组织体系（提供组织机构图），关键环节质量保证措施，在调试过程中和保修期内有明确的质量控制措施，自设计至竣工投运的全部工作安排，施工总平面的布置、场地分配与项目施工组织设计等方面进行综合比较，优计6分，良计4分。一般计2分。没有不计分。 |
|  |  | 光伏产品性能参数 | 20 | - 根据所投产品的综合情况：产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠性、性能、市场占有率、品牌信誉度、备品备件等方面，优计5分，良计3分，一般计2分。 - 所投光伏多晶硅组件产品转换效率≥16.5% 加1分 多0.1%加1分，最多得4分 - 光伏组件功率270W得1分，每增加5W加0.4分，最多得5分。 4、所投光伏组件通过经国家认监委批准的认证机构认证的产品，且具有中国质量认证中心领跑者计划认证的计2分；光伏组件获得金太阳认证的计1分；通过CE、TUV、UL认证，提供相关认证证书每个计1分；以上同时获得计6分。 |
|  |  | 运营维护 | 9 | 根据所投产品的综合情况：指导安装调试方案先进合理，切实可行，对安装工程及后期运营具有可指导意义，产品技术成熟和先进性、质量安全可靠性、性能、品牌信誉度、备品备件等方面，优计4分，良计2分，一般计1分。 考虑光伏发电项目的特殊性，后期维修至关重要，必须要有固定的运维公司提供服务。在本市内的售后服务中心或分公司的计5分，在省内其他区域设立售后服务中心或分公司的计2分。在省外其他区域设立售后服务中心或分公司的计1分。（所有售后服务中心或分公司必须是生产厂家或供应商授权并提供相关证明文件） |
| 3 | 商务部分 | 财务状况/光伏组件生产企业实力 | 10 | - 投标人近两年（2015年1月1日-2016年12月31日）财务状况良好且提供经审计的财务报表得2分，在投标文件中提供复印件，否则不得分。 - 光伏组件生产企业入围中国光伏企业20强（综合类）排名前10的企业得2分； - 光伏组件生产企业获得光伏行业国家级相关科学技术进步的奖项的企业得2分 - 光伏组件生产企业获得光伏行业省级相关科学技术进步的奖项的企业得2分 - 光伏组件生产企业拥有省重点实验室的得1分，拥有国家重点实验室的得2分. |
|  |  | 业绩 | 10 | 1、投标人在2015年1月1日以来，湖南范围内有光伏扶贫项目EPC业绩案例：单个EPC项目合同金额400万~1000万,得1分，1000万~2000万的，得2分，2000~3000万的得3分，3000万~5000万的，得5分，5000万以上的得7分，以上业绩必须提供中标通知书及合同原件且同时项目真实性可在网上查询，否则不得分。（投标人需提供中标通知书原件或合同原件，否则不得分） 2、投标人2015年以来在湖南地区有类似光伏扶贫项目业绩的计3分。需提供3个或3个以上的工程项目案例 (需提供中标通知书及合同复印件加盖公章，项目真实性可在网上查询，否则不得分，以上业绩不重复计分) |
|  |  | 产品质量及保障 | 10 | 1、光伏组件生产企业获得国家级火炬计划高新企业证书得2分。 2.光伏组件生产企业对产品的售后0-3分： ①承诺产品10年质保得1分（质保书）； ②承诺产品有限功率质保首年功率衰减不高于2.5%，25年后产品转换效率不能低于80%得2分（质保书）。 以上必须提供组件质量产品第三方检测报告，否则不得分； 4、年出货量及品牌影响力排名（2016中国组件生产企业排行榜TOP20排名）前5（含）的企业得4分，排名6-10名的得3分，11-15名得2分，16-20名得1分；20名之后的不得分。 |

注：中国光伏企业20强（综合类）排名和年出货量及品牌影响力排名（2016中国组件生产企业排行榜TOP20排名）以中国光伏行业协会公布名单为准。

# 合同条款及格式

合同编号:

衡东县9.7MW光伏扶贫项目

EPC总承包合同

（本合同仅供参考，具体以发包方与承包方双方协商后的合同为准）

发包人：

承包人：

年     月      日

第一部分：合同协议书

本协议由             （以下简称“发包人”）与              （以下简称“承包人”）于       年     月      日商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于           （项目名称）     标段       kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币            圆整(￥          元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。

1、合同工程总承包范围

包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。

2、合同由下列文件构成

(1) 合同协议书；

(2) 合同条款及合同附件；

(3) 其他有关文件。

3、总承包合同总价

合同固定总价为人民币          圆整(￥          元 )。

4、安全目标

杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。

5、质量目标

本工程质量标准达到行业合格标准。

6、工期目标

承包人与发包人签订合同后，     工作日内完成本项目施工安装调试工作。

发包人(盖章):                           承包人(盖章):

发包人法定代表人（或代理人）		    承包人法定代表人（或代理人）

签字: 				  			           签字:

地址:                              	地址:

开户银行:									开户银行:

帐号:										帐号:

联系人：									联系人：

电话: 										电话:

传真:                         	       传真:

日期：     年     月      日          日期：     年      月       日

第二部分 合同条款

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 词语定义

下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1合同：编号为        （项目名称）     标段总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

1.2 发包人：指             及其财产所有权的合法继承人或合法受让人，以下简称“发包人”。

1.3 承包人：指             及其财产所有权的合法继承人或合法受让人，以下简称“承包人”。

1.4 本项目：        （项目名称）       标段   kW分布式光伏发电系统项目，系统装机容量   KW。

1.5项目经理：指发包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人约定。

1.7合同价款：指基于发包人与承包人双方在第一部分《合同协议书》第3条款中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的项目总额。

1.8追加合同价款：指在合同履行中因发包人要求增加内容或者合同没有涉及到项目内容，所产生的费用 ，经发包人确认后按计算合同价款的 方式追加的合同价款

1.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.10施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.11书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.12小时或日或工作日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）：规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。时限的最后一日是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天日，但竣工日期除外。时限的最后一日的截止时间为当日24时；工作日为周一至周五5天，法定节假日不算工作日。

1.13 关键设备验收：指关键设备到达施工现场后，在承包人组织下，由发包人或监理方检查关键设备的外观、数量及设备出厂合格证、使用说明书等质量证明文件和技术文件。关键设备指光伏组件、光伏并网逆变器。

1.14 验收：由发包人对本项目工程建设质量情况进行全面检查和总体评价的验收。

1.15 最终验收：由发包人组织的符合国家电网分布式电源项目并网验收验收和本地区分布式光伏电站综合验收标准的验收。

1.16 不可抗力:战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。

第二条 付款方式和条件

2.1付款方式：电汇或汇票

2.2本合同采用分期付款。

2.3本标段       kW光伏发电系统工程（合同总价      元，大写：      圆整）

2.3.1 预付款

本项目不支付预付款，由承包人全额垫资。

2.3.2验收款

承包人本项目施工安装完成后，发包人验收合格正常运行后预付60%工程款，共计    元（大写：          圆整），运行一年后其收益达到总投资额12%的再付34%工程款，共计          元（大写：         圆整）。

2.3.3质保金

本项目合同价款的  6 %款项，共计：      元（大写：       圆整），作为质保金，一年后发包人5个工作日内支付承包人（以本工程最终验收日期之日起计算）。

以上所有涉及到验收的项目，双方均以文件或会议纪要的形式签字确定为准，日期以文件或会议纪要签署的日期次日起计算。

第三条 开工及延期开工

3.1开工

承包人收到发包人开工申请批复后，且发包人执行第二部分《合同条款》第二条款《付款方式和条件》后，承包人组织进场施工。

3.2工期延误

在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：

3.2.1  因不可抗力事件或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾等事件，承包人应立即通知发包人，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束 48 小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议；

3.2.2  因发包人提出变更计划或变更设计的；

3.2.3  发包人未按约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；

3.2.4  一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时；

3.2.5  按施工准备规定，发包人未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的；

3.2.6  发包人未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，经书面催告后15日后仍未提供相关书面指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人应按协议条款约定承担违约责任。

第四条  关键设备的验收

4.1承包人应在关键设备到货后2个工作日内确定验收日期，并提前2个工作日内通知发包人，发包人应委派人员或监理参加验收。

4.2发包人收到承包人关键设备验收通知单，需2个工作日内参加验收，如接到承包人验收申请通知超过5个工作日未验收视为自动验收合格。

4.3发包人对承包人供应关键设备的验收仅限于对产品外观完整情况及产品型号的验收，验收结果双方签字确认。以上验收不涉及对产品性能的验收，产品性能验收将统一在系统整体验收时进行验收。

4.4 通过验收后的产品有承包人保管，如在保管权移交前若发生产品破损、丢失等情况，由承包人负责承担相关损失，在项目整体通过最终验收后进行保管权移交。

第五条 材料设备供应

5.1 承包人采购材料设备

5.1.1本工程安装主材、安装辅材均由承包人按照合同验收质量要求自行选择厂家进行采购。

5.1.2承包人采购材料设备，应按国家及行业标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。

5.1.3 承包人供应的材料设备由承包人自行保管。

5.1.4承包人采购的材料设备在使用前，承包人应进行检验，不合格的不得使用。

5.1.5发包人发现承包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

第六条  发包人和承包人双方权利与义务

除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：

6.1发包人权利与义务

6.1.1 按照合同约定履行支付义务；

6.1.2 遵守任何适用的法律、法规和规章；

6.1.3 履行合同中约定的其他职责和义务；

6.1.4负责办理正式项目建设许可；

6.1.5负责协调接通施工现场水源、电源和公路运输道路。

6.1.6向承包人提供施工场地的工程地质和地下电缆、管线资料，对资料的真实准确性负责；

6.2承包人权利与义务

6.2.1在开工前5个工作日内搞好承包人驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设，承担相应的费用；

6.2.2在开工前10个工作日内，编制施工组织设计（施工方案）报发包人审批，做好各项施工准备工作；

6.2.3工程开工前10工作日内提出书面开工报告。向发包人提交施工平面布置图、施工进度计划；按发包人要求向发包人提交本月施工进度报表及下月施工作业计划；隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知工程师验收；达到竣工条件5个工作日内向发包人提交竣工验收报告；工程事故发生后8小时内向发包人通报，并在24小时内提交书面报告；

6.2.4按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用；

6.2.5遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚；

6.2.6对已完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地；

6.2.7在施工过程中如发生较大工程质量事故，应及时报告工程师和安全管理部门，经工程师、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施；

6.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应的费用。

承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失给予赔偿。

第七条  变更设计

7.1发包人变更设计

发包人应在该项工程施工前7个工作日通知承包人。承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工。由于发包人原因设计变更造成承包人材料积压，应由发包人负责处理，并承担全部处理费用。

7.2承包人变更设计

7.2.1承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额，发包人和承包人双方协商分享。

7.2.2施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，承包人应在12小时内通知发包人，由承包人会同设计等有关部门研究确定后48小时内将修改意见或变更设计文件提交发包人，承包人按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用由承包人承担，工程延期的，应向发包人支付相应违约金。

7.2.3由于承包人原因（包括违背发包人招标要求或设计出现重大失误）变更设计造成承包人材料积压，应由承包人负责处理，并承担全部处理费用，并赔偿由此带给发包人的损失。

第八条 暂停施工

发包人代表在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后12小时内提出处理意见。承包人应按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施发包人代表处理意见后，可提出复工要求，发包人代表应在12小时内给予答复。发包人代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后24小时内未予答复，承包人可自行复工。停工责任在发包人，相应顺延工期，发生费用有发包人承担；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用。

第九条 检查和返工

承包人应认真按照行业标准、规范、设计标准的要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件。由承包人原因引起的质量问题，发包人代表及其委派人员的有权要求返工、修改，由此而导致返工、修改的费用，承包人全部承担，工期不予顺延。

第十条 安装调试与工程验收

10.1安装调试

10.1.1承包人应在项目开工后30个工作日内完成对项目设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运行。发包人在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。

10.1.2 在安装调试期间，如果承包人提供的设备、材料有缺陷或由于承包人技术人员的错误或承包人提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成发包人设备、材料损坏，承包人应采取必要的补救措施，并赔偿发包人的损失。

10.1.3安装工作完全符合发包人的要求或合同的要求和标准，并且单机试车成功，双方代表可在2个工作日内现场签署安装竣工书。但不免除承包人在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。

10.1.4 设备整机经联运测试完全符合合同或技术附件约定的技术指标,经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的调试。

10.2工程验收

10.2.1隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程在隐蔽前12小时内、其它项目(分部、分项工程)完工后12小时内，承包人将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后 12 小时内，工程师在验收记录上签字后，承包人可继续施工；验收不合格，承包人在工程师限定的时间内整改后重新验收。

10.2.2重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部费用，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

10.2.3验收

工程完工后15个工作日内，承包人按照发包人要求或合同的标准，向发包人提供完整竣工资料及验收报告。承包人应绘制竣工图一式 2 份，工程变更不大的由承包人在原施工图上加注核定单编号，提交发包人存档。其它交工资料的内容与份数按有关规定整理提交给发包人承包人提交验收申请后7个工作日内发包人组织验收，验收后 5 日内给予认可或提出修改意见。如验收因承包人安装施工原因存在缺陷，则承包人则应该按照发包人提出消缺单的内容，进行逐一负责消缺，直至验收通过。如承包人提交验收申请后20个工作日内未组织验收，则视为本项目验收合格。

10.2.4最终验收

承包人协助发包人组织的最终并网验收。

# 第十一条 质量要求和保修

11.1所有设备质量必须严格按照相关的国家和行业标准执行。

11.2工程质量规范和工程等级。

11.2.1本工程设计、施工符合行业标准，均有资质公司设计和施工，项目符合  光伏发电系统验收标准。

11.2.2本工程质量等级达到合格。

11.3本工程从最终验收合格日起计算保修期1年，如系统出现故障承包人应在接到发包人书面故障报告后24小时内到现场处理。

# 第十二条 保密协议

12.1在合同履行期间，承包人所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属发包人所有，承包人负有保密义务。未经发包人书面同意，承包人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

12.2未经发包人书面同意，承包人不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

12.3未经发包人书面同意，承包人不得应用本工程图纸资料。

12.4对于承包人使用的新技术和新方法，发包人负有保密义务，未经承包人书面同意，不得以任何方式泄露。

12.5本合同的保密条款在合同终止后，同样具有约束力。

第十三条  争议

13.1因合同发生争议，双方应协商解决。

13.2如协商不成，可选择下列第（一）种方式解决：

（一）提交    /    申请仲裁；

（二）依法向  项目所在地辖区 人民法院提起诉讼。

第十四条  违约

14.1由于发包人原因，不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给承包人造成损失的，应赔偿承包人相应经济损失，并相应顺延工期。

14.2工程或设备质量不符合约定，且承包人未按发包人要求采取必要补救措施的，发包人有权解除合同，且要求承包人赔偿发包人损失。

14.3承包人保证安装施工过程中不侵犯第三方的权利。由施工造成的屋面渗漏、维修、翻修改造或其他损坏，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。在保修期一年内发电系统设备或部件的故障、损坏或其他非正常运转行为造成的第三方线路失电、设备损坏、人身财产损失等，以及因承包人过错导致光伏发电设备的安装、运行造成系统停运超过5个工作日的，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。

14.4因承包人原因工程质量未达到合同约定的质量标准，承包人按发包人要求的期限负责整改，并向发包人赔偿因此造成的全部损失；

14.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。

14.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10个工作日内通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14.7 发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。

第十五条  索赔

发包人和承包人双方如有一方未能按合同约定履行义务给对方造成损失的，受损方可按以下规定向违约方索赔：

1）有正当索赔理由、且有索赔事件发生时的有关证据；

2）索赔事件发生5个工作日内，向违约方发出索赔通知；

3）违约方在接到索赔通知后 3天内给予批准、或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4)如索赔发生争议，双方可协商解决，如果协商不成可按照本合同第十四条款《违约》处理。

第十六条 安全施工

16.1安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况。

16.2承包人按有关规定，采取严格的安全措施。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非承包人责任造成的伤亡事故、由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表。同时按政府有关要求处理。发包人为抢敷提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。承包人在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向发包人代表提出安全保护措施，经发包人代表批准后实施，由承包人承担保护措施费用。在有毒有害环境中施工，承包人应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

16.3现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉。

16.4 承包人在施工期间应服从发包人安排。遵守发包人和当地政府职能部门的管理制度。关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下：

（1）承包人需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划和落实情况；

（2）工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施费情况进行现场监理。若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；

（3）承包人应在财务管理中单独列支安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况。

16.5施工人员的人身意外伤害保险由承包人办理（其它险种自愿）

第十七条  不可抗力

由于不可抗力，如不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48 小时内及时通知对方，并在其后5个工作日内向对方提供有效证明文件。

受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

第十八条 本合同的生效、变更、解除和终止

18.1合同生效

本合同经发包人和承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

18.2合同变更

本合同经发包人和承包人双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。

18.3合同解除

18.3.1合同解除的因素：

发包人和承包人双方协商一致，可解除合同，解除合同应采用书面形式。

18.3.2发生下列情形之一的,一方可以解除合同:

1）因不可抗力,致使合同目的不能实现；

2）承包人未按合同约定期限完成验收并移交生产,经催告后20个工作日内仍未补救；

3）设备质量不符合约定，且承包人未按发包人要求采取必要补救措施的，发包人有权解除合同。

4）承包人违反本合同十四条款《违约》约定，发包人有权解除合同；

5）发包人不按时支付工程进度款，致使工程停工超过14个工作日，发包人仍不支付工程进度款，承包人有权解除合同（此条款按双方约定执行）；

6）因一方违约致使合同无法履行；

18.4合同解除的处理：

18.4.1一方要求解除合同的，应在10个工作日内以书面形式向对方发出解除通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按第十三条款《争议》约定处理。

18.4.2合同解除后的善后工作，双方另行约定协商。

18.5 承包人将工程交付发包人后，在发包人支付完毕全部竣工结算款，除有争议解决、关质量保证及售后服务条款仍然生效外，其它条款即告终止。

第十九条 其它约定

19.1承包人应按时、足额发放农民工工资，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。

19.2 本工程竣工后，应将施工现场周围和施工单位生活区周围现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款。

19.3施工过程中，资料和工程进度必须同步。承包人应按发包人要求及时提供关于工程质量的技术资料、材料、设备合格证、试验、测试报告等（包括影印件），材料代用必须经设计单位和发包人同意并签证后方可使用。

19.4承包人应负责协调好与施工现场周围关系，由此产生费用由承包人承担。

19.5工程决算书必须要加盖承包人法人公章方为有效。

第二十条 组成本合同文件及优先解释顺序如下：

合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

20.1 合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

20.1.1合同协议书及合同条款；

20.1.2图纸

20.1.3标准规范及有关技术文件

20.1.4发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

20.1.5其它现场签认单

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由监理工程师作出解释）。双方意见仍不一致的，按第十三条款《争议》约定的方法解决。

- 第五章  技术规格、参数与要求

第一节  项目概述

一、项目名称：衡东县9.7MW光伏扶贫项目

二、建设规模：

本项目规模9700千瓦，投资总估算为6791.40万元；衡东县9.7MW光伏扶贫项目分别选址于衡东县大浦镇青鸦村小子塘、草市镇马脑寨村牛脑山和霞流镇大泥塘村黄泥冲，各占地75亩。按照贫困村村集体60千瓦/村、贫困户6千瓦/户的建设标准实施，全县32个贫困村（不含已建的衡东县新塘镇桔村村集体），共1297户贫户，总装机容量为9.7MWp。项目由大浦镇青鸦村3.5MWp，草市镇马脑寨村3.5MWp，霞流镇大泥塘村2.7MWp三个部分组成。

- 招标范围：

本工程项目采用EPC总承包模式建设，衡东县9.7MW光伏扶贫项目的勘察设计、设备采购、安装、防雷装置、监控、配电室建设、检验、调试、试运行、验收、后期运营维护管理（5年质保期内，由承建企业提供非人为损坏的维修；5年后，由承建企业按0.02元/W·年提供运行维护。）、施工范围内的三通一平；需对承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。

四、工期要求：180日历天。

五、投标产品及系统规定

1、 提供按地块顶格设计的光伏发电系统技术方案，技术方案中所用产品材料须提供详细的技术规格参数。

2、基本要求表：

| 系统模式 | 集中式系统 |
| --- | --- |
| 组件类型 | 多晶硅或单晶硅 |
| 组件最低功率要求 | 270w |
| 一硅片品级 | A片 |
| 安装倾角 | 应根据当地经纬度确定最佳倾角 |
| 支架高度 | 应保证常规情况下不被杂草、植被遮挡 |
| 监控 | 具备将系统直流回路、交流回路电压，电流，功率，发电量等数据远程回传功能 |
| 围栏 | 1.8m高；通透式围栏 |
| 配电室 | 砖混结构、带门窗、通风口，内墙粉白、地面铺装瓷砖 |

第二节   技术要求

主要设备、项目清单（包含但不限于此）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 270Wp多晶硅太阳电池组件，转换率≥16.5%； 第一年衰减≤2.5%，5年运行期内衰减≤5.3%，在10年运行使用期限内输出功率衰减不超过8.8%，年平均衰减不超过0.7%，在25年运行期内输出功率衰减不超过20%。 | 块 | 按需求 | A片 |
| 2 | 逆变器 | 并网逆变器 | 台 |  | 光伏逆变器是将光伏组件输出的直流电转换成符合电网要求的交流电的设备，是并网光伏发电系统能量转换与控制的核心。光伏逆变器的性能不仅影响和决定整个光伏并网系统能否稳定、安全、可靠、高效，而且也是影响整个系统使用寿命的主要因素 |
| 3 | 升压站计算机监控系统 | 包括通讯设备、通信网络和I/O采集装置等 | 套 |  | 逆变器、电表、摄像头设备运行状态；直流侧电压、电流、功率；电网侧电压、电流、功率、发电量；故障信息等数据监控 |
| 4 | 交流配电柜 | 满足工程光伏输入及计量等要求 | 台 |  |  |
| 5 | 继电保护及安全自动装置 | 满足工程光伏输入及计量等要求 |  |  | 根据线路送出距离，各种继电保护装置应满足GB/T14285-2006《继电保护装置和安全自动装置技术规程》 |
| 6 | 直流系统装置 | 满足工程光伏输入及计量等要求 |  |  | UPS电源 |
| 7 | 升压变压器 |  | 台 |  | 技术规范书范围内的设备应采用中华人民共和国国家标准(GB），在国内标准不完善的情况下，可参照选用IEC标准或双方认定的其它国家标准。选用标准应为最新版本。 |
| 8 | 并网柜 | 有接地保护、断路器等设备 | 套 |  | 具备防雷接地、隔离、过载保护等功能 |
| 9 | 组件支架钢结构 |  | 批 |  |  |
| 10 | PT柜 |  |  |  | 具备检测母排电压等功能 |
| 11 | 直流电缆 |  | 米 |  | 通过3C、CE等认证的专业光伏电缆产品 |
| 12 | 光伏交流电缆 |  | 米 |  | 交流电缆电线选用深光伏系统选用通过3C、CE等认证的专业电缆产品。制造标准：GB12706-2002或IEC502-1997。 |
| 13 | 光伏电缆连接器 |  | 套 |  | 光伏电池板组串的连接 |
| 14 | 光伏电站设计 |  | 项 |  | 光伏电站及逆变器房的设计 |
| 15 | 土建工程 |  | 项 |  | 含场地平整、逆变器房、围栏、场内道路、光伏组件基础 |
| 16 | 避雷器及防雷设施 |  | 套 |  |  |
| 17 | 场内监控摄像头 |  | 套 |  |  |
| 18 | 光伏工程安装 |  | 项 |  | 含逆变器、支架、组件、直流电缆等安装 |
| 19 | 电站环境监测仪 |  | 台 |  | 测量装置采用全自动运行，通过传感器和处理器等设备，将上述气象要素处理成数据信号，能通过有线通讯传输的方式上传到光伏电站中央控制平台。 |

备注：

1、供货范围：光伏发电系统所需配套设备及所有辅料，安装，调试，使用指导培训；

2、附件及零配件、备品备件的要求：随机应该包含货物所必需的附件、配件、专用工具、消耗品等。（应提供必备专用工具和仪器仪表，本项工程提供仪器仪表和专用工具，所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料，原厂家的合格证及说明书，仪器仪表其他型号和厂家不考虑，专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运）；

3、本表仅列出了主要设备材料项目，请投标人应根据所提供方案填写详细的设备材料清单。

一、具体技术要求

1.基本要求

本投标文件中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准，承包人应保证提供符合本规范书和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。承包人提供的产品应满足本投标文件的要求。

本电站的设备供货、施工及安装必须满足国家及地方有关质量、施工安装、安全、健康、环保、水保、消防及等强制性标准及规范的要求。主要设备、关键设备优先使用省内产品，设备供货商的实力及品牌应在省内光伏行业中具有知名度。

根据招标人要求，工程总质保年限及各主要设备质保年限应不低于下表中年限。

| 项目 | 保修期（年） |
| --- | --- |
| 总体工程项目 | 5 |
| 光伏组件 | 25（25年后转换率不低于80%） |
| 并网型逆变器 | 5 |
| 支架 | 25 |
| 线缆 | 10 |

本电站设备性能指标及整体性能指标必须满足Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》中的所有要求。

2.工艺和方案

本工程是新建的以太阳能为能源的资源综合利用项目，是符合国家产业政策的节能环保项目。整个光伏系统由若干台逆变器连接到低压配电柜中接线端子，接入系统条件较好。

投标人必须提供详细、完整的设计方案。

- 3.性能保证

投标人提供的整套光伏发电系统应能满足招标人提出的性能及质量要求，第一次运行试验完全成功后的5年时间里，如果投标人所提供的光伏发电系统的设备和部件出现故障，投标人应负责修理和替换，达到本招标文件的要求，费用由投标人负责。

- 3.1主要性能保证

3.1.1一般技术要求

本节所使用的标准如与承包人所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。设备应符合中华人民共和国国家标准（ GB）、中华人民共和国电力行业标准（ DL）以及相关的IEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如承包人采用标准文件列举以外的其他标准时，须经发包人同意方能使用

主要引用标准如下：

IEC61730-1光伏组件安全鉴定：第 1部分：结构要求

IEC61730-2光伏组件安全鉴定：第 2部分：试验要求

GB/T2421-1999 电工电子产品基本环境试验规程总则

GB/T2423.29-1999 电工电子产品基本环境试验规程试验 U：引出端及整体安装强度

IEC 60068-2-78:2001 电工电子产品基本环境试验规程试验 Cab：恒定、湿热试验方法

GB/T2828-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T4749.1-1984 电工电子产品自然环境条件温度与湿度

GB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件 I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

GB/T6495.1-1996 光伏器件第 1部分：光伏电流 -电压特性的测量

GB/T6495.2-1996 光伏器件第 2部分：标准太阳电池的要求

GB/T6495.3-1996 光伏器件第 3部分：地面用太阳光伏器件的测试原理及标准光谱辐照度数据

SJ/T11209-1999光伏器件第 6部分标准太阳电池组件的技术要求 IEC60904-7:1998光伏器件第 7部分：光伏器件测试中引入的光谱失配计算 IEC60904-9:1995光伏器件第 9部分：太阳模拟器性能要求

IEC61853：地面光伏组件的性能试验和能量分级

GB/T 9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

GB/T19394-2003光伏组件紫外试验

GB/T13384-1992机电产品包装通用技术条件

GB/T191-2008 包装运输图示标志

3.1.2.主要性能、参数及配置

光伏组件应严格按照上述标准、规范及规程进行各种可靠性实验测试。

（1）光伏组件规格：每块晶硅组件的标称功率应不低于270Wp，且组件规格应一致；

（2）太阳电池组件作为光伏电站的主要设备，应当提供具有 ISO导则 25资质（ 17025）的专业测试机构出具的符合国家标准（或 IEC标准）的测试报告（有国家标准或 IEC标准的应给出标准号）和CE.CQC.TUV等认证机构出具的认证证书。

（3）承包人使用的太阳电池组件型号应包含在 TUV认证产品范围内，及合同中的规格型号的产品应具备 TUV认证。

（4）关键元器件及材料要求：用于制造晶硅太阳电池组件的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。承包人对于接线盒、背板和 EVA等关键元件和材料的性能和使用寿命应提供技术分析说明。要求构成电池组件的元器件或材料需要单独获得第三方认证机构认证或 TUV认证，而且某些部件需要符合如下要求：

（5）电池片为 A级,构成同一块组件的电池片应为同一批次的电池片。表面颜色均匀，电池片表面无明显色差、无碎片。所有的电池片均无隐形裂纹。

（6）规格组件的外形尺寸，安装尺寸及质量符合相应的产品详细规范的规定。组件的结构设计能满足安装地点气候、海拔条件使用的要求。如组件安装在高海拔地区，电池片间隙及与边框之间距离满足高海拔地区的标准。

（7）本规范对所提供的晶硅太阳电池组件主要性能参数在标准测试条件（即大气质量 AM1.5、 1000W/m2的辐照度、 25℃的工作温度）下达到如下要求：

1）填充因子：≥70%；

2）组件效率（含边框）：多晶硅组件≥16.5%，单晶硅组件≥17%；

3）单个组件标称功率偏差：≤±2%；

4）寿命及功率衰减：太阳电池组件正常条件下的使用寿命不低于25 年，

第一年衰减≤2%，在10 年运行使用期限内输出功率衰减不超过峰值功率得10%，年平均衰减不超过1%；在25 年运行使用期限内输出功率衰减不超过峰值功率的20%；

5）电池组件应具备较好的低辐照性能，承包人应提供在200~1000W/m2的IV 测试曲线和数据、串并联电阻数据；

7）在标准测试条件下，组件的短路电流Isc、开路电压Voc、最佳工作电流Im、最佳工作电压Vm、最大输出功率Pm符合相应产品详细规范的规定。

（8）承包人所使用电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，组件前表面的静负荷最大承压大于 2400Pa，机械载荷试验满足 IEC61215相关规定，大于 5400Pa。如组件安装场地须有特殊载荷的需要，承包人应提供相应的应对措施及组件加强处理并提供证明文件。

（9）承包人所使用电池组件需具备一定的抗冰雹的撞击，冰雹实验需满足 IEC61215相关规定，如组件安装场地为特殊气候环境（多冰雹），厂家应提供相应的应对措施及组件的加强处理，并提供冰球质量、尺寸及试验速度，使其抗冰雹能力满足组件要求，同时承包人提供组件适应安装的气候条件，并对所供组件的抗冰雹能力加以说明提供证明文件。

（10）光伏组件各部件在正常工况下能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。

3.1.3.设备主要参数（投标人填写）

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 最大输出功率 | W |  |
| 最佳工作电流 | A |  |
| 最佳工作电压 | V |  |
| 开路电压 | V |  |
| 短路电流 | A |  |
| 工作温度 | ℃ |  |
| 最大系统电压 | V |  |
| 最大串联电流 | A |  |
| 输出功率公差 | W |  |
| 光电转化效率 | % |  |
| 组件尺寸 | Mm |  |
| 组件重量 | kg |  |

- 3.2设备性能保证

本工程所有设备产品内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。所有设备、备品备件，包括从第三方获得的所有附件和设备，均应遵照最新版本的行业标准、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。

本工程严格按照国家和地方关于并网光伏发电系统验收标准和规范执行，例如《并网光伏发电系统工程验收》 (CGCGF003.1：2009)等技术规范。

- 4.标准及规程

按国家最新相关标准执行。

- 5．建筑结构技术规范

- 5.1 标准、规范和抗震措施

《建筑结构荷载规范》                  	GB 50009-2012

《建筑抗震设计规范》                  	GB 50011-2010

《构筑物抗震设计规范》                	GB 50191-2012

《建筑设计防火规范》                  	GB50016-2014

《钢结构设计规范》                    	GB 50017-2003

《钢—混凝土组合结构设计规程》          DL/T 5085-1999

《工业企业设计卫生标准》     			GBZ 1-2010

《屋面工程质量验收规范》     			GB50207-2012

《屋面工程技术规范》        			GB50245-2012

《电力工程制图标准》                  	 DL 5028-93

《钢结构工程施工质量验收规范》　		GB50205-2001

《建筑内部装修设计防火规范》       GB 50222-95

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

本工程所有建构筑物均遵循国家有关规范进行抗震设防设计。

5.2 主要建构物

5.2.1 太阳能电池支架结构技术要求

1）支架系统应至少包括支座、夹具、联接件、导轨等组成部分，投标人应说明支架各组成的材料，支架系统应避免采用双金属系统。

2）设计时，必须考虑风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量，支撑臂的压曲（压缩）以及拉伸强度，安装不锈钢制螺栓的强度等，并确认强度。

- 支架的强度应满足在自重、风荷载、雪荷载和地震荷载共同作用下的使用要求，设计时应考虑台风的影响。

- 支架系统应满足10年内可拆卸再利用和25年内安全使用的要求。

- 支架须满足防腐的功能，防腐膜致密，其厚度至少是国家、地方、行业标准。

5.2.2 太阳能电池支架设计原则

本工程应根据现场实际情况采用合适的材料作为支架及基础。

5.2.3 逆变器支架结构技术要求

1）支架的强度应满足在自重、风荷载、雪荷载和地震荷载共同作用下的使用要求。

2）支架须满足防腐的功能，防腐膜致密，其厚度至少是国家、地方、行业标准的1.5倍。

3）设计时，必须计算风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量，支撑臂的压曲（压缩）以及拉伸强度，安装不锈钢制螺栓的强度等，并确认强度。

- 5.3  固定支架

5.3.1技术要求

5.3.1.1固定支架要求：

支架钢结构要求, 加工制作要求：

1)钢结构的制作质量、尺寸的允许偏差值须符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的相关规定。

2) 钢材的切割：钢结构构件采用机械切割的方式。

3) 加工的成孔：钢结构构件采用机械成孔的方式。

4) 钢结构的焊接：钢结构焊接采用E43型系列焊条，须采取有效措施避免薄壁钢构件在焊接过程中产生较大的焊接变形，焊接质量须满足《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）的相关规定。

5.3.1.2  除锈方法及除锈等级要求：

1) 钢构件须进行表面处理，除锈方法和除锈等级须符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-88）的相关规定。

2) 除锈方法：钢构件可采用喷砂或喷丸的除锈方法，若采用化学除锈方法时，应选用具备除锈、磷化、钝化两个以上功能的处理液，其质量应符合《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》（GB/T12612-2005）的相关规定。

3) 除锈等级：除锈等级应达到Sa2 1/2要求。

5.3.1.3 防腐要求：

1) 钢结构支架均采用热浸镀锌涂层，热浸镀锌须符合《2金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》（GB/T13912-2002）的相关要求，镀锌层厚度不小于70um。

2) 热锌厚度检测：镀锌层厚度按照《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》提供方法进行检测。

3) 热浸镀锌防变形措施：给出具体防变形镀锌方案，以防止构件在热浸镀锌后产生明显的变形。

5.3.2 一般要求

5.3.2.1加工材料和外购件

(1)支架制作使用的全部钢材、焊接材料、外购件和涂装材料均应由承包人按计划自行采购。

(2)加工材料和外购件运抵工地后，承包人应自行负责检查验收，并应接受监理人的不定期抽检。每批到货的材料应附有质量证明书或试验报告等证明资料，并按规范规定需要进行二次复检的材料应进行二次复检，合格后方可用于加工制作。

5.3.2.2支架钢材

(1)用于钢结构支架的钢材应钢材的材质应符合现行国家标准。

(2)钢材应存放在干燥通风的仓库内，注意防止锈蚀和污染。

(3)钢材应分类堆放，挂牌注明品种、规格和批号，搁置稳妥，防止变形和损伤。

5.3.2.3焊接材料

(1)焊接材料应按图纸及规程的要求选用，并应符合现行国家标准。

(2)焊接材料必须分类存放在干燥通风良好的仓库内，库房内温度不应低于5℃，相对湿度不大于70%。

5.3.2.4外购件

(1)按要求采购的普通螺栓及其它零部件应符合现行国家标准。

(2)外购件应注意轻装轻卸，在室内按批号、规格分类存放，防止生锈、污染和损坏螺纹。

5.3.2.5防腐涂装材料

(1)承包人应按要求采购热浸锌等所用的涂装材料。涂装材料应与设计对应并应符合现行国家标准。

(2)涂装材料及其辅助材料应贮于5～35℃通风良好的库房内，按原包装密封保管，若制造厂另有规定，则应按制造厂规定执行。

5.3.3支架钢构件制作

5.3.3.1说明

(1)按国家现行规程规范要求对支架进行加工制作。

(2)构件上应避免刻伤。放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收余量及切割、刨边和铣平等加工余量。

5.3.3.2支架结构钢零件和钢部件的加工

(1)切割：应保证切割部位准确、切口整齐，切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，切割后应清除毛刺、熔渣和飞溅物。

(2)矫正：

钢材切割后应矫正，其标准应符合GB50018-2002第11.1.3的规定。

(3)制孔

螺栓孔周边应无毛刺、破裂、喇叭口和凹凸的痕迹、切削应清除干净。

(4)螺栓连接

a)螺栓孔的允许偏差必须符合GB50205-2001表7.6.1-2的规定。

b)螺栓孔孔距的允许偏差应符合GB50205-2001表7.6.2的规定。

c)螺栓孔孔距的允许偏差超过规范规定的允许偏差时，应采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重心制孔。

5.3.4支架钢构件在大量制作生产前应进行少量模拟加工制作，组装检验合格后，再进行批量加工制作。构件组装和拼装应符合GB50018-2002第11.1.5的有关规定。

焊接连接组装的允许偏差应符合GB50205-2001附录C中表C.0.2的规定。

对顶紧接触面应有75%的部位以上的面积紧贴，检查方法应满足GB50205-2001第8.3.3条规定，顶紧面应经检查合格后，方能施焊，并作好记录。

5.3.5焊接工艺评定和焊接工艺规程

对首次使用的钢材，以及改变焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行焊接工艺评定。焊接工艺评定规则应按GB50236-98第4．2节的规定进行，焊接工艺评定报告格式可参考GB50236-98附录A第A.0.1条的规定。焊接工艺评定报告应报送承包人、监理人审批。

(1)焊工

a)用于加工生产的焊工应持有上岗合格证。合格证应注明证件有效期限和焊工施焊的范围等。焊工参加焊接工作中断6个月以上的，应重新进行考试。

b)焊工应严格按焊接工艺规定的施焊顺序和方法以及焊接参数进行焊接。焊接过程中应随时自控好构件制造和钢结构安装的变形。

(2)焊接

a)焊接材料应储存在干燥、通风良好的地方，并有专人保管。使用前，必须按产品使用说明书规定的技术要求进行烘焙，保护气体的纯度应符合工艺要求。低氢型焊条烘焙后应放在保温箱（筒）内，随用随取。焊丝、焊钉在使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。

b)超过保质期的焊接材料、药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮的焊剂及熔烧过的渣壳，均禁止使用。

c)焊接应符合GB50018-2002第11.1.的规定,

d)焊缝尺寸允许偏差应符合GB50205-2001附录A中表A.0.2的规定。

e)焊接环境：

焊接时的风速，在手工电弧焊、埋弧焊、氧乙炔焊时不应大于8.0m/s，在气体保护焊时不应大于2.0m／s。当超过规定时，应有防风设施。

相对湿度不得大于90％。

当焊接表面潮湿，雨、雪、刮风工作日气，焊工及焊件无保护措施时，不应施焊。

f) 焊接工作完毕后，焊工应清理焊缝表面，自检焊缝合格后，在焊缝部位旁，打上焊工工号钢印。

(3)焊缝质量检验

应按加工制作图纸规定的焊缝质量等级，并按GB50205-2001第5.2.4～5.2.8条的规定，对焊缝进行外观检查和超声检验。检测人员必须持有国家有关专业部门签发的无损检测资格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。

a)外观检查。应按GB50205-2001附录A中表A.0.1所列的外观缺陷项目，对全部焊缝进行外观检查。监理人认为有必要时，检查表面裂纹应采用磁粉或渗透探伤。

b)焊缝质量检验报告。承包人应向监理人提交一份附有上述检验记录的焊缝质量检验报告，供监理人进行支架钢构件验收用。

(4)焊缝缺陷处理

经检查确认必须返修的焊缝缺陷，应由承包人提出返修措施，经监理人同意后进行返修。返修后的原缺陷部位仍需按规定进行检验。同一部位的返修次数不应超过两次。当超过两次时，应重新制定新的返修措施报监理人批准后实施。返修后的焊缝应重新进行检验。

5.3.6支架构件热浸锌等防腐涂装

(1)构件制作的质量检验合格后，应严格按设计要求对构件进行热浸锌涂装防腐，尤其是热浸锌层干膜厚度必须满足设计要求，确保在本项目场地地质环境气候下，支架满足25年防腐要求；运输到场后，如运输中产生构件的非连接部位及焊接或局部防腐破损部位应进行防腐处理，处理部位防腐能力应满足设计要求。

(2)构件涂装前应对其表面进行除锈处理。除锈方法和除锈等级应设计及规范要求，除锈质量应符合YB/T9256-96第2.6节的规定。除锈合格后，应立即涂装，在潮湿气候条件下4h内完成；在气候较好条件下不超过12h。

(3)在有雨、雾、雪、风沙及灰尘较大的户外环境中禁止进行涂装作业。

(4)构件涂装时的环境温度和相对湿度，应遵守产品使用说明书的规定。在产品使用说明书未规定时，环境温度应控制在5～38℃，相对湿度应小于85％，构件表面不低于露点以上3℃。涂装后4h内不得淋雨和日光暴晒。

(5)热浸锌涂装遍数、涂层厚度均应符合图纸设计及规范要求。当涂装无明确规定时，涂装的遍数及干膜总厚度应满足规范及操作规程的规定，并保证在本项目场地的地质环境气候下，支架热浸锌涂装具备25年防腐能力。当工作日使用的涂料应在当工作日配置，并不得随意添加稀释剂。

(6)不得使用超过保质期的涂装材料。由于贮存不当而影响涂装材料的质量时，必须重新检验，并经监理人同意后方能使用。

(7)目测涂装质量应符合GB50018-2002第11.2.9的规定。

5.3.7钢构件制造质量检查

(1)钢构件外形尺寸的允许偏差应满足钢结构验收规范要求，并应符合下列规定： 构件的外形尺寸的允许偏差，应符合GB50205-2001附录C表C.0.8的规定。

(2)应按本章有关条款进行支架钢构件质量自检，并作好检查记录，监理人定期进行抽检，检查记录及报告作为支架钢构件的验收资料。

6.主要设备电气规范

6.1逆变器技术要求

- 总则

设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术条件未涉及的参数、技术要求和试验标准按国家标准、相关行业标准和IEC标准中的较高标准执行。提供设备的设计和在供货范围内所有设备元器件的选型、制造、提供相关图纸数据；设备的工厂试验、出厂试验、现场安装指导，以及光伏发电单元系统的现场调试、参加联合调试运行、系统验收等工作。

任何元件和装置，如果在本技术条款中没有提到，但对于光伏并网逆变器及电站的安全运行是必需的，也应包括在内，其费用包括在合同总价中。

- 6.1.1标准

本技术条件范围内的设备应首先采用中华人民共和国国家标准及部颁标准和行业标准，在国内标准不完善的情况下，可采用相应的国际标准(如IEC、IEEE等)中最适宜的条款部分或双方认定的其它国家标准。所采用的标准必须是最新版本。

提供的所有正式文件、产品的铭牌、运输包装等均使用汉字版本。

提供的所有设备及零件应按国际标准化组织ISO9000质量体系制造，图纸和文件均采用国际度量制单位（SI）和IEC规定的图例符号表示。

引用标准

CNCA/CTS 0004-2009 400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和实验方法

IEC 61727         光伏（PV）系统-电网接口特性

IEC60269          低压熔断器

IEC 62116         并网光伏逆变器防孤岛测试标准

UL 1741           应用于电力系统的逆变器、控制器标准

IEEE 1547         分布式电源并网接口标准

GB/T 19939-2005   光伏系统并网技术要求

GB/T 20046-2006   光伏（PV）系统电网接口特性

GB/Z 19964-2005   光伏发电站接入电力系统技术规定

GB 4208            外壳防护等级

GB 3859.2-1993     半导体变流器 应用导则

GB4026/T-1992      电器接线端子的识别和用字母数字符号标志

接线端子的原则

GB14048.1-5-2000   低压开关设备和控制设备

GB/T 3873         通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 20513        光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

SJ/T 11127-1997   光伏（PV）发电系统过电三保护－导则

GB/T 2423.1-2001  电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2-2001  电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法

GB/T 2423.3-2006  电工电子产品环境试验 第二部分 试验方法 试验Cab：                         恒定湿热试验

GB/T 2423.10      电工电子产品基本环境试验 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 2829         周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB/T 3859.1       半导体变流器基本要求的规定

GB/T 3859.2       半导体变流器 应用导则

GB/T 3873         通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 14549-1993   电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543-2008   电能质量 三相电压不平衡

GB/T 12325-2008   电能质量 供电电压允许偏差

GB /T 15945-2008  电能质量 电力系统频率允许偏差

GB/T 12326-2008   电能质量 电压波动和闪变

GB 17625.2        电磁兼容 限值 对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制

GB/Z 17625.3      电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中 产生的电压波动和闪烁的限制

GB/T 17626.2      电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3      电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4      电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5      电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6      电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11     电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB 17799.3        电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准

GB 17799.4        电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准

DL／T 527—2002   静态继电保护装置逆变电源技术条件

- 6.1.2材料与电气盘柜要求

材料

设备制造选用的材料应是最新的、适用的优质产品，并且无缺陷。材料的规格、包括等级应符合相应的标准，并表示在适当的详图上，以提交甲方。

制造工艺

设备应在良好的工艺条件下进行制造，制造工艺应是经实践证实是最先进的。全部设计和制造工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工完成。所有零部件应严格按规定的标准加工，零件可互换，便于修理。设备的生产过程应进行严格地质量控制，确保提供设备的质量。

所有的配合件，应按其用途选择合适的机械制造公差，公差应符合国际标准协会（ISO）标准。

含有铅或其它重金属或危险的化学物质不得用于保护涂层。

全部设备表面应清理干净，并应涂以保护层或采取防护措施。在进行清理和上涂料期间，对不需要涂保护层的表面应保护其不受污染和损坏。

电气盘柜的一般要求

柜体

光伏并网逆变器柜体应是外表美观的全封闭的钢壳体，厚度不小于1.5mm，盘面应平整。应至少涂两层底漆，面漆用亚光漆。壳体应有一定的刚度和强度，盘柜的正面和背面均应开有门。每扇门应装有带钥匙的安全锁，只有在门锁好时，钥匙才能拔出。壳体内应有内安装板以便安装电气设备。电气盘柜防护等级应不低于IP20。充分考虑当地风沙较大的自然条件并做好防尘措施。

接地

光伏并网逆变器柜体的框架和所有设备的其它不载流金属部件都应和接地母线可靠连接，柜体的接地端子应以截面不小于4mm2的多股铜线和接地母线直连。

光伏并网逆变器柜体内设备

内部装置的布置应充分考虑安装、调试、维护、更换及运行的要求，接插件和断路器应动作可靠、接触良好、不松动。

- 6.1.3图纸和资料

供设计审查使用的图纸资料

外形图和详图；工厂组装和试验程序；搬运、贮存、安装、运行和维修说明书；安装检查、现场试验和试运行的现场调试程序；设备材料清单；接线和控制原理图；产品样本和介绍；本条以及技术协议其它各节中所列出的产品性能和试验报告；基础开孔开洞尺寸图；设备的重量等资料。

设备清单应包括本工程项目涉及的设备和辅助设备的原产地制造厂名，以及说明书、部件编号、额定值、性能特性和能使甲方得到备件所必需的其他有用资料。

提供图纸和资料

最终图纸，包括：逆变器电气原理图、安装结构尺寸图、盘面布置图、电气接线图等；

说明书包括：安装、检修、运行、维护、调试、运输、储存等内容；

现场调试试验大纲、试验程序及方法；

各设备参数整定范围说明书；

设备运行和操作说明书；

详细的设备清册及使用说明书；

故障检查及修复说明书；

厂内产品检查及设备试验记录；

逆变器输出谐波含量的相关模拟实验数据或实际运行数据；

国家电网公司认可的实验机构出具的逆变器低电压穿越实验测试报告；

产品合格证；

按规定应随设备到货的有关图纸资料。

图纸、数据的有效性

所有设备及元器件均应提供完整的中文资料。

注明：最终图纸、数据必须加盖生产厂家公章。

- 6.1.4铭牌

每台光伏并网逆变器应有一个永久固定的铭牌，其位置应清楚易见。铭牌应标出设备编号、型号、制造厂家的名称、规格、主要技术参数、出厂日期等数据。为了工作人员操作的安全，应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路也应标有编号并与电气图纸上的编号相对应。

- 6.1.5工厂验收

提供必要的说明、工具、设备、仪器和协助，提供用于质量控制的生产数据及程序数据。

- 6.1.6光伏并网逆变器主要参数

1)逆变效率

光伏并网逆变器最大效率应不低于98.7%，含变压器型逆变器最大转换效率≥95%,其实际最大效率值应在产品铭牌上明确标注。欧洲效率应不低于98.5%。负载10%时逆变器效率不低于96%。

逆变器输出功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于0.98，输出有功功率在20%-50%之间时，功率因数不小于0.95。

逆变器应具有电网过/欠压保护、过/欠频保护、防孤岛保护、恢复并网保护、过流保护、极性反接保护、过载保护功能和绝缘阻抗监测、残余电流监测功能，电磁兼容性能应满足相应的环境使用要求。

按照CNCA/CTS0004-2009A《并网光伏发电专用逆变器技术条件》要求，通过国家批准认证机构的认证，关键器件和原材料（IGBT、变压器、滤波器等）型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。

质保期不低于5年。

鼓励采用高发电性能、高智能管理、安装灵活方便的新型逆变器。

2 )光伏并网电压电流谐波

光伏并网逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变和注入电网过度的谐波电压和谐波电流，以确保对连接到电网的其他设备不造成不利影响。

3) 输出电压

光伏并网逆变器并网后引起的电网电压的允许偏差范围不超过额定电压的±3%。

4) 直流分量

光伏电站并网运行时，光伏并网逆变器向电网馈送的直流分量不应超过其交流额定值的0.5%。

5)电压不平衡度

光伏电站并网运行时，光伏并网逆变器接入电网的公共连接点的负序电压不平衡度不应超过2%，短时不得超过4%；光伏并网逆变器引起的负序电压不平衡度不应超过1.3%，短时不应超过2.6%。

6)噪声

当光伏并网逆变器输入电压为额定值时，在距离设备水平位置1m处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于65dB。

7)待机功耗

光伏并网逆变器的待机功耗不应大于120W。

8 )远程开关机、功率调节

并网逆变器应向电站计算机监控系统开放远方启停和调节功率输出的运行功能。

- 6.1.7光伏并网逆变器的电磁兼容性

1)电压波动和闪变

光伏电站通过并网逆变器接入电网后，单独引起公共连接点处的电压波动限制不应超过2%；公共连接点处短时间（10min）闪变不应超过0.9，长时间（2h）闪变不应超过0.7。并且在并网运行时电压波动和闪变的限制不应超过GB/Z 17625.3和 GB 17625.2规定的要求。

2)发射要求

光伏并网逆变器连接到电网后，正常运行时的电磁发射不应超过GB17799.4规定的发射限值。

3) 抗扰度要求

静电放电抗扰度

光伏并网逆变器静电放电抗扰度应符合GB/T 17626.2标准抗扰度等级3的要求，即空气放电8kV和接触放电6kV，试验结果应符合GB/T 17626.2标准第9条中b类要求。

射频电磁场辐射抗扰度

光伏并网逆变器射频电磁场辐射抗扰度应采用GB/T 17626.3试验等级3的要求，试验场强10V/m，试验结果应符合GB/T 17626.3标准中a类要求。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

光伏并网逆变器电快速瞬变脉冲群抗扰度应采用GB/T 17626.4试验等级3的要求，电源端2kV，信号控制端1kV，试验结果应符合GB/T 17626.4标准中b类要求。

浪涌抗扰度

当光伏并网逆变器电源端口施加1.2/50us的浪涌信号，试验等级为线对线±1kV，线对地±2kV，试验结果应符合GB/T 17626.5标准中第9条b类的要求。

射频场感应的传导骚扰抗扰度

光伏并网逆变器传导抗扰度应采用GB/T 17626.6中试验等级3，试验结果应符合GB/T 17626.6标准中a类要求。

电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

根据光伏并网逆变器的预期工作环境，按GB/T 17626.11中附录B的规定选择试验等级，光伏并网逆变器应能承受所选试验等级的电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。

- 6.1.8光伏并网逆变器的保护功能

1) 电网故障保护

1.1	过/欠压保护

当光伏并网逆变器交流输出端电压超出规定的电压允许值范围时，光伏并网逆变器应停止向电网供电，同时发出报警信号。

光伏并网逆变器应能检测到异常电压并做出反应。电压的方均根值在逆变器交流输出端测量，其值应满足相关规定的要求。

1.2  过/欠频保护

当光伏并网逆变器交流输出端电压的频率超出规定的允许频率范围时，光伏并网逆变器应在0.2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

1.3防孤岛效应保护

当电网出现故障时，逆变器采用主动式和被动式两种互补的方式进行孤岛检测，在2S内停止向电网供电，同时发出报警信号，以达到自我保护及人员保护。主动防孤岛保护方式采用频率扰动法，被动防孤岛保护方式采用电压相位、幅值变化检测方式。

1.4 恢复并网保护

由于超限状态导致光伏并网逆变器停止向电网供电后，在电网的电压和频率恢复到正常范围后的20s到5min，光伏并网逆变器不向电网供电。

1.5过流保护

光伏并网逆变器对交流输出具有过流保护，过电流不大于额定电流的 150%，并在 0.1s 内停止向电网供电，同时发出警示信号。故障排除后，光伏并网逆变器能正常工作。

2) 防反放电保护

当光伏并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，光伏并网逆变器直流侧无反向电流流过。

3)极性反接保护

当光伏方阵的极性接反时，光伏并网逆变器能保护而不会损坏。极性正接后，光伏并网逆变器能正常工作。

4 )过载保护

当光伏方阵输出的功率超过光伏并网逆变器允许的最大直流输入功率时，光伏并网逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处，在持续工作 7 小时或温度超过允许值的任何一种情况下，光伏并网逆变器应停止向电网供电。恢复正常后，光伏并网逆变器能正常工作。

5 )防雷保护

直流侧加装光伏专用防雷器，具体规格为：额定电流12.5KA，最大电流大于等于20KA，；Up值不高于2kV

交流输出加装三相交流二级防雷器，每模块均具备热熔脱扣功能和劣化指示及远程干结点告警功能。

6) 电网断电保护

电网断电时，超过低电压穿越范围后，逆变自动关机，交流侧断路器断开与电网的连接。

7) 输出漏电保护

当逆变器检测到输出漏电流超过设定限值时，在设定的延时后，逆变器关机，断开与电网的连接。

8 )过温保护

逆变器模块检测到内部功率器件温度超过90度时，逆变模块关机，并断开与电网的连接。当温度低于70度时，逆变器恢复并网。

9 )逆变器故障保护

当逆变器模块检测到功率器件工作异常或输出电压（电流）异常时，逆变器停止工作，并断开与电网的连接。

10) DSP故障保护

逆变器控制系统实时检测到DSP发出的工作脉冲信号，但信号异常时，则判定DSP出现故障，逆变器停止工作，并断开与电网的连接。

11 )输入直流母线过压保护

当光伏并网逆变器直流输入端电压超出最大直流输入电压时，光伏并网逆变器不允许开机，且逆变器具有自行保护功能。

12) 输入短路保护

当直流母线输入侧出现短路故障时，逆变器能自动控制输入断路器脱扣，断开与逆变器系统前级设备的物理连接。

13 )逆功率保护

当检测到逆变器的逆向电流超过额定输出的5%时，逆变器应在0.5～2s内停止向电网送电。

14 )脱扣保护

当逆变器出现严重故障时，应能通过逆变器内部控制单元及时下发脱扣信号，同时断开交流输出接触器，与电网可靠断开，保证系统安全。此类严重故障包括：直流母线过压、直流母线过流、模块过温、模块输出短路故障等。

逆变器直流侧开关选用光伏专用直流断路器，额定电压为DC1000V。

- 6.1.9低电压穿越功能

在电网电压出现瞬时跌落时，逆变器可保证以额定电流为电网供电，为电网尽可能大的提供电能支持，对提高电网的稳定性也极大的帮助，如下图：

上图中，UL0为正常运行的电压，取0.9UN。UL1为需要耐受的电压下限，T1为电压跌落到UL1需要保持并网的时间，T2为电压跌落到UL0时需要保持并网的时间。UL1设定为0.2 UN ，T1设定为1秒，T2设定为3s。

频率响应特性：

48Hz≤f＜49.5 Hz， 每次低于49.5Hz至少能运行10min；

49.5Hz≤ f≤50.2Hz，连续运行；

50.2Hz≤f≤50.5Hz，每次高于50.2Hz可连续运行2min，同时具备0.2s内停止向电网线路送电的能力；

f＞50.5 Hz，0.2s内停止向电网线路送电，此时不允许处于停止状态的逆变器并网。

- 6.1.10光伏并网逆变器的绝缘耐压性能

绝缘电阻

光伏并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻不小于1MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

绝缘强度

光伏并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间能承受50Hz、2000V的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜20mA。

- 6.1.11光伏并网逆变器的测控要求

控制设备要求及功能

光伏并网逆变器主电路应使用高性能、大功率的功率器件进行开关控制，能保证电能的高效转换、交流可靠隔离和高速矢量控制，输出并网电流低谐波稳定，加载和卸载可靠。

光伏并网逆变器的控制系统采用高性能32位DSP控制芯片为核心的微处理器，可实现反馈信号的处理和AD转换、当满足并网发电条件后，DSP自动控制交流接触器闭合以实现和电网的连接，并采用空间矢量PWM调制模式控制IGBT功率器件斩波工作，使逆变器以电流源方式，并有效控制并网电流低谐波并入电网。控制系统能稳定的实现光伏阵列的最大功率点跟踪的控制，提高并网发电效率。逆变器运行过程中实时对各种状态进行监测，当出现超限状态时，逆变器自动进行相应的保护处理。

光伏并网逆变器应提供通讯装置，采用RS485、MODBUS的标准接口。应能实时采集本设备的运行状态及工作参数并上传至电站计算机监控系统，实时传递系统数据，保证每分钟可以刷新一次系统运行数据。并网逆变器可以连续存储一年设备的所有运行数据和故障记录。

光伏并网逆变器的启动及同期

光伏并网逆变器能根据日出和日落的日照条件，实现自动开机和关机。并能接受来自地方调度中心的开机和关机指令。

光伏并网逆变器启动运行时确保输出的有功功率变化不超过所设定的最大功率变化率。当光伏电站因系统要求而停运，而后逆变器要重新启动并网时，尤其需要考虑该制约因素。

光伏并网逆变器具有自动与电网侧同期功能。

光伏并网逆变器的人机接口

光伏并网逆变器在面板上设置液晶屏，以实现操作人员的现地手动操作。通过液晶屏可实现对主要设备的手动控制。液晶屏能显示逆变器的主要运行参数、状态、故障等信息量。

光伏并网逆变器的显示及报警

液晶屏的显示内容如下表所示。

液晶屏显示内容

| 系统运行参数 | PV电压 |
| --- | --- |
|  | PV电流 |
|  | 电网频率 |
|  | 三相电压 |
|  | 三相并网电流 |
|  | 功率因数 |
|  | 实时发电功率 |
|  | 日发电曲线 |
|  | 日发电量 |
|  | 累计发电量 |
|  | 系统时钟 |
|  | 逆变器内温度 |
| 系统故障显示 | PV反接 |
|  | PV过、欠压 |
|  | 电网过、欠压 |
|  | 电网过、欠频 |
|  | 电网相序错误、不平衡 |
|  | 系统过载、过热、短路 |
|  | 孤岛保护 |
|  | 通讯故障 |
|  | 交、直流防雷模块失效 |
|  | 漏电保护 |

光伏并网逆变器的历史数据采集和存储

光伏并网逆变器要求能够分别以日、月、年为单位记录和存储数据、运行事件、警告、故障信息等。

- 6.1.12光伏并网逆变器的技术特点

采用先进的光伏阵列最大功率点跟踪技术（MPPT），跟踪效率达到99%；

完善的过流、过热、短路、漏电等系统保护功能，提高了系统的可靠性；

兼容多种通讯接口：RS232、RS485、以太网；

支持多语种显示功能。

- 6.1.13光伏并网逆变器的工艺要求

光伏并网逆变器交流各相、直流正负导线有不同色标。

选用质量可靠的输入输出端子，并应充分考虑电缆的安装与固定。

柜内元件位置编号、元件编号与图纸一致，并且所有可操作部件均应用中文标明功能。

柜体结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。

各元件板应有防尘装置，柜体设计应考虑通风、散热，并配备专用强排风道。乙方应对本电站高温、低温特点提出逆变器的通风、散热、加热设计方案进行详细的说明作为技术协议的附件。

光伏并网逆变器柜内应有保护接地。

各种开关应便于操作，灵活可靠。

标牌、标志、标记应完整清晰。

- 6.1.14光伏并网逆变器的检验、试验

外观检查

对柜体式样、外形尺寸及工艺结构尺寸，以及柜内元器件选型、设备布置、布线、电装工艺、表面涂层等进行目测或量测，确定是否符合本技术条件要求，做好记录。

试验

型式试验

⑴新产品鉴定；

⑵正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变足以影响到设备性能时；

⑶批量生产的产品，每隔3年进行一次型式检验；

⑷产品停产2年以上再次生产时；

⑸国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

进行型式检验的样品，应在经过出厂检验合格的产品中随机抽取，其数量为2台，按GB/T2829标准规定进行。抽样采用判别水平为I的一次抽样方案，产品质量以不合格数表示，不合格质量水平取RQL=120。

出厂试验

光伏并网逆变器试验项目：

| 序号 | 试 验 项 目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体和结构质量 | √ | √ |
| 2 | 逆变效率试验 | √ | √ |
| 3 | 并网电流谐波试验 | √ | √ |
| 4 | 功率因数测定试验 | √ | √ |
| 5 | 直流分量试验 | √ |  |
| 6 | 电压不平衡度 | √ |  |
| 7 | 噪声试验 | √ |  |
| 8 | 电压波动和闪烁试验 | √ |  |
| 9 | 发射试验 | √ |  |
| 10 | 静电放电抗扰度试验 | √ |  |
| 11 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 12 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ |  |
| 13 | 浪涌（冲击）辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 14 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | √ |  |
| 15 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | √ |  |
| 16 | 过/欠压试验 | √ | √ |
| 17 | 过/欠频试验 | √ | √ |
| 18 | 防孤岛效应保护试验 | √ | √ |
| 19 | 恢复并网试验 | √ |  |
| 20 | 过流保护试验 | √ |  |
| 21 | 防反放电保护试验 | √ | √ |
| 22 | 极性反接保护试验 | √ | √ |
| 23 | 过载保护试验 | √ | √ |
| 24 | 通讯接口 | √ | √ |
| 25 | 自动开关机 | √ | √ |
| 26 | 软启动 | √ |  |
| 27 | 绝缘电阻测定 | √ | √ |
| 28 | 绝缘强度测定（应考虑海拔修正） | √ | √ |
| 29 | 低温工作试验 | √ |  |
| 30 | 高温工作试验 | √ |  |
| 31 | 恒定湿热试验 | √ |  |
| 32 | 防护等级试验 | √ |  |

备注：上述试验项目仅为光伏并网逆变器的主要试验项目

- 附件一  设备性能参数表

逆变器性能参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值/内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器型号 | 台 |  |  |
| 2 | 逆变器生产厂家及生产地 |  |  |  |
| 3 | 隔离方式 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ⑴ | 最大直流电压 | V |  |  |
| ⑵ | 最大功率电压跟踪范围 | V |  |  |
| ⑶ | 最大直流功率 | kWp |  |  |
| ⑷ | 最大直流输入电流 | A |  |  |
| ⑸ | 最大输入路数 |  |  |  |
| ⑹ | 直流开关输入路数 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ⑴ | 额定输出功率 | kVA |  |  |
| ⑵ | 最大输出功率 | kVA |  |  |
| ⑶ | 额定电网电压 | V |  |  |
| ⑷ | 允许电网电压 | V |  |  |
| ⑸ | 输出频率范围 | Hz |  |  |
| ⑹ | 输出电流波形畸变率 | % |  |  |
| ⑺ | 功率因数 |  |  |  |
| ⑻ | 额定交流电流 | A |  |  |
| ⑼ | 交流输出电压 | V |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ⑴ | 最大转换效率 | % |  |  |
| ⑵ | 欧洲效率 | % |  |  |
| ⑶ | 防护类型/防护等级 |  |  |  |
| ⑷ | 待机功耗/夜间功耗 | W |  |  |
| ⑸ | 运行自耗电 | W |  |  |
| ⑹ | 允许环境温度 | ℃ |  |  |
| ⑺ | 散热方式 |  |  |  |
| ⑻ | 允许相对湿度 |  |  |  |
| ⑼ | 满载运行最高海拔 | m |  |  |
| 7 | 要求的电网形式 |  |  |  |
| 8 | 自动投运条件 |  |  |  |
| 9 | 断电后自动重启时间 |  |  |  |
| 10 | 低电压穿越 |  |  |  |
| 11 | 主要保护功能 |  |  |  |
| 12 | 显示与通讯 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| ⑴ | 外形尺寸(宽×深×高) | mm |  |  |
| ⑵ | 重量 | Kg |  |  |
| 14 | 电源 | V |  |  |
| 15 | 其它 |  |  |  |

- 附件二  主要元器件清单

并网逆变器主要元器件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2．监测系统的技术要求：

6.2.1发电监控系统

监控装置主要包括工业PC机、监控软件和液晶显示屏，通过RS485通讯方式，配置多机版监控软件，获取并网逆变器的运行数据和工作参数，以及与逆变器连接的对应汇流箱的电流监控数据，并在本地的液晶显示屏显示。

1)工控PC机的性能特点如下：

♦嵌入式低功耗C3系列处理器；

♦带LCD/CRT VGA接口；

♦以太网口；

♦RS232通讯接口；

♦USB2.0；

♦512M 内存(可升级)；

♦80G 笔记本硬盘(可升级)。

2)并网系统的网络版监控软件（SPS-PVNET）功能如下：

♦实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图；

♦可查看每台逆变器的运行参数，主要包括（但不限于）：

A、直流电压

B、直流电流

C、直流功率

D、交流电压

E、交流电流

F、逆变器机内温度

G、时钟

H、频率

I、功率因数

J、当前发电功率

K、日发电量

L、累计发电量

M、累计CO2减排量

N、每天发电功率曲线图

♦监控所有逆变器的运行状态，采用声光报警方式提示设备出现故障，可查看故障原因及故障时间，监控的故障信息至少因包括以下内容：

A、电网电压过高；

B、电网电压过低；

C、电网频率过高；

D、电网频率过低；

E、直流电压过高；

F、逆变器过载；

G、逆变器过热；

H、逆变器短路；

I、散热器过热；

J、逆变器孤岛；

K、DSP故障；

L、通讯失败；

3)监控软件具有集成环境监测功能，能实现环境监测功能，主要包括日照强度、风速、风向、室外温度、室内温度和电池板温度等参量。

4)可每隔5分钟存储一次电站所有运行数据，包括环境数据。故障数据需要实时存储。

5)能够分别以日、月、年为单位记录和存储数据、运行事件、警告、故障信息等。

6)可以连续存储20年以上的电站所有的运行数据和所有的故障纪录。

7)可通过监控软件对逆变器进行控制，可以以电子表格的形式存储运行数据，并可以图表的形式显示电站的运行情况。

8)要可提供多种远端故障报警方式，至少包括： SMS（短信）方式，E_MAIL方式。

9)就地监控设备在电网需要停电的时候可接收来自于电厂监控系统的远方指令。

10)监控主机同时提供对外的以太网接口，即用户可以通过网络方式，异地实时查看并网逆变系统的实时运行数据以及历史数据和故障数据。

## 6.3.汇流箱的技术要求：

安装类型   户外型

防护等级   IP65

工作温度   -25℃~40℃环境温度

保护       配防雷保护装置

6.4.高压部分设备的技术要求：

6.4.1升压变的技术要求

工作范围

1.1本技术规范书要求的工作范围仅限于所采购的升压变及其内部元件的功能设计、结构、性能、安装和试验及专用工具、仪器仪表等设备，以及供货和现场技术服务。

1.2本技术规范书的目的不是列出设备的全部细节,但是投标方应提供高质量、完整的设备,以满足本技术条件书的要求,以及制造工艺标准和工程设计的要求。

2.对设计图纸、说明书和试验报告的要求

2.1对图纸总体要求

2.1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。

2.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

2.1.3投标人应根据招标书提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料。图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。投标人应在合同签订后5个工作日内提供工程设计的产品样本。在合同签定后10天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标人确认。

2.1.4产品样本应满足以下要求：

1) 升压变的主要技术性能及结构和简要说明。

2) 升压变的主要技术数据及安装结构图。

3) 升压变内安装的主要设备的技术数据及配套厂家。

4) 升压变的内部安装接线图，端子排图。

5) 使用说明书：包括额定电气参数、使用条件、一、二次方案、结构尺寸。

2.1.5提供升压变设备排列所要求的操作维护走廊净距、安装尺寸、控制电缆及电力电缆进口位置和连接详图。

2.1.6升压变的总重量、最大运输尺寸和重量。

2.1.7投标人所提供的图纸如有修改，投标人在新版中明确表示并相应提供文字说明。

2.1.8投标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

2.1.9对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

投标人提供的所有资料和图纸均应有“工程专用”与“正式资料”章，修改版资料对修改部分应有明显的标识和标注。

6.4.2图纸及图纸的认可和交付

（1）技术文件的发送

投标方在合同签订后须提供下列份数的技术文件，并直接寄送有关各方。

图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量见表2

表2：

| 项目 |  | 份数 | 交付时间 | 接收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 说明书及有关资料；说明书及有关资料； |  |  |  |  |
| (1) | - 运输、保管、现场安装调试用图纸、资料； |  |  |  |
|  | - 升压变的安装使用说明书； |  |  |  |
|  | - 运行、维护、修理、调试及全部附件的完整说明和数据； |  |  |  |
| (2) | 运行、检修手册、资料； |  |  |  |
| (3) | 主要设计数据； |  |  |  |
| (4) | 设计、制造所依据的主要标准； |  |  |  |
| (5) | 备品备件图纸、清单； |  |  |  |
| 2 图纸 |  |  |  |  |
| (1) | 总装图； |  |  |  |
| (2) | 基础图； |  |  |  |
| (3) | 电气接线图； |  |  |  |
| (4) | 铭牌图； |  |  |  |
| (5) | 基础安装尺寸图及吊装图； |  |  |  |
| (6) | 接地线路图及端子位置图； |  |  |  |
| (7) | 升压变电气结线图、正视图； |  |  |  |
| (8) | 运输时固定方式图及运输包装示意图； |  |  |  |
| 3 试验、测试报告。 |  |  |  |  |
| (1) | 零部件试验 |  |  |  |
| (2) | 整体例行试验报告(列出实测数据)。 |  |  |  |
| (3) | 型式试验和特殊试验报告。 |  |  |  |
| 4 | 投标方提供的装箱清单 |  |  |  |
| 5 | 包装说明 |  |  |  |

注：买方在收到需认可图纸1周内，将一套经认可的或签有买方校订标记的图纸（买方负责人签字）返还给投标方；投标方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后应于1周内向2.2款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的CAD优盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

(2) 所有技术文件均应用中文书写,并采用SI公制国际单位制。

投标方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

(3) 招标方有权对投标方的供货设备图纸提出修改意见，对此标方不承担附加费用。投标方应对标方的修改意见，在图纸上进行修改,供货的设备必须符合最终审定认可后的正式图纸。

(4) 在收到标方对图纸的最终认可之前，投标方提前采购材料或加工制造而发生的任何风险和损失由投标方自行承担。

(5) 图纸经标方认可后，并不能排除投标方对其图纸的完整性及正确性应负的责任。

6.4.3 升压变所需图纸详细要求

a. 总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸，设备的重心位置和总重量，受风面积，运输尺寸和重量，相关设备位置，电缆入口位置，一次端子尺寸和材料及其它附件。

b. 升压变图：应标明设备尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等。

c. 电气原理图：应包括设备的内部接线。

d. 铭牌图：应包括主要额定数据、重量等。

6.4.4说明书的详细要求

说明书应包括下列各项：

a. 升压变的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数据。

b. 升压变及其内部元件的完整资料。

c. 升压变例行试验数据。

d. 表示升压变的结构图，外型尺寸、安装尺寸以及对基础的技术要求。

e. 如有需要，投标方应向买方提供有关特殊工具和仪器的说明书,产品样本和手册等。

f. 升压变及其内部元件的说明书。

g. 备件、易损件的简图、图号。

6.4.5试验报告

a. 投标方应提供下列试验报告。

b. 型式试验报告。

c. 出厂试验报告。

d. 主要部件试验报告。

3.技术标准

6.4.6标准和文字

技术规范书范围内的设备应采用中华人民共和国国家标准(GB），在国内标准不完善的情况下，可参照选用IEC标准或双方认定的其它国家标准。选用标准应为最新版本。

技术规范书未提及的内容均应符合以下的国家、行业和企业的标准及规范，但不仅限于此，若标准之间出现矛盾时，以较高标准为准。选用标准应为签订合同时的最新版本。

GB1094.1-1996《电力变压器 第一部分  总则》

GB1094.2-1996《电力变压器 第二部分  温升》

GB1094.3-1985《电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验》

GB1094-5-1985《电力变压器 第五部分 承受短路的能力 》

GB10237-1988《电力变压器 绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙》

GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》

GB311.6-1983《高电压试验技术 第五部分 测量球隙》

GB/T5582-1993《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB7328-1987 《变压器和电抗器的声级测定》

IEC76《电力变压器》

GB50150-1991《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

JB/T10088-1999《6～220KV变压器声级》

GB/T16927.1-GB/T16927.2《高压试验技术》

GB16926-1997《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》

GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 低压断路器》

GB985-89  《交流高压隔离开关和接地开关》

GB763     《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》

GB2706-89 《高压开关设备常温下的机械实验》

GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

6.4.7设备使用环境条件

气象条件

年平均气温：        18.8℃

极端最高气温：      45℃

极端最低气温：      -12.3℃

地面平均温度：       20.9℃

年平均气压：         101kPa

年平均相对湿度：     79.1%

累年平均风速:         2.4m/s

污秽等级：       Ⅳ级(3.1cm/kV按最高系统电压折算)

地震基本烈度：   8度

厂区高程：       10m（海拔高度）

安装位置：       户内

6.4.8技术要求

1升压变压器：

SCB10-1000/10(低压双分裂)

电压变比:10.5±2×2.5%/0.3/0.3 kV

容量： 1000KVA

SCB10-500/10(双绕组)

电压变比:10.5±2×2.5%/0.3 kV

容量：500KVA

2联结组别：                     D yn11-yn11 （1000KVA）；Dyn11（500KVA）

3额定频率：                     50HZ

4阻抗电压：                     Ud=4.5%

5空载电流:                      ≤国标值

6空载损耗:                      ≤国标值

7负载损耗：                     ≤国标值

8变压器工频耐压：                =国标

9冲击耐压：                      =国标

10温升：              线圈平均温升≤ 65K

11运行噪音：       噪音不超过75dB，测量方法按GB-7323-87或IEC551标准进行。

12调压方式：       高压侧线端设无励磁分接开关

13绝缘水平         10kV级        LI75 Ac35/Ac5

14 过负荷能力

过负载能力按IEC354《变压器负荷规则》有关规定要求,并应提供变压器过负荷能力(符合变压器运行规程要求)。

变压器允许短时间过载能力（正常寿命，过载前已带满负荷、环境温度40℃）最低要求：150%过载时间60S，过载周期300S。

变压器过载的允许时间

| 变压器过载 |  |
| --- | --- |
| 过载电流（%） | 允许运行时间（分) |
| 20 | 不小于60 |
| 30 | 不小于45 |
| 40 | 不小于32 |
| 50 | 不小于18 |
| 60 | 不小于5 |

15 冷却方式:AN/AF

16 容许误差

变压器参数误差不应超过GB1096-96规定。

17出线套管

(1)变压器出线套管应符合JB1094-67或JB1463-74规定

(2)变压器套管接线端子应能承受下列荷载,而安全系数不小于2.5

(3)10kV侧   水平方向1000N,垂直方向1000N

6.4.9变压器其他技术要求

1）变压器外壳

供空气循环用的护板和开孔应遵守IEC 529：《外壳保护等级的分类》的规定。变压器要有防护外壳，外壳材质钢板喷塑处理，外壳防护等级IP20。

2）变压器、外壳及金属外表面进行防腐处理。

3）测温装置采用先进的干式变压器温度控制器，测温元件为铂热电阻，具有超温报警、超温跳闸、三相温度巡回显示功能。绕组测温能反映绕组的平均温升，测量点不少于两点。上述温度变量除在变压器本体上可观测外，尚能将该信号送出。温度测量装置至少提供4对接点，用于报警跳闸。变压器内设2组Pt100的测温电阻，引出至计算机监控系统。测温电阻采用三线制，并便于引出。

变压器本体附悬式悬挂端子箱，变压器的端子箱为阻燃、防潮型，端子箱防护等级不低于IP54，并有20%的备用端子，供用户使用。变压器本体上所有设备之间的连接电缆由投标方提供，并采用耐油、阻燃、屏蔽电缆。

4）所有变压器均应按照标准配置风机。

5）变压器的所有附件及外购件必须使用经过鉴定并有合格证，符合相应标准要求的产品。其合格证随产品安装使用说明书一并发货。

6）有符合国标的铭牌，铭牌用不锈钢制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备运行时其位置清晰可见。

19 变压器到现场安装及投运后保正无渗漏，变压器到现场后重新涂漆一遍，保证十年内不脱落，不退色。

| 序号 | 名称 |  | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式及型号 |  |  |  |
| 2 | 额定容量（KVA） |  |  |  |
| 3 | 最高工作电压（KV）高压/低压 |  |  |  |
| 4 | 额定电压（KV）高压/低压 |  |  |  |
| 5 | 额定电流（A）高压/低压 |  |  |  |
| 6 | 额定电压比（KV） |  |  |  |
| 7 | 短路阻抗（%） |  |  |  |
| 8 | 联结组标号 |  |  |  |
| 9 | 额定频率（HZ） |  |  |  |
| 10 | 绝缘耐热等级 |  |  |  |
| 11 | 额定绝缘水平 |  |  |  |
|  | 高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值（KV） |  |  |
|  |  | 操作冲击耐受电压峰值（KV） |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值（KV） |  |  |
|  | 低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值（KV） |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值（KV） |  |  |
|  | 中性点 | 雷电冲击耐受电压峰值（KV） |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值（KV） |  |  |
| 12 | 损耗 | 空载损耗（KW） |  |  |
|  |  | 负载损耗（KW） |  |  |
|  |  | 附件损耗（KW） |  |  |
| 13 | 效率% |  |  |  |
| 14 | 局部放电量（PC） |  |  |  |
| 15 | 噪音水平(dB) |  |  |  |
| 16 | 无线电干扰电压（µV） |  |  |  |
| 17 | 总重 |  |  |  |
| 18 | 变压器尺寸（长X宽X高） |  |  |  |

二、验收标准和方法：

按国家现形的标准验收，必须保证货物正常使用。验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用。项目验收不合格，货物由中标人更换直至合格，再进行验收，以及给招标人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，由此带来的一切损失由中标人承担。

三、其他的要求：

1、质量保证：所供设备应完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。并保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具备正常使用的性能。

2、免费提供产品的使用说明书、安装、操作和维修手册；

3、零备件和耗材的报价公开、透明。

- 四．技术表格

投标人设计数据

(投标人请详细填写下列数据表而且不限于此)

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 光伏组件 |  |  |
|  | 型号规格 |  |  |
|  | 光电转化率 |  |  |
|  | 额定功率 |  |  |
|  | 最佳工作电压 |  |  |
|  | 开路电压 |  |  |
|  | 最佳工作电流 |  |  |
|  | 功率差 |  |  |
|  | 短路电流 |  |  |
| 1.2 | 逆变器 |  |  |
|  | 型号规格 |  |  |
|  | 最大效率 |  |  |
|  | 欧洲效率 |  |  |
|  | MPPT数量 |  |  |
|  | MPPT电压范围 |  |  |
|  | 逆变器效率 |  |  |
|  | 最大输入电压 |  |  |
|  | 输出电压 |  |  |
|  | 输出频率 |  |  |
|  | 功率因数 |  |  |
|  | IP等级 |  |  |
| 1.3 | 开关柜 |  |  |
|  | 型式 |  |  |
|  | 额定电压 |  |  |
|  | 正常工作电压 |  |  |
|  | 母线额定电流 |  |  |
|  | 额定短时耐受电流 |  |  |
|  | 额定运行短路分断能力 |  |  |
|  | 额定频率 |  |  |
|  | 交流耐压 |  |  |
|  | 控制回路电压 |  |  |
|  | 主要部件 |  |  |
| 1.4 | 并网柜 |  |  |
|  | 型式 |  |  |
|  | 额定电压 |  |  |
|  | 正常工作电压 |  |  |
|  | 母线额定电流 |  |  |
|  | 额定短时耐受电流 |  |  |
|  | 额定运行短路分断能力 |  |  |
|  | 额定频率 |  |  |
|  | 交流耐压 |  |  |
|  | 控制回路电压 |  |  |
|  | 主要部件 |  |  |
|  | 低压开关柜 |  |  |
|  | 型式 |  |  |

- 第六章投标文件格式

# 第一部分 投标函部分格式

（项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

（投标函部分）

（招标编号：         ）

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

## 目    录

开标一览表

一、投标函及投标函附录

（一）投  标  函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、附有法定代表人身份证明的授权委托书

四、投标保证金

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

附2：主要项目管理人员简历表

六、拟分包计划表（如有）

七、资格审查资料

（7.1）投标人基本情况表

（7.2）近年财务状况表

（7.3）近年完成的类似项目情况表

（7.4）正在施工的和新承接的项目情况表

（7.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表

（7.6）证件复印件

（7.7）拟投入本工程的主要施工设备表

（7.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件

（7.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况

（7.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况

八、其他资料

九、承诺书

## 开标一览表

项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价(已包含价格折扣)： 小写： 元/KW（人民币） 大写： 元/KW（人民币） 投标总价（小写）： 元（人民币）；（大写）： 元（人民币） |  |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |  |
| 备注： |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：    年     月     日

## 一、投标函及投标函附录

#### （一）投  标  函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究               （项目名称）      标段（以下简称“本项目”）招标文件的全部内容后，我方兹以：       元/W(人民币大写：          )，其中：

勘察    元/W；设计：    元/W;施工（包括场地平整）：   元/W；

光伏相关产品采购：  元/W。

投标总价（小写）：            元（人民币）；（大写）：           元（人民币）

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：            元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

#### （二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）          标段

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 保修要求 |  |  |  |
| 5 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 7 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金额度 |  | 工程总造价的3% |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证正面复印件 | 法定代表人二代身份证反面复印件 |
| --- | --- |

投标人：           （盖单位章）

年        月        日

三、授权委托书

本人         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）         标段招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件 | 委托代理人二代身份证复印件 |
| --- | --- |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

委托代理人：                      （签字）

年       月       日

四、投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加          （项目名称）        标段的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，或因我方原因给招标人、投标人、代理机构造成损害的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

附投标人基本账户开户许可证和本项目投标保证金银行进账单

## 五、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

（二）主要人员简历表

#### 附1：项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 职 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书证号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：“主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件

附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 拥有的岗位资格 |  | 专业职称 |  |
| 岗位资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

注：主要项目管理人员附身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件

联合体投标格式

- 联合体协议(格式)

致                 (招标人或代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （项目编号）          标段的公开招标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行成交义务和成交后的合同，并向招标人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联合体其它成员单位名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- 日期：        年     月   日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体投标的有关规定：

两个或两个以上企业法人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当分别具备承担招标工程相应项目的资质条件。

联合体各方除必须按公告要求向招标人提供有关报名资料外，还必须向招标人提供有效的共同投标协议书和牵头单位授权书。

联合各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

组成联合体投标各方在资审通过后，不得再变更其组织形式及成员构成。其投标文件以及中标时签订的合同，对联合体各方都产生约束力。

附：联合体各方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、社保登记证或社保缴费凭证及本招标文件要求的资质条件

## 六、拟分包计划表

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

七、资格审查资料

#### （7.1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （7.2）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。

#### （7.3）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人（项目经理） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1.类似项目有效时间以近3年内竣工验收的工程为有效。

2.本表后附中标通知书和合同的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### （7.4）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人（项目经理） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### （7.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

说明：1、有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。

2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

#### （7.6）证件复印件

包含：

（1）联合体各方营业执照、税务登记证、组织机构代码证、社保登记证或社保缴费凭证；

(2)太阳能产品认证测试报告或太阳能产品认证证书；

(3)光伏组件产品生产企业须取得“ISO14001：2004环境管理体系”认证、“ISO9001：2008质量管理体系”认证；

(4)资质证书副本和安全生产许可证副本；

（5）机电工程专业或建筑工程专业贰级注册建造师资格证书，具备有效的B类安全生产考核合格证书。

（7.7）拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### （7.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件

（7.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况

| 序号 | 工程名称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、有效时间：以提交投标文件截止时间前36个月内发布的表彰文件或证书。

2、拟任项目负责人所承担工程为拟任项目负责人在其他项目中以项目负责人职务承担的工程。

3、附工程获奖证书或表彰文件复印件。

#### （7.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况

不良行为记录的发生情况（其中企业以提交投标文件截止时间前6个月内的记录为有效，附有关文件或资料复印件；拟任项目负责人以提交投标文件截止时间前24个月内的记录为有效，附有关证明文件和资料复印件）

近年不良行为记录情况

| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- |

## 投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料

## 九、承 诺 书

（招标人名称）：

我方在此声明：

1、我方拟派往         （项目名称）        标段（以下简称“本工程”）的项目负责人、施工员、专职安全生产员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

4、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月       日

- 不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：                （招标人名称）：

根据贵方招标编号为的招标文件，一旦我方中标，我方保证：

1、按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行工时制度和加班费支付规定。

2、实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地最低工资标准。

3、我公司分包单位使用农民工的，要求分包单位按照本承诺书第1条规定执行，并负责督促其按规定及时结付农民工工资。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

时间：　　　　年　　月　　日

- 投标人廉政承诺函（格式）

为加强招投标活动中的廉政建设，进一步规范招投标市场，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制规定，本投标人特作如下承诺：

1、不向招标人、代理机构及其他投标人行贿，串通一气搞假招标、陪标、围标、串标。

2、不向评委行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观、公正、监管的活动。

4、不给责任人的违法违章行为说情、解脱。

5、不通过权力部门或有关领导向监管机构及工作人员打招呼、写条子、说情，干预正常的招投标监管工作。

如若发生上述问题，本投标人自愿承担相关责任，接受不良行为记录，并对责任人给予党纪、政纪处分。

投  标  人：（盖公章）

法定代表人：(盖章或签字)

本次投标项目：   （项目名称）

年    月    日

# 第二部分  商务标部分格式

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

（商务标部分）

（招标编号：         ）

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

### （一）价格清单说明

### （二）价格清单

2.1 设计费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.2 工程物资采购费清单

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产品参数 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

2.3 必备的备品备件费清单

单位：人民币元

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 产品参数 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

2.4 建筑安装工程费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

2.5 技术服务费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.6 暂估价清单

2.6.1  材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6.2 工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6.3 专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

2.7 其它费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.8 投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |

# 第三部分  技术标部分格式

（项目名称）       标段施工招标

投  标  文  件

（技术标部分）

（招标编号：          ）

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

一、设计方案要求

投标人根据业主提供的用地测绘图自行编制，包括但不局限以下内容：

1、项目概况

2、主要设计说明、设计方案：符合国家现行有效质量验收标准

3、相关设计图纸（可以采用A3纸）

二、技术方案要求

技术标书内容编制，采用明标，参照第五章技术规格、参数与要求及评标办法要求的其他资料，格式自定。