无锡华润微电子有限公司

华润安盛屋顶光伏发电项目PC总承包

招 标 文 件

无锡华润微电子有限公司

二○一八年二月

目录

第一章投标须知及投标须知前附表	3

第一节投标须知前附表	3

第二节投标须知	5

（一）总则	5

（二）招标文件	7

（三）投标文件的编制	8

（四）投标文件的提交	12

（五）开标	13

（六）评标	13

（七）合同的授予	17

（八）其他须知	17

第二章合同条款及格式	18

第一节合同协议书	18

第二节通用合同条款	20

第三节专用合同条款	20

第三章 项目内容要求及技术规格书	26

第一节工程建设标准及工程范围	26

（一）标准及规范	26

（二）工程范围	27

第二节施工要求	29

第三节设备选型	32

（一）	光伏组件	33

（二）	逆变器	33

（三）	交流汇流箱	33

（四）	箱式变电站	33

（五）	SVG	34

（六）	6.6KV开关柜	34

（七）	综合自动化系统	34

（八）	环境监测仪	34

（九）	采集器基本参数	34

（十）	系统与监测控制要求	35

（十一）	电缆	35

第四节技术资料、产品样品	36

第五节供货及工程范围及交付进度和要求	37

第六节检验和性能试验	38

第七节工厂检验	39

第八节设备验收	39

第九节培训	40

第四章投标文件投标函部分格式	41

第五章投标文件商务部分格式	52

第六章投标文件技术部分格式	65

第七章 评分细则	77

# 第一章投标须知及投标须知前附表

## 第一节投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 无锡华润微电子有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目PC总承包 |
| 3 | 工程地点 | 江苏省无锡市新吴区锡梅路55号 |
| 4 | 工程规模 | 1.59MWp |
| 5 | 工期要求 | 工程在招标人下达书面订单后70个日历天内完成全部项目验收并投入试运行，并网验收需在试运行起20个日历天内完成。供货必须满足整个工程进度的要求，各节点进度由投标人编制。 工期节点应至少包括以下阶段：施工准备、基础施工和光伏电池板安装、电气设备安装调试、线路安装调试、并网调试、并网接入及验收、缺陷处理及竣工验收、正式并网发电等。投标单位应编制具体的项目进度计划（具体到周）。 |
| 6 | 招标范围 | 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目PC总承包，包括（但不限于）： 1、工程项目所需的所有设备及材料采购，如：晶硅电池组件、光伏车棚、基础及支架、组串式逆变器、交流汇流箱、并网柜（含计量及电能质量检测）、SVG、6.6kV开关柜、箱式变电站、综合自动化系统、各种电缆、通信光缆、环境检测仪等； 2、建筑工程、安装工程，设备安装与调试及检测试验（包括：电能质量及逆变器检测试验、无功补偿装置性能检测试验及相关部门要求完成的其他检测及试验）、监控系统安装调试、系统验收（包括：工程质量监督验收、并网验收、竣工验收、并网安全性评价及相关部门要求完成的其他工作）、项目管理、项目验收及系统运行培训、工程保修等。具体内容详见投标须知3.1。 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金建设 |
| 9 | 投标人 资质要求 | 投标人参加本次招标除应当符合《中华人民共和国招标投标法》外，还必须具备以下条件： 1、中华人民共和国境内注册的企业法人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，不接受联合体投标。 2、投标人须具备机电安装工程施工总承包二级及以上资质(或机电设备安装工程专业承包二级及以上)同时具备建筑工程施工总承包三级及以上资质(或钢结构工程专业承包企业资质三级及以上)。 3、投标人须具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结，财务状况良好，具有足够的流动资金来承担本工程的实施。 4、如涉及知识产权保护，投标人须有专利方授权。 5、在经营活动中没有重大违法记录，没有重大质量问题，在最近三年内没有骗取中标和严重违约。 6、与华润微电子有限公司及其下属公司之间无不良合作记录，无招标人的离职员工和/或与招标人之间有不良合作记录的人员担任该招标项目的管理职位和/或投标人的管理职位。 7、项目负责人须具备建筑工程或机电工程一级或二级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，主导建设过屋顶分布式光伏项目（需提供证明材料）。 8、项目需配备专职的安全员且具备安全C类证书，并参与建设过屋顶分布式光伏项目。 9、2015年1月至今承包过不少于10个屋顶分布式光伏项目总承包。 |
| 10 | 投标 保证金 | 投标保证金金额：RMB 200000（大写：贰拾万元整）。 投标保证金必须在2018年 02月 26日上午12：00前以银行投标保函的形式（有效期3个月）交至无锡华润微电子有限公司采购部。未按采购文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。投标保证金只接受投标保函的形式。 非中标供应商的投标保函在开标后退回投标人。 |
| 11 | 现场踏勘 | 如需要，请与招标人联系，由招标人组织安排。 |
| 12 | 投标文件 份数 | 投标文件（含投标函、商务标、技术标）一份正本，两份副本，一份电子版（U盘）。 |
| 13 | 投标截止 时间 | 2018年2月26日13:00 |
| 14 | 投标文件 送达地点 | 江苏无锡滨湖区梁溪路14号无锡华润微电子有限公司采购部 |
| 15 | 开标时间 | 2018年2月26日13:00 |
| 16 | 投标有效期 | 从投标截止时间起90天 |
| 17 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：合同总价的10% |
| 18 | 最高限价 | 本次项目最高限价为6.1元/Wp（该价包含11%增值税）（若人民币交易则以不超过3个月的银行承兑汇票方式支付。如投标商未在《投标函附录》中注明“不接受银行承兑汇票”，则默认接受银行承兑汇票方式支付。若报价为不接受不超过3个月的银行承兑汇票方式支付，需以银行存款支付，则评标价需按报价的一定百分比折算，评标价=银行存款支付的报价/（1-当月工商银行平均贴现年利率/2）。 |
| 19 | 联系方式 | 有关本次投标活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 联系地址：无锡市滨湖区梁溪路14号，无锡华润微电子有限公司园区 商务联系人：朱大海 电话：0510-81805080 邮箱：zhudh@crmicro.com 技术联系人：章傲普 电话：0510-81805168 邮箱：zhangap@crmicro.com |

## 第二节投标须知

### （一）总则

1、项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行总承包招标。

1.2 招标人：见投标须知前附表第1项。

1.3 招标项目名称：见投标须知前附表第2项。

1.4 工程地点：见投标须知前附表第3项。

2、项目的资金来源

2.1 资金来源：见投标须知前附表第8项。

3、招标范围、计划工期、质量标准和安全要求

3.1 招标范围：见投标须知前附表第6项。

（1）本招标项目为交钥匙工程，投标人需负责工程招标范围内的供货、施工和验收（包括政府相关部门组织的验收）、试运行，负责按照供电局的并网接入方案完成并网工作。即便在招标范围内没有说明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则需纳入采购、安装及提供服务范围。

（2）本招标项目包括：系统试运行及性能试验；240小时试运行通过后的质保期；完成修补其由总承包方责任造成的任何缺陷；建设期工程保险；培训以及招标文件中没有约定但为了完成项目建设、验收、投产和顺利移交而必须完成的工作。

（3）设备（材料）采购内容为完成本项目所需的全部设备与材料采购。但投标方需提供主要设备（如晶硅电池组件、逆变器、汇流箱、变压器、电缆、监控系统等）品牌，并经招标方确认。设备、材料的规格数量等详见技术规格书；其质量必须符合国家标准并满足工程及设计要求。投标方供应的材料必须提供有效的质量保证书和材料复检报告，否则不得用于本工程。主要材料、设备的供货商必须经招标方确认。

（5）施工内容为所有设备与材料的卸货、搬运、安装、调试、并网以及建筑工程施工；项目管理（包括采购、施工进度、质量、安全文明施工等）、项目验收及系统运行调试、培训、正式发电准备、工程保修等。

（6）本工程分界点为电网接入系统接入点，光伏组件至接入点及接入系统成套设备属投标人工程范围。

（7）配置环境检测仪实时监测项目所在地环境数据。

（8）光伏项目数据需要接入招标人能效管理平台（仅需预留数据接口）。

（9）全部竣工验收、并网及其他等资料的移交。

（10）工程质保期：验收合格后两年；工程质保期内，负责电站运维服务，包含组件清洗及主要设备巡检（每季度一次）。

3.2 计划工期：见招标须知前附表第5项。

3.3 质量标准

本工程项目严格执行最新版《工程建设标准强制性条文》、《光伏发电站施工规程》(2012年)、《光伏发电工程验收规范》（2012年）、《电力工程达标投产管理办法》及国家机关、部门颁布的与本工程有关的各种有效版本的法律、法规、规章、技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求，光伏系统满足国网公司2009年7月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》要求。在签订合同后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改或颁发新的国家规范标准及规定，则投标单位应遵守新的规范和标准。

3.4 项目厂区内屋顶的容量及接入点情况：

4、投标人资格要求：见投标须知前附表第9项。

5、费用承担

5.1 投标人准备和进行投标所发生的费用一概自理。投标文件一律不予退还。

6、保密

6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

7、踏勘现场

7.1 招标人将按本须知前附表第11项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料或在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对招标人据此做出的判断和决策负责。

### （二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款及格式

第三章  项目内容要求及技术规格书

第四章  投标文件投标函部分格式

第五章  投标文件商务部分格式

第六章  投标文件技术部分格式

第七章　评分细则

根据本章第9条、第10条对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止日期前15日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

9.2 招标人对招标文件的澄清于投标截止日期15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，但不指明澄清问题的来源。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止日期15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后半日内以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

### （三）投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 汉语 。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成，并附投标文件U盘（包含技术标和商务标），以便清标和评标使用。

12.2投标函部分主要包括下列内容：

12.2.1法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件盖公章；

12.2.2授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外）；

12.2.3投标承诺书、投标函及附录；

12.2.4工程运输安全文明管理承诺书；

12.2.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料（企业营业执照、资质证书、一般纳税人资质证明复印件等，须盖公章）；

12.2.6项目负责人和安全员的执业资格证书（复印件盖公章）；

12.2.7项目负责人和安全员与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》或由社保机构出具的近三个月缴费证明复印件）

12.2.9由会计师事务所出具的投标人近一年度审计报告；

12.2.10企业承担过屋顶分布式光伏项目总承包的经历（投标时必须提交合同或订单复印件）。

12.2.11 拟派往本项目的人员一览表。

上述资格证明文件必须全部提供，提供不全的，则视为资格审核不通过。

12.2.12补充性文件

（1）公司情况说明：公司简介、生产设备、工程技术人员情况；

（2）投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

（3）能证明企业在管理水平及资信情况方面的有效证书；

（4）对应评分标准所需的其他证明材料。

12.3 商务部分主要包括下列内容：（包括书面文本及电子文本）

（1）投标价格及说明；

（2）投标价格汇总表；

（3）设备（材料）采购报价汇总表；

（4）建筑工程清单；

（5）安装工程报价表；

（6）措施项目报价表；

（7）其他费用报价表。

12.4项目管理机构配备情况（格式见附件）

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目负责人简历表；

（3）项目技术负责人简历表；

（4）项目其他主要人员简历表；

（5）项目管理机构配备情况辅助说明资料。

12.5 技术标部分包括：

（1）工程实施大纲；

（2）临建工程布置说明

（3）施工组织方案；

（4）设备成套方案；

（5）工期计划与进度（含说明及附图）；

（6）质量标准及质量控制措施；

（7）现场文明施工管理措施；

（8）安全保证方案；

（9）环境保护措施说明；

（10）有关工程设计和施工的建议；

（11）对招标文件的保留意见（差异表）;

(12)《项目内容要求及技术规格书》（盖公章骑缝章）。

12.6 投标文件U盘。

13、投标文件格式

13.1 投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。投标文件的顺序和编号应与招标文件一致，投标文件可以增加说明或描述性文字。

13.2投标文件对招标文件中的任何内容未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，按第五章差异表的格式将商务部分和技术部分的差异分别汇总说明。

14、投标报价

14.1 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据设计图纸，结合市场情况进行投标报价。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为投标截止日期起90天。招标人可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期。投标人应在规定的时间内以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复。

16、投标保证金

16.1 投标保证金应按照招标文件规定的数额以投标保函的形式缴纳。

16.2 未中标的投标人的投标保函于招标人与中标人签订合同并生效后原额退还。

16.3 有下列情况之一的，投标保函将不予退还，情节严重的，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加无锡华润微电子有限公司采购的招标活动，同时列入招标人供应商的黑名单中，在一至三年内禁止参加招标人的招标活动：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或实质性修改其投标文件（投标人不接受招标文件中有关价格计算错误的修正）；

（2）中标人在收到中标通知书后，拒签合同或未按招标文件、合同规定提交履约担保；

（3）其他弄虚作假，违反法律、法规规定的行为；

（4）有串标、围标行为。

17、投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按本须知前附表第12项规定的份数提交投标文件。

17.2投标文件正本的每一页均应由投标人法定代表人或其被授权人签字和按规定加盖投标人公章。投标文件的价格表每一页均应由投标人法定代表人或其被授权人签名，加盖投标人公章。

17.3投标文件的任何修改处需有投标人法定代表人或其被授权人签字、盖章方视为生效。

17.4 如果投标文件正本和副本有差异，以正本为准；如果投标文件纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

17.5 投标人不接受电子邮件、传真形式的投标。

### （四）投标文件的提交

18、投标文件的装订、密封和标记

18.1 投标文件的装订要求：投标函、商务标、技术标按正副本分别单独装订成册。

18.2 投标人应将投标函正本和投标U盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将投标函所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”；商务标单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“商务标”；技术标单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术标”。“商务标”、“技术标”需正本一份，副本两份，并在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。

18.3在投标文件的密封袋上均应：

18.3.1写明招标人名称和地址；

18.3.2注明下列识别标志：

（1）招标工程项目编号；

（2）工程名称；无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目PC总承包，并注明“华润安盛屋顶光伏发电项目投标文件”。

19、投标文件的提交

19.1投标人应将投标文件的投标函、商务部分、技术部分，按“正本”、“副本”分别装袋密封。

19.2标书封袋上应注明所投工程名称、标书类别、“正本”、“副本”，招标人全称、投标人全称。

19.3所有投标文件必须在密封处加盖投标人公章和法定代表人或法定代表人委托代理人印鉴。

19.4如投标人未按规定装、封，则所有投标文件将被招标人拒绝。

20、投标文件提交的截止时间

20.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第13项规定。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18、19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### （五）开标

22.1招标人按本须知前附表第15项所规定的时间开标。

### （六）评标

23、评标原则及方法

本次评标采用综合评估法，评分分值满分为100分，综合排序名单由评标委员会推荐到招标委员会。分值权重如下：

（1）商务资信权重0.0；

（2）技术部分权重0.5；

（3）投标报价权重0.5。

对所有投标人的投标文件的评标，都采用相同的程序和标准，并按照本章规定的要求、条件、评标因素进行。

评标将遵循公平、公正、科学、择优的原则，选择最大限度实质性地响应招标文件的投标人为首选中标人和备选中标人。

1.1阅读投标文件

评标委员会各专业组分别独立阅读其分工内的投标文件，整理资料。对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标人澄清的问题。

1.2投标文件的澄清

招标人可针对投标文件中含义不明确或前后说法不一或明显笔误的内容要求投标人说明和澄清,以书面形式进行。由投标人书面回复招标人提出的需要澄清的问题,并整理出书面资料（有投标人法定代表人或其授权人签字、日期等）,作为投标文件的有效的补充文件。

说明和澄清不得超出原投标文件的范围或对原投标文件内容作实质性修改。对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。

1.3投标文件的初评

评标委员会审查投标文件是否清洁、编排有序、内容完整、计算无误，检查投标人文件是否对招标文件做出了实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏离，以确定其是否为有效的投标文件。

实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应招标文件的投标人的公平竞争地位。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件。投标人不能在投标截止时间后通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

招标人将允许投标人修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

发生下列情况之一者，评标委员会将否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（2）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（6）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

招标人只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细商务和技术评价。

算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

若投标文件载明投标总价为优惠后的投标报价，此时应以标出的总价为准，并按相应比例修改单价和分项价格。

按上述修改错误的方法调整投标文件中的报价，经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还。

1.4投标文件的详评

（1）商务评标因素：

1）投标人和分包商的资质、商业信誉，工程合同执行过程中是否存在不良业绩等，将在评标中作为评标因素，情节严重时，也可能被拒标；

2）投标人和分包商的业绩；

3）投标人、分包商的合作方式和责任的界定；

4）投标人、分包商的财务状况、实际的履约能力、现有合同/中标项目情况；

5）投标文件的完整性与响应性；

6）合同条款的响应程度；

（2）技术评标因素：

1）投标人制造、供货、建筑、安装、及调试试验技术水平和能力；

2）主要参数（容量/能力）和性能保证值(包括但不限于组件、逆变器、变压器效率及系统整体效率等)；

3）可用率、可靠性和寿命（包括易损件）；

4）供货范围（包括备品备件和专用工具）；

5）产品的结构/配置特点（包含材料的选用和配置）；

6）运行特性（含启动特性、变负荷特性等）；

7）检修条件；

8）试验项目及测试设备；

9）施工实施计划的可行性；

10）建筑实施计划的可行性；

11）调试、试验、验收计划的可行性；

12）投标文件的真实性、完整性，科学合理性，可行性和可信度；

13）竣工期及其可行性和可信度。

（3）报价评标因素：

1）报价条件；

2）支付条件；

3）承包范围；

（4）初步评审标准表

根据招标公告投标人的资格要求进行资格后审。

（5）分值构成及权重表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 分值构成（总分100分） | （1）商务部分：进行符合性审查； （2）技术部分：满分100分，权重0.50； （3）投标报价：满分100分，权重0.50。 |

（6）商务部分评分标准

本标段商务评标主要进行符合性审查，不予以评分。当投标人对招标文件商务部分提出实质性不响应或偏差时，将对其投标予以否决。

（7）技术部分评分标准（满分100分，权重0.50）

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总包综合能力 | 12 | 对投标人的总承包业绩、无锡地区的业绩、企业注册资金进行比较 |
| 4.2 | 电站系统效率及保障措施 | 10 | 要求系统效率 |
| 4.3 | 设备选型 | 53 | 投标产品品牌进行明确，若品牌未注明的，计0分，若品牌注明后，根据品牌的知名度以及先进性进行比较 |
| 4.4 | 施工组织设计 | 10 | 施工规范、安全管理、施工组织计划 |
| 4.5 | 工期保证 | 8 | 如何确保工期，列出合理的进度表 |
| 4.6 | 质保期及售后服务 | 7 | 有良好的售后服务体系及措施，符合项目实际需求，重点质保期内运维服务工作 |
| 合计 |  | 100 |  |

评标委员会按照第七章“评分细则”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

（8）投标报价评分标准（满分100分，权重0.50）

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 投标报价 | 100 | 本工程最高限价为 6.1元/Wp （该价包含11%增值）评标委员会将对通过详细评审的投标人进行报价评审并计算评标价，评标价计算规则为： 有效投标人满5家：所有有效评标价中（取消最高价和最低价后）的平均价作为评标基准价，基准价得分100分，所有投标厂家的有效评标价与评标基准价相比较：每低于基准价1%，减1分；每高于基准价1%，减2分。不足1%按插入法计算，小数点保留两位，最低分为60分。 有效投标人小于5家：以最低价为评标基准价，每高于基准价1%，减1分。不足1%按插入法计算，小数点保留两位，最低分为60分。 最终报价得分按50%进行折算。 |

（9）综合得分

综合得分根据各投标人的技术方案评分、商务评分和评标价格评分按权重比例进行加权计算，即按如下方法进行计算：

| 名称 | 符号 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案评分权重 | Kt | 50% |
| 商务评分权重 | Kc | 0% |
| 价格评分权重 | Kp | 50% |

Ct(i)为第i个投标人的技术方案评分；

Cc(i)为第i个投标人的商务评分；

Cp(i)为第i个投标人的价格评分。

则：  第i个投标人评标综合得分Cv(i)为:

Cv(i)= Kt×Ct(i)+Kc×Cc(i)+Kp×Cp(i)

### （七）合同的授予

24、中标通知

在本章第15条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

25、履约担保

25.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保形式向招标人提交履约担保。

25.2 中标人不能按本章第25.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

26、合同协议书的签订

26.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

26.2 中标人如不按本投标须知第26.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。

### （八）其他须知

27 承包方式：本项目实行包工包料承包方式。招标人如果发现承包人自行转包，则按承包人违约处理，除承包人支付违约金（按中标价20%计）外，招标人有权责令其停工，直至责令承包人退场，由此造成的一切经济损失由承包人全部承担。

28 废标

当出现下列情况之一者时，投标文件无效：

28.1对本招标书提出的要求无全面、明确、有效（承诺书未有法人代表签字并加盖企业法人公章）的承诺。

28.2证明材料弄虚作假、有不良信用记录经查实者（同时取消该公司10年内参与本公司所有项目的投标资格）。

28.3未按招标文件要求的时间内投递投标文件。

28.4投标文件未能按照投标文件编制要求编写。

28.5投标报价超过招标文件规定的最高限价。

# 第二章合同条款及格式

## 第一节合同协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目PC总承包事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程内容:

工程地点：

工程承包范围：

2、合同工期

施工开工日期：

工程竣工日期：

合同工期总日历天数：天

3、工程质量标准

工程施工质量标准：工程施工、设备材料符合国家、行业相关标准。包括但不限于最新版《光伏发电项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》、《并网光伏发电系统工程验收基本要求》及《电力建设施工及验收技术规范》要求。

4、合同价格和付款货币

4.1综合单价为人民币（大写）：元

4.2 合同总价为人民币（大写）：元

详见附件三合同价格汇总表

5、组成合同的文件

5.1 组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件、投标文件及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

5.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

6、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

7、合同生效

本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

| 发包方（甲方） | 承包方（乙方） |
| --- | --- |
|  | 全称： |
| 法定代表人或授权代理人：（签字） | 法定代表人或授权代理人：（签字） |
| 年月日 | 年月日 |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： 手机： | 电话： 手机： |
| 传真： | 传真： |

## 第二节通用合同条款

按照《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》中的“通用合同条款”执行。

## 第三节专用合同条款

一、一般规定

1. 合同文件

1.1合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、本合同专用条款、中标通知书、招标文件（含标准、规范及有关加护文件）、订单、投标书及其附件、本合同通用条款。

二、双方一般权利和义务

2. 工程师

2.1 监理单位委派的工程师

姓名：职务：

发包方委托的职权：

需要取得发包方批准才能行使的职权：

2.2发包方派驻的工程师

姓名：职务：

职权：

3. 项目主要管理人员

3.1项目经理

姓名：          职务：

3.2项目专职安全员

姓名：          职务：

投标文件中明确的项目经理、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全员，不得擅自变更，项目经理、安全员需每天到施工现场，否则发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包方一切损失。发包方有权要求承包方在7日内撤换调整其认为不称职的项目经理、安全员及项目部成员，新项目经理、安全员人选需经发包方审核同意。承包人擅自变更项目经理、安全员或主要管理人员的，应向发包人支付2000元/人/次的违约金。项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备，保证工程顺利实施，并遵守项目所在地相应的规章制度，且不受节假日影响，否则视为项目经理失职，承包人应向发包人支付 2000元/次的违约金。项目专职安全员必须采取有效措施保证整个项目的安全、文明施工，并不受节假日影响，否则视为项目专职安全员失职，承包人应向发包人支付 2000元/次的违约金。

4. 承包人人员的管理

4.1 承包人的项目经理、主要管理人员确需离开施工现场的，应事先征得发包人同意。前述人员未经发包人许可擅自离开施工现场连续超过3日的，承包人应向发包人支付10000元/次的违约金。

5. 发包方工作

5.1 发包方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前，提供能满足承包方需要的场地；施工期间，发包人有可能将部分场地另作他用，承包方必须服从发包方的安排。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由甲方提供接入点，由承包方自行接入。

6. 承包方工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：

（2）承包施工安全保卫工作：承包方应充分关注和保障现场人员的安全、切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及施工的照明工作，如因承包方未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包方承担。承包方在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，不干扰生产生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支，由承包方承担一切责任及费用。在本合同工程的施工过程中，承包方应采取一切有效措施确保第三人不进入施工现场，并承担由此产生的一切责任；发包方对承包方雇员的人身死亡、伤残、财产设备的损失或损害不予赔偿，发包方也不对承包方与此有关的损害、赔偿、索赔、诉讼费用及其他支出承担任何责任。

（3）需承包方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包商必须遵守本地的有关地方法规，服从行甲方管部门的管理，凡涉及到承包方的有关证、照、均由承包商自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由承包商承担。外地承包商进市许可证由承包商自行办理，费用自负。对施工涉及的排污管理、噪声管理、垃圾管理等手续均由承包商自行办理，费用自负。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包方采取的措施或管理不当等原因造成破坏的，承包方自费予以修复。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：地下管线及其他需保护物损坏，属于承包方的责任，修理费用由承包方承担。

（6）施工场地清洁卫生的要求：施工现场布置、机械、材料的放置、施工垃圾处理等应符合本市有关规定，承包方需做到工完场清。

（7）双方约定承包方应做的其他工作：①承包方安排施工进度时，须统一考虑，并配合发包方做好总体协调工作。②发包方在招标文件指定品牌并由承包方自行采购的材料、设备，甲控乙供材料、设备，甲供材料、设备，承包方需提前15天将书面清单提交发包方确认。

三、工期

7、进度计划

7.1 承包方提供进度计划的时间：

工程师确认的时间：

8、工期延误及质量责任

8.1 工期延误：本工程必须按双方约定的工期完成，若不能在约定的工期内完成，每拖延一日，承包方须按合同总价的3‰向发包方支付违约金及承担由此引起的一切经济损失。

8.2 质量责任：承包方竣工验收不合格，需由承包方返修至合格。返修工期列入工期考核指标，且承包方必须按合同总价的3‰/天向发包方支付违约金及承担由此引起的一切经济损失。在发包方认为必要时可另找施工单位进行处理，所需费用均由承包方承担。

四、质量与验收

9、隐蔽工程和中间验收、系统效率

9.1 双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程均需报监理验收，重点部位会同发包方现场管理人员共同验收，涉及到工程造价变动的，承包方和监理工程师及发包方专业工程师一起验收。材料复试：由承包方、监理、发包方现场管理人员共同取样送检。

9.2光伏电站系统效率保证值为___________

9.3工程质保期限为竣工验收后贰年，光伏组件设备质保拾年，逆变器等主要设备质保伍年。质保期间如发生质量问题，承包方需在发包方通知后24小时内予以回应，3个工作日内修复。

五、安全施工

10. 安全施工责任

10.1由承包方负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担本项目工程范围内的一切安全责任。

六、合同价款与支付

11. 合同价款及调整

11.1 本合同价款采用固定单价合同方式确定。

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：投标报价日期与实际开工日期之间以及工程建设周期内市场价格的波动风险等因素。

风险费用的计算方法：承包方在投标时已纳入投标报价中。合同单价中风险包括：施工期间政策性调整、市场价格及其他因素风险。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）投标报价时的综合单价和措施项目费均不变，工程数量按实调整。

（2）只有发包方指令和发包方同意的设计变更才能产生造价变更。

12. 合同总价

12.1 合同总价为：固定单价乘以设计院出具的设计图纸中的光伏组件容量。最终的结算总价以发包方核定实际装机容量的金额为准。

13. 工程预付款

13.1 预付款金额：合同总价（按设计容量）的20%

13.2 预付款支付条件：

（1）合同生效后；

（2）发包人收到承包人提交合同总价的10%的履约保函和20%的预付款保函，相应金额的税率为11%的增值税专用发票后30日内。光伏电站通过并网验收后，承包人取得向发包人正式移交光伏电站的相关签证后，合同总价（按设计容量）20%的工程预付款自动转为合同付款。

（3）承包方审计报告显示当年度为盈利且经营性现金流为正且未资不抵债的，发包方才能支付预付款给承包方。承包方审计报告显示当年度为亏损或经营性现金流为负或资不抵债的，发包方不能支付预付款给承包方。

14. 工程量确认：按照附件《工程量清单》

15．工程进度款

15.1发包方已支付预付款的，承包人采购的用于本项目的光伏组件全部到达项目现场后，经发包人验收合格，承包人提供合同总价（按设计容量）的30%的税率为11%的增值税专用发票，发包人在20个工作日内向承包人支付合同总价（按设计容量）的30%。

发包方未支付预付款的，承包人采购的用于本项目的光伏组件全部到达项目现场后，经发包人验收合格，承包人提供合同总价（按设计容量）的50%的税率为11%的增值税专用发票，发包人在20个工作日内向承包人支付合同总价（按设计容量）的50%。

15.2 （1）通过240小时的试运行，并完成供电局并网验收；且（2）承包人向发包人交付所有工程资料；且（3）本工程竣工、验收合格，发包方应在双方对核定结果确认并收到承包人提供合同总价（按实际装机容量）的45%的税率为11%的增值税专用发票后20个工作日内向承包方支付合同（按实际装机容量）总价的45%。

15.3 保修金为工程核定价的5%。如项目竣工验收后一年内未发生由于、施工质量、设备、材料质量等承包方原因引起的保修事项，保修金在竣工验收一年后30日内支付给承包方。如项目竣工验收后一年内发生上述保修事项，则承包方应负责保修完毕，其保修金在竣工验收两年后的30日内支付给承包方。

15.4 所有工程款均以不超过6个月的银行承兑汇票方式支付。后续要求以现金方式支付的，则支付金额为：承兑汇票支付的金额*（1-当月工商银行平均贴现年利率/2）。承包方需在与发包方确认付款方式后再开具发票。

七、材料设备供应

16承包方采购材料设备

16.1 承包方采购材料设备的约定：由承包方采供的材料，提供相应的合格证书和质保书，规定要求检测的，检测符合工程要求，检测费用由承包方承担。特殊材料由发包方和监理共同确定。

八、工程变更

17. 工程变更

17.1 设计变更须有设计方的设计变更通知书、技术核定单，并经发包方认可。

17.2 现场签证须有施工方及时测量并经监理工程师和发包方项目负责人复核签字，过后不补办签证。

17.3 工程变更限定：工程签证费用不得超过合同总价（按实际装机容量）的10%。

九、竣工验收与结算

18．竣工验收

18.1 承包方提供竣工图的约定：项目竣工15个工作日内，提供蓝图5份+电子版（CAD版本）1份。

18.2中间交工工程的范围和竣工时间：以发包方组织的竣工验收合格日期为准。

十、违约、索赔和争议

19. 违约

19.1 除不可抗力因素外，因承包方原因造成工期延误，承包方向发包方按合同总价的3‰/日支付违约金，逾期超过30日，发包人有权单方解除合同，并没收全部履约保证金。因发包方原因造成的工期延误，发包方不承担违约，工期顺延。

19.2 本工程如一次性验收未达到合格，承包方应向发包方支付合同总价5%的违约金。如因此导致工期延误的，还应按本合同相关约定承担相应责任。

19.3 在预付款支付完毕后，如承包方出现质量未通过发包方及监理工程师审核的情况，发包方有权终止合同，没收全部履约保证金，发包方应退还所有预付款及承担现场恢复费用，并且由此产生的一切经济损失均由承包方自行承担）。

19.4 若光伏电站系统效率未达到保证值，承包方应向发包方支付合同总价（按设计容量）*系统效率保证值与合同总价（按设计容量）*系统效率实际值的差额部分。

20. 争议

20.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向发包方所在地人民法院起诉。

十一、其他

21. 工程转包/分包：本工程不接受转包、分包。

22.保险

22.1 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包方投保内容：由发包方按规定自行确定。

（2）承包方投保内容：承包方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。

23．补充条款

23.1 验收通过后，承包方在28日内提供全部结算资料，由发包方进行光伏装机容量核定，核定结果由发包方和承包方确认后作为结算依据。

23.2 涉及到工程价款的签证，应由监理方、发包方确认作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后14日内报出签证申请，逾期作为让利，不得补签。

23.3 严格施工安全，承包方应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险、人身意外伤害保险。施工中发生质量、安全事故的，责任和经济损失均由承包方负责。

23.4投标人提供的履约担保为合同价款的10%，以银行保函的方式在合同签订后5个工作日内向招标人提供担保，并在本项目竣工电子验收流程启动后30天内无息退还投标人。

23.5 本工程坐落的屋顶如需维修，承包人应在收到发包人通知后的48小时内到现场配合。

附件1：《设计图》

附件2：《工程量清单》

发包人（公章）：                                承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                            法定代表人（签字）

年   月   日                             年   月   日

# 第三章 项目内容要求及技术规格书

## 第一节工程建设标准及工程范围

### （一）标准及规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标堆、规范的要求，但不限于下列规范：

1、工程测量规范（GBJ-50026-93）

2、设计单位设计的施工图中涉及到的规范、规程和标准集及相关技术要求。

IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求

IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求

GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统  概述和导则》

SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》

GB50797－2012《光伏发电站设计规范》

GB/T50796－2012《光伏发电工程验收规范》

GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》

GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》

GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》（IEC 61727：2004）

GB 12326-2000 《电能质量电压波动和闪变》

GB12325-2003《电能质量电力系统供电电压允许偏差》

GB／T14549-1993《电能质量公用电网谐波》

GB50057-2000《建筑物防雷设计标准》

DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》

GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》

DL/T404-2007《3.6kV ～ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 50060-92《3~110kV高压配电装置设计规范》

CGC/GF003.1：2009《北京鉴衡认证中心认证技术规范》并网光伏发电系统工程验收技术规范第1部分：电气设备

(CGCGF003.1：2009)(CNCACTS0004-2010)《并网光伏发电系统工程验收基本要求的要求》

上述标准、规范及规程仅是本工程建设的基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

### （二）工程范围

1、概述

（1）地理位置：江苏无锡新吴区锡梅路55号

（2）建设规模：1.59MW

（3）工程地质：所在场区为工厂彩钢瓦屋顶及停车场光伏车棚。

2、包含的工作

（1）组件、光伏车棚、支架、逆变器、变压器、组件汇流线、交流汇流柜至开关站电缆、光缆及所有施工涉及到的相关材料的采购，组串式逆变器、交流汇流柜、电线电缆必须选用需经业主确认；本工程所需的材料包括电力电缆（其中直流线缆正负极线缆颜色分开区别，高压电缆头附件必须选用知名品牌冷缩材料）、控制电缆、光纤、接地材料等与工程相关的材料，及电缆沟敷设盖板和电缆标示桩等材料；所购材料需要与业主提前进行确认；

（3）本工程土建工程除设备基础、光伏支架基础外，还需要考虑围栏、接地、线缆沟、护坡等所有需要进行配套的土建工作；

（4）厂区建、构筑物有配电楼、控制室等能够满足电站运行人员的办公所需。

（5）电力接入方案：见电力接入分布图，最终电网接入以当地电力公司接入系统评审意见为准；

（6）控制通讯所需的光纤传输相关设备、有功功率调节装置、孤网运行主动防护装置（防孤岛保护装置）、故障录波系统等所有接入系统、功率预测、控制系统、无功补偿、消弧线圈、调度数据网及二次安防系统、远动系统、OMS系统、保护系统(必须有母差保护）、电能量远方终端等需要设备，并免费提供软件支持、升级完善和后续维护；光伏逆变监控所需的设备及软件，监控系统必须对每天的运行信息（逆变器的有功、无功、交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、温度、频率、每日的发电量、累计总发电量，环境监测仪的风速、风向、气压、环境温度、辐照度等，箱变的高低压侧有功、无功、电压、电流、温度及运行状态等信息的采集，箱变高低压侧开关具备远方分合闸和报警复位功能，直流柜的各支路电压电流的监控，汇流箱各支路运行状态及电压、电流等信息，同时汇流箱的断路器为智能型直流断路器，在发生短路或接地等故障时能自动跳闸）每日自动生成报表储存（报表至少保存三年以上），除去监控数据报表和相关设备运行信息外，监控系统必须具备控制功能（对逆变器和箱变实现远程启、停、复位、有功功率调节等功能），同时具备自动报警功能。防雷、接地及过电压保护设计。业主有权根据实际情况增加监控功能和项目，总承包方承担费用；

（7）本项目在全部容量投入的情况下成功通过供电局并网验收，并且所有设备带电运行240小时无异常无故障运行为设备最终验收终点，发生异常或故障设备运行时间从零计时（含保护定值整定、并网验收和各种证照手续办理及调度、通信协议及通信电路的开通办理等）；

（8）所有与该工程相关的安装、试验、调试施工和设备、材料选型应满足国家、行业和当地自治区电力、质检、环保、水保、消防、国土、城建、交通、气象等部门的所有要求并完全满足电站最终验收的所有要求；（即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必须的，则需纳入采购、安装及提供服务范围并最终由业主方确定）；

（9）即便在招标范围内没有明确载明，但业主认为实际工作中需要做的工作、为确保电站安全、经济、稳定的运行和通过各相关部门验收所必须的，总承包方应无条件将该工作纳入采购、安装及提供服务范围，而且不能顺延影响发电验收日期。

（10）承诺光伏电站系统效率高于80%。

（11）验收工作

承包人完成整项目的所有专项验收（环保、水保、消防、安评、电力、质检、规划等）和竣工验收，全部验收费用由总承包方承担，并移交全部验收合格材料。

3、工作界区

（1）承包商的工作范围

包括工程全部竣工图；所有变电区设备、光伏区所有设备、全站电力电缆、光缆及所有材料采购，站区内所有土建及设备安装施工；工程由组件基础施工和组件安装作为工程起点至电站系统完全接入当地公共电网（接入系统、调度通信、系统保护监控包括在工程范围内），及所有设备带电运行240小时为终点（含并网和验收各种证照手续办理和调度协议办理，并承担此过程中发生的各项费用）；同时工程施工和设备选型应满足当地环保、消防、供电等要求。

（2）承包商向业主提供的文件，包括但不限于以下文件：

1)	系统调试大纲及调试报告

2)	竣工资料（含竣工图）

3)	设备使用说明书，合格证、装箱单及图纸

4)	项目实施计划

5)	项目进度计划

6)	项目施工计划

7)	项目质量控制计划

8)	项目安全、职业健康和环境保护管理程序和制度

9) 项目沟通与信息管理程序和制度

10)组织机构（承包商为本项目设定的）设置

11)配合业主进行生产培训的有关资料

以上文件均须经甲方审核并一式六份提交给甲方。

（3）发包人提供的现场条件

1)施工用电。甲方提供接入点，由承包人自行接入。

2)施工用水。甲方提供接入点，由承包人自行接入。

3)施工排水。甲方提供接入点，由承包人自行接入。

4)发包人提供的技术文件。

## 第二节施工要求

系统应满足国家电网公司对光伏电站接入电网最新技术规定的要求。

太阳能并网光伏电站总的要求是：安全可靠、系统优化、功能完整。投标人提供的、设备以及施工，必须满足本合同附件规定的技术要求。

1、招标人所提及的技术要求和供货范围都是最低限度的要求（要满足强制性标准），并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，承包人应提供符合招标文件和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

2、本工程选用单晶硅光伏组件产品。

3、承包人应对太阳能光伏电站系统提出优化的布置方案，经招标人确认后采用。承包人对系统的拟定、设备的选择和布置负责，招标人的要求并不解除承包人的责任。

4、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。承包人应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品，该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

5、承包人如对技术规范书有异议，不管多么微小，应以书面形式明确提出，反映在差异表中。在征得招标人同意后，可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改，仍以招标人的意见为准。对于无明确异议的部分，则表明承包人认可本技术规范书的相应部分。

6、承包人对太阳能光伏电站系统成套设备（含逆变器、交流汇流箱或汇控柜等主要设备，）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。

7、标准和规范

太阳能并网光伏电站的制造、土建施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用符合下述原则：

与安全、环保、健康、消防等相关的事项执行中国国家及地方有关法规、标准；上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由承包人提供，招标人确认；设备和材料执行中国标准，没有中国标准的执行该设备和材料制造商所在国或国际标准；建筑、结构执行中国电力行业标准或中国相应的行业标准。

承包人应针对本工程的设计、制造、调试、试验及检查、试运行、性能考核等要求，提交所有相关标准、规定及相关标准的清单。

7.1配电系统设计遵循标准：（以国家现行有效标准规范为准）

《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》     GB/T18479

《低压配电设计规范》                       GB50054

《低压直流电源设备的特性和安全要求》       GB17478

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171

《光伏器件》                               GB6495

《电磁兼容试验和测量技术》                 GB/T17626

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》     DL/T620

《交流电气装置的接地》                     DL/T621

《电气装置安装工程施工及验收规范》         GBJ232－82

《建筑设计防火规范》                       GBJ16-87(2005版)

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2000

《建筑抗震设计规范》                       GB50011-2001

《钢结构设计规范》                         GB50017－2003

《3~110kV高压配电装置设计规范》            GB50060-92

《电力工程电缆设计规范》                    GB50217-94

7.2并网接口参考标准：（以国家现行有效标准规范为准）

《光伏并网系统技术要求》                   GB/T  19939-2005

《光伏发电接入电力系统技术规定》           GB/Z  19964-2005

《光伏系统电网接口特性》                   GB/T  20046-2006

《地面用光伏（PV）发电系统》               GB/T  18479-2001

《太阳能光伏系统术语》                     GB/T  2297-1989

《电能质量  供电电压允许偏差》             GB/T  12325-2003

《安全标志（neq  ISO 3864:1984）》          GB/T  2894-1996

《电能质量  公用电网谐波》                 GB/T  14549-1993

《电能质量三相电压允许不平衡度》           GB/T  15543-1995

《电能质量电力系统频率允许偏差》           GB/T  15945-1995

《安全标志使用导则》                       GB/T  16179-19956

《地面光伏系统概述和导则》                 GB/T  18479-2001

《光伏发电系统的过电压保护—导则》         SJ/T   11127-1997

7.3电气、仪表工程（以国家现行有效标准规范为准）

《电气装置安装工程施工及验收规范》          GBJ232-82

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》  GB50168-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  GB50169-92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》  GB50170-92

《继电保护和安全自动化装置技术规程》        GB14285-93

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》  GB50256-96

《金属穿线管和固定件》                      IEC423

《根据颜色和数字鉴别导线》                  IEC446

《低压开关设备和控制设备组件》              IEC439

7.4质量检验评定（以国家现行有效标准规范为准）

《预制混凝土构件质量检验评定标准》          GBJ321-90

《工业金属管道工程质量检验评定标准》        GB50184-93

《工业安装工程质量检验评定标准》            GB50252-94

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》      GBJ131-90

《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》  GB50185-93

《屋面工程质量验收规范》GB50207 —2002

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92

《电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172—92

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—90

《电气装置安装工程变压器、互感器、电抗器施工及验收规范》GBJl48—90	《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJl49—90

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—96《电气装置安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259—96

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~GB50259-96

7.5安全技术（以国家现行有效标准规范为准）

《建筑机械使用安全技术规程》                JGJ65-89

《施工现场临时用电安全技术规程》            JGJ46-88

《建筑施工安全检查评分标准》                JGJ59-88

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。验收之前如有新标准，则按新标准执行。

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位为国际计量单位(SI)制。

工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸、设备标识等均有中文或英文，当中文和英文表述矛盾时，以中文为准。

## 第三节设备选型

以下设备为本工程的主要设备，但不限于以下设备，设备须按电网的接入系统要求进行电气设备的配置。（设备技术参数及性能指标以招标文件或技术规范书为准）

在太阳能光伏电站的设备选型方面，要遵循如下原则：

1、可靠性高：设备余量充分，系统配置先进、合理，设备、部件质量可靠；

2、通用性强：设备选型尽可能一致，互换性好，维修方便。通信接口、监控软件、充电接口配置一致，兼容性好，便于管理；

3、安全性好：着重解决防雷击、抗大风、防火、防爆、防触电和关键设备的防寒、防人为破坏等安全问题；

4、操作性好：自动化程度高，监控界面好，平时能做到无人值守，设备做到免维护或少维护；

5、直观可视性好：现场安装有显示屏，可实时显示电站的发电量、太阳辐射、温度、瞬时功率以及二氧化碳减排量。

6、性能价格比高：在设备选型和土建工程设计中，在保证系统质量、性能的前提下，尽量采用性价比最优的设备，注重经济性和实用性，以节省项目费用，减少投资。

在安装期间必须检查关键电气设备的子系统和部件，对于增设或更换的现有设备，需要符合IEC 60364标准，并且不能损害现有设备的安全性能。

投标方提供的设备应功能完整、技术先进成熟，并满足人身安全和劳动保护条件。

### 光伏组件

详见附件组件技术协议。

- 逆变器

详见附件逆变器（50KW）技术协议。

- 交流汇流箱

详见附件交流汇流箱技术协议。

### 箱式变电站

详见附件箱式变电站技术协议

### SVG

详见附件SVG技术协议

- 6.6KV开关柜

详见附件6.6KV开关柜技术协议

- 综合自动化系统

详见附件综合自动化系统技术协议

- 环境监测仪

1、环境监控仪应可测量光伏电站的气象条件，包括：风速、风向、环境温度、太阳总辐射、环境相对湿度等（气压、电池板温度）环境参数。

2、设备应包含：风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架。

3、设备必须具备通信功能，采集环境数据可通过RS485通讯接口读取。

4、探头型号LI200 生产厂家CSI。

推荐品牌或厂商：北极汇能北京科技有限公司、华辰阳光科技有限责任公司、华新天力能源气象科技中心、北京国能日新系统控制技术有限公司、远景能源等。

### 采集器基本参数

1、通讯管理机规格

无风扇嵌入式系统设计；

128MB及以上本地存储能力；

支持RS232/RS485 TTL接口。50 bps ～ 921.6 Kbps自适应；

10/100 Mbps以太网口，内建1.5 KV 磁隔离保护；

实时时钟（RTC）。

2、软件功能规格

支持常见规约，包括ModbusRtu、ModbusTcp、104、101、102、IEC61850、CDT，并支持特殊规约的定制开发解析；

支持规约转换；

支持进行自动定期采集和手工实时采集：自动采集的采样周期可以灵活设置；手工实时采集支持远程采集命令。

3、无线传输模块

支持串口485、232；

支持数据透传；

传输距离1-2KM。

4、管理功能

现场设备经数据通讯管理机采集后，通过无线模块向中心主站打包传送实时数据，配合现有平台将数据接入。

### 系统与监测控制要求

招标单位已有相关管理平台，总包方采购的相关光伏设备需满足招标单位的接入需求，并配合招标单位将光伏相应的数据接入管理平台中。

### 电缆

投标人在本工程中使用的电缆，应为正规大企业生产的产品，所有规格的电缆应有国家电线电缆检测中心电力设备质量检验测试中心的鉴定报告。

1、主要技术内容

（1）使用环境条件

海拔：不高于500米

使用环境温度：空气不高于 +50℃

空气不低于 -10℃

土壤最高温度25℃；

土壤热阻系数:1.2℃.m／W。

抗震能力：地面水平速度:0.3g

地面垂直加速度0.15g,同时作用持续三个正弦波

安全系数≥ 1.67

（2）敷设条件、安装位置及环境

电缆敷设在排管内,排管材料为镀锌金属管。

电缆直接埋设在土壤中，埋设深度为冻土层以下，并按规范要求敷设保护层。

电缆终端安装于户内配电柜上。

电缆户外终端直接安装在户外电缆终端站内。

敷设电缆时，电缆允许敷设最低温度在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不低于0℃。

（3）电压：1kV电缆

（4）额定频率：50Hz

2、电缆的主要技术条件

（1）缆导体应采用多股铜绞线结构，符合IEC-60228等相关要求。

（2）导体截面：按称重法核定，厂家提供误差值

（3）导体材料：电工铜

（4）导体运行温度：长期运行温度90℃；短路时温度250℃，持续时间不超过5秒。

（5）电缆主绝缘：采用交联聚乙烯（采用进口美国联碳、北欧化工）。电缆的填充物、内、外护层及铠装。

三芯电缆的中心及四周应使用填充物进行填充，填充物采用聚丙烯纤维材料，填充物要密实，三芯铜带要良好接触。

外护层应采用黑色阻燃PVC挤包成型。考虑到防水的要求，在电缆成缆后应有一层挤包的内护层。

（6）其它：

①电缆应标相色，按黄、绿、红标记。

②电缆外护层应印有电压、型号、厂名、导体截面积、出厂年月的标记，同时应打印连续长度，单位采用米（m），每米打印一个数字。

③制造厂应提供有关的技术数据：当导体温度为90℃时，空气温度40℃时的电缆载流量。

当导体温度为70℃时，土壤温度25℃时电缆的载流量A（热阻1.2℃。m/w）。

④电缆短期过负荷能力。

⑤电缆的电容值。

⑥电缆的电感值。

⑦铜屏蔽耐受短路电流计算书。

⑧电缆的断面图及结构尺寸表。

⑨电缆桥架：具备防腐性强，连接螺栓和螺母必须采取不锈钢材质。

第四节技术资料、产品样品

1、投标人向招标人提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。

2、投标人所提供的各种技术资料能满足招标人对电站设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。

3、投标人保证技术文件及图纸清除污物、封装良好、并按系统分类提供给招标人。

4、投标人保证随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单（包含电子版）。

5、投标人提供的技术文件及图纸：

（1）企业概况、资质、证书；

（2）产品参数表；

（3）技术方案。

### 6、招标人提供的技术文件在技术谈判时，供、需双方根据设计条件共同商定。

## 第五节供货及工程范围及交付进度和要求

1、供货及工程范围：

（1）光伏发电所有系统设备；

（2）系统保护、无功补偿等装置设备；

（3）随机备品备件；

（4）安装、检修专用工具；

（5）光伏设备的电气安装。

（6）系统整套的设备说明书、图纸和使用维护手册。

2、投标人为本工程提供至少以下技术服务内容：

（1）系统安装；

（2）系统调试；

（3）验收测试；

（4）工厂检验；

（5）培训；

（6）售后服务。

3、投标人须提供一份《供货范围明细表（不含价格）》。

4、投标人须提供一份《工程实施进度表》。

5、本合同所需设备能满足工程进度，分期分批交付。

6、投标人交付的所有货物符合通用的包装储运指示标志的规定及具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装保证在运输、装卸过程中完好无损，并有防雨、减震、防冲击的措施。包装能防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏。包装按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵指定现场。产品包装前，投标人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7、投标人对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号标记清楚。

8、投标人在组件货品外包装上标明每块电池板的编号、参数和主要性能指标。

9、投标人在每件包装箱的两个侧面上，采用不褪色的油漆以明显易见的中文印刷唛头，唛头有以下内容：

（1）收货单位名称；

（2）发货单位名称；

（3）设备名称或代号；

（4）箱号；

（5）毛重／净重（公斤）；

（6）体积（长×宽×高，以毫米表示）。

注：凡重量为二吨或二吨以上的货物，在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便装卸搬运。按照货物特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上相应明显地印有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”字样。

10、对裸装货物以金属标签或直接在设备本身上标明上述有关内容。大件货物带有足够的货物支架或包装垫木。

11、每件包装箱内，附有包装分件名称、图号、数量的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份。

12、各种设备的松散零星部件采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

13、投标人和／或其分包商不用同一箱号标明任何两个箱件。

14、对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面采用优良、耐久的保护层（不得用油漆），以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

15、投标人交付的技术资料使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料著名收货单位，每包资料内附有技术资料的详细清单一份。

## 第六节检验和性能试验

1、投标人向招标人保证所供设备是技术先进成熟可靠的全新产品。在材料选择方面准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。

2、投标人具备有效方法、控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范的要求。

3、招标人有权派代表到投标人制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检查按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由投标人进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标人提供给采购人代表相关技术文件及图纸查阅，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

4、如在运行期间发现部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，投标人将尽快免费更换。

5、在保证期内，投标人产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，供方无偿地为业主修理或更换部件，直至改进设备结构并无偿供货。

6、设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值而属于投标人责任时，投标人自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。

## 第七节工厂检验

1、工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人严格进行场内各生产环节的检验和试验。投标人提供合同设备的质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2、检验的部分包括原材料和元器件的进厂，部分的加工组装试验至出厂试验。

3、工厂检验的结果满足招标文件规定的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人采取措施处理直至满足要求。投标人发生重大质量问题时须将情况及时通知采购人。

4、工厂检验的所有费用包括在所有合同总价之中（含通讯接口、电站测试、线路测试及当地电力部门要求的测试及实验和有关部门办理手续证件和验收等费用）。

## 第八节设备验收

1、设备到达安装现场后，投标人组织验收，对照装箱清单逐件清点，进行检查和验收。

2、主要的产品验收标准：CQC、CGC和相关国家标准。

## 第九节培训

1、投标人应对招标人员进行全面的技术培训。使招标人员达到能独立进行管理、运营、故障处理、日常测试维护等工作，以便投标人所提供的设备能够正常、安全地运行。

2、培训内容应包括：投标人所提供设备的性能、技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际操作练习。

3、投标人应列出具体的培训计划。

4、厂验及培训人数、时间等事宜在谈判时再由双方商定，投标人需先报出人·天单价。

附件1：《工程量清单》

同意严格按照上述《项目内容要求及技术规格书》执行。

承包人（盖章）：

年  月  日

# 第四章投标文件投标函部分格式

无锡华润微电子有限公司

华润安盛屋顶光伏发电项目

PC总承包

投标文件

项目名称：

投标文件内容：		投标文件投标函部分

投标人：		（盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：	     （签字或盖章）

日  期： 年 月日

目录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标承诺书

五、投标人关于资格的声明函

六、屋顶分布式光伏项目总承包经历与业绩证明

七、财务状况

八、投标人基本情况表

一、法定代表人身份证明书

单位名称：______________________________________________

单位性质：______________________________________________

地    址：______________________________________________

成立时间：__________年__________月__________日

经营期限：______________________________________________

姓    名：__________性别：_____ 年龄：______ 职务：____________

系__________________（投标人单位名称）_______________的法定代表人。

特此证明。

投标人：______________（盖公章）

日  期：      年     月     日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：年龄：_______

身份证号码：职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：年 月日

三、投标函

致：__________________________

1、根据你方招标工程项目编号为的工程采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)元（RMB￥元）的投标报价，固定综合单价人民币（大写）元/Wp（RMB￥元/Wp）并按上述招标文件、合同条款、项目内容要求及技术规格书的条件要求承包上述工程的设备材料采购、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，如果贵方接受我方投标，我方在签订合同后将在规定时间内组织开工，在承诺期限内完成并交付合同的全部工程，工期为天，若达不到我方承担上述招标文件、合同条款中规定的违约责任。

3、如果我方中标，我方将按照招标文件中有关条款的要求履行合同义务。

4、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到标准，若达不到我方承担上述招标文件、合同条款中规定的违约责任。

5、我方同意变更内容的单价按报价中的单价执行；报价中无单价的按本招标文件所规定的确定。

6、我方承诺与招标人之间无不良合作记录，无招标人离职员工或与招标人之间有不良合作记录的人员担任该招标项目的管理职位或投标人的管理职位，我方承诺在经营活动中没有重大违法记录，没有重大质量问题，在最近三年内没有骗取中标和严重违约。

7、若我方在投标及履约过程中有违反合同、招标文件或承诺不真实的，愿意接受甲方没收全部履约保证金。

8、我方理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

9、我方保证中标后工程不转包和项目负责人和安全员常驻工地，如贵方查实我方有转包行为和二次抽查项目负责人和安全员不在场，我方（同意或不同意）按招标文件中相应条款处罚。

投 标 人：      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日   期：___    _     _年_     _     __月_ _        __日

四、投标承诺书

投标人声明：

特声明，本投标人和由本投标人授权的项目经理已经详细阅读和理解了无锡华润微电子有限公司招标文件的全部内容，并愿意无条件接受全部招标条件。

投标人（盖章）：

项目经理（亲笔签名）：

年   月    日

五、投标人关于资格的声明函

项目名称：

华润安盛屋顶分布式光伏项目PC总承包

日    期：

致（招标人）：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

日期:    年  月  日

六、屋顶分布式光伏项目总承包经历与业绩证明

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

七、财务状况

1、提供由会计师事务所出具的投标人近一年度审计报告复印件。

2、投标人财务资料

| 开户银行 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 投标人公司开户帐号 |  |  |  |
|  | 联系人姓名、职务 |  | 电话 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

# 第五章投标文件商务部分格式

无锡华润微电子有限公司

华润安盛屋顶光伏发电项目

PC总承包

投标文件

项目名称：

投标文件内容：	投标文件商务部分

投标人：		（盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：	     （签字或盖章）

日  期： 年 月 日

目录

一、投标价格及说明

二、投标价格汇总表

三、设备（材料）采购报价汇总表

四、建筑工程清单项目报价表

五、安装工程报价表

六、措施项目报价表

七、其他费用报价表

各投标人必须按照招标人提供的规定格式或表式进行投标报价。

一、投标价格及说明

1、投标人应充分了解招标项目的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。根据招标人提供的招标文件、设计图纸、和有关资料，结合工程现场实际情况、工程性质、工程特点及市场情况等要求进行报价，并采用设计的容量_________，投标总价为人民币（大写）________万元，固定综合单价__________元/Wp，最终结算时，根据实际装机容量*固定综合单价来确定结算价。

2、本项目的施工地点见本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标报价汇总表应包括完成该工程项目工程的制造、设备的采购,含附件、备件、备品、专用工具、易损件、试运行调试材料)、运输、保管、保险、检测、消缺、建筑施工、安装、调试及试运行（含试运行所需的材料）、并网、竣工交付（含通过供电公司及其它国家有关部门验收）及可靠性运行、缺陷责任期工作和最终接收等所有工作，也包括招标文件中要求的运行及维护的培训，及管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及安全文明施工措施费。投标人在实施合同过程中可能发生的各种费用均应包括在汇总价中。

3、上述各项费用投标人在报价时应充分考虑，如报价为零或未报，将认为此项工作已包括在其他项目和总报价中。

4、本工程招标不指定投标人采用何种定额及费率，均由投标人根据各自的已有经验计算。报价中的税金按当地税务部门规定办理。

5、在报价时，投标人提供的工程量虽然系按各自的已有经验计算，但招标人和投标人均认为该报价所对应的工程量应为实际发生的工程量。

6、工程实施过程中，所供材料设备不限于投标人提供的供货范围清单里的内容，投标人最终供货的设备材料数量、规格型号、材质、参数以满足项目性能要求、技术协议要求、现场施工要求、系统正常运行为准，如有增加，也属于投标人的供货范围，招标人不再另行支付费用。设备材料的规格型号、材质非经招标人同意不得变更，即使经招标人同意的变更，若与投标时提供的标准相比降低，则招标人相应扣减由此造成的价格差额。

7、本工程设备的运输、装卸、保管、检测、消缺、发放等工作由承包商自行承担，并负责设备由保管发放地至安装现场的装卸车、倒运等工作，费用计入投标总价中。本工程招标人办公设备、生活设施、交通工具等费用由招标人自行解决，费用不计入投标总价中。投标报价中由投标人采购的设备购置费用包括运输费用和运输保险费。

8、工程施工及生活用水、用电：施工电源、施工用水按发包人指定点由投标人引接电源、水源。

9、投标报价将被视为按招标文件要求根据企业经验和市场情况完成承包范围全部工作内容的全部费用，投标人对本工程的报价应充分考虑的费用（包括但不限于以下内容）：

（1）除合同规定不可抗力以外的原因所造成的窝工损失（包括设备、图纸、材料短期迟供、停水、停电等）；

（2）承包商采购材料、设备的运杂费（包括过桥、过路、运费等）、保管费和涨价费用；

（3）现场情况可能导致的设备材料的二次倒运发生的费用；

（4）为实现工程达标、创优及为满足使用招标人颁发的各项规章制度而发生的费用；

（5）施工、生活用水、用电、通讯费；

（6）材料的到场检验试验费；

（7）施工区域清扫及文明施工要求发生的费用，招标人对工程现场的总体策划和形象宣传而发生的临时设施建设增加的费用等；

（8）成品（半成品）保护费用；工程完工后，承包商对已完工设施在移交给业主之前的保管、维护所发生的费用；

（9）临建场地内的挖、填平整费用；

（10）施工过程的各项自检及配合业主或上级的各项检查费用；

（11）防范一般性自然灾害（如洪水等）而采取的临时措施费用；

（12）投标人办理施工手续的费用、政府部门规定收取的各项费用；

（13）不可预见的施工措施费、赶工费、施工材料、消耗性材料的价差及施工中一般的设计变更和材料代用等发生的费用；

（14）本工程施工中可能发生的安全、噪声、粉尘、废弃物及油污废水等影响环保问题的治理防范措施费；

（15）政策性调整发生的费用；

（16）投标人投保相关保险的费用；

（17）安全保卫费用；

（18）余物垃圾清理消纳费；

（19）在总工期不变的情况下，应工期调整要求需增加的各种费用；

（20）工程完工后生产现场的临建及余物拆除（包括地下部分）等清理及恢复费用；

（21）包括因建造光伏电站需要而对原有建（构）筑物局部的拆除和还建及修复；

（22）包括对屋面承载能力的复核，当承载能力不足时对屋面支撑结构的加固以使屋面达到安装光伏组件的相关要求；

（23）包括因现有厂区配电室不足需要改建、扩建、新建配电室以满足光伏并网运行的相关设备安装要求；

（24）工程施工过程中因扰民和民扰而产生的费用。

10、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合招标文件有关条款要求。

11、投标报价表投标人所列清单项目，应将所有工程内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人在投标报价表中未具体列明，但在合同执行阶段可能发生的一切费用将被视为已经包含在投标人业已报明的相关费用及投标总价中，在中标后将概不考虑。

12、技术服务费包括（但不限于）开通整个系统所需的一切技术服务费用，含技术服务费、调试费、其它费等，包括合同项下投标人提供的技术文件、技术联络和接口协调、配合工厂监造，安装调试，开通运行，性能测试，联络会议，工厂检验，验收、培训、质保、售后服务、协调和督导以及合同项下投标人提供的其他技术支持；还包括投标人驻现场人员的薪金（其中包括个人所得税费和生活费）及往返招标人现场之间的旅费；

13、材料设备采购的价格已经包括（但不限于）主要设备、材料及备品备件、专用工具费用（简称设备费）。设备费包含所有设备,包括与太阳能电池组件配套的支架、铝型材、不锈钢螺母、螺杆、垫片、配套组串引出线用接插件等施工所需的零部件和材料、其他设备及其零部件、备品备件、专用工具、所有的设备包装、调试所需材料、与设备有关的投标人所应缴纳的税费（含由于转开发票造成的税费增加）、至最终招标人工地仓库的运输费、保险费及杂费、进口设备和材料的进口环节税及清关费等相关费用。其中：至最终招标人工地仓库的运输费、保险费及杂费指：将货物运至最终工地的运输费和保险费（工地卸货由投标人负责）及所需的杂费。

14、建筑、安装工程量清单标价表中所填入的综合单价和合价包括人工费、材料费、机械费、管理费、规费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。包括因光伏系统安装所导致原建（构）筑物的拆除和还建及修复费用，临建费用（包括投标人现场办公、生活设施及费用）、现有屋面结构的加固、配电室的新建或改建扩建、为实施整个光伏发电工程的施工、系统工程安装（包括所有设备安装、管件、防腐、保温、照明、消防、防雷接地、给排水等内容）、土建结构施工、钢结构的制作和安装（包括制作、安装、防腐及涂装等分部分项工程）和工程保修的所有费用。

15、措施项目标价表中所填入的措施项目报价。包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

16、其他项目标价表中所填入的其他项目标价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用，另外，考虑质保期内的服务费。

17、本工程量清单报价表的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价之中。

18、本报价的币种为人民币。

19、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人：         　　     （全称、盖章）

法定代表人：              （姓名、签字）

其授权委托人：            （姓名、签字）

地      址：

电      话：                      传  真：

邮      编：                      E-mail：

日      期：     年  月  日

二、投标价格汇总表

- （包含但不限于所列各项，投标人可自行增设报价内容）

- 项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 类型 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备采购费 |  |  |
| 2 | 施工费 |  |  |
| 2.1 | 其中建筑工程 |  |  |
| 2.2 | 其中安装工程 |  |  |
| 2.3 | 其中措施项目 |  |  |
| 2.4 | 其中规费 |  |  |
| 2.5 | 其中税金（11%） |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 含税投标总价 |  | 4=1+2+3 |
| 5 | 固定综合单价（含税） |  | 元/Wp |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

三、设备（材料）采购报价汇总表

- 项目名称：

单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造厂 | 产地 | 现场交货价格(含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本表中需填写的设备/主要材料包括但不限于光伏组件、支架及连接螺栓、逆变器、箱式变压器、交流汇流箱或汇控柜、电缆及电缆头、10KV架空线路铁塔、地脚螺栓、架空导线（含地线）、光缆等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字、盖章）

日期：    年   月   日

四、建筑工程清单项目报价表

- 项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（不含税） |  | 合价（不含税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 其中人工费 | 合计 | 其中人工费 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标应根据设计图纸及自身经验对项目进行细化填写。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

五、安装工程报价表

- 项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 （不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1、以上报价应包含PC项目要求的所有隐含的内容和技术澄清中的承诺。

2、本表中的项目名称、单位和工程量参照技术文件相关章节。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

六、措施项目报价表

- 项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（不含税） | 合价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人的报价应包含PC项目要求的所有隐含的内容和投标人在技术澄清中的承诺。

2、本表中的内容参照技术文件相关章节。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

七、其他费用报价表

- 项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（不含税） | 合价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人的报价应包含PC项目要求的所有隐含的内容和投标人在技术澄清中的承诺。

2、本表中的内容参照技术文件相关章节。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

# 第六章投标文件技术部分格式

无锡华润微电子有限公司

华润安盛屋顶光伏发电项目

PC总承包

投标文件

项目名称：

投标文件内容：	投标文件技术部分

投标人：		（盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：	     （签字或盖章）

日  期： 年 月日

目录

一、工程实施大纲

二、临建工程布置说明

三、施工组织方案

四、设备成套方案

五、工期计划与进度（含说明及附图）

六、质量标准及质量控制措施

七、现场文明施工管理措施

八、安全保证方案

九、环境保护措施说明

十、有关工程施工的建议

十一、对招标文件的保留意见（差异表）

十二、项目管理机构配备情况

技术文件

本表所列内容将作为评审投标人施工技术能力的重要资料。投标人必须将下表所列（但不限于此，投标人可根据自身的工程经验，对其中认为是重要的工程项目、施工工艺或关键环节等予以增列）的所有项目认真填写，表中的项目编号由投标人自行编写填入。

| 序号 | 名称 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程实施大纲 |  |
| 2 | 临建工程布置说明 |  |
| 3 | 施工组织方案 |  |
| 4 | 设备成套方案 |  |
| 5 | 工期计划及进度（含说明及附图） |  |
| 6 | 质量标准及质量控制措施 |  |
| 7 | 现场文明施工管理措施 |  |
| 8 | 安全保证方案 |  |
| 9 | 环境保护措施说明 |  |
| 10 | 有关工程施工的建议 |  |
| 11 | 对招标文件的保留意见（差异表） |  |

差异表

项目名称：

| 序 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容及说明 |

注：

1、投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无” 。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

2、如果投标人在该项设备的技术和商务的合同谈判中，不得提出“差异表”之外的任何实质性的偏差。否则属违约行为，招标人有权取消其中标的资格，并在今后三年内拒绝该投标人参加招标人组织的任何招标活动。

项目管理机构配备情况

1、项目管理机构配备情况表

2、项目负责人简历表

3、项目技术负责人简历表

4、其他项目主要人员简历表

5、项目管理机构配备情况辅助说明资料

1、项目管理机构配备情况表

（招标工程项目名称）工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、项目负责人简历表

（招标工程项目名称）工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |  |

3、项目技术负责人简历表

（招标工程项目名称）工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 |  | 工程质量 |  |

4、其他项目主要人员简历表

（招标工程项目名称）工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 |  | 工程质量 |  |

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人，安全员必须填写。

5、项目管理机构配备情况辅助说明资料

（招标工程项目名称）工程

注：

- 辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

- 项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

# 第七章 评分细则