## 施工周报
施工周报第二十二期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 16-22 | 阴 17-21 | 阴 15-22 | 多云 17-25 | 多云 19-25 | 多云 18-26 | 阴 17-25 | 2021.10.21-2021.10.27
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 5 |  | 施工人员 |  | 108
一、本周主要工作汇报：
1、、本周支架安装完成185组，累计完成778组；组件共安装完成112组，累计完成515组，累计安装容量21.37MW，累计完成占比59.07%； （1）3*30支架安装完成150组，累计完成584组，占比85.26%；组件安装完成99组，累计完成430组，累计完成18.77MW,占比62.77%； （2 ）3*21支架安装完成35组，累计完成194组，占比95.1%；组件安装完成13组，共计完成85组，累计完成2.6MW,占比41.67%。 2、逆变器安装5台,累计完成55台， 3、32、33#、35#桩头除锈完成417根。 4、本周截桩48根，累计完成468根。 5、1)500*200桥架安装54米，累计安装222米，占比28.83%， 2)300*200桥架安装216米，累计安装1236米，占比41.9%， 3)200*200桥架安装522米，累计安装686米，占比100.00%，. 6、逆变器4㎡电缆放线本周完成11778米，累计完成63773米，占比23.43% . 7、本周低压120放线419米，累计完成1287米，120接线完成24个，累计完成24个 .
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、支架安装检验 2、电气施工检验 3、电缆敷设检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、桩头打磨防腐360个； 2、支架安装70组，组件安装140组； 3、32#、33#方阵鱼塘注水； 4、逆变器安装30台，500*200桥架安装100米，300*200桥架安装300米，200*200桥架安装100米3 5、光伏线敷设30000米； 材料到货情况： 无
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
截桩 | 根 |  | 48 |  | 468
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 150 |  | 584 |  | 85.26% |  |  | 18.7695
3*30组件安装 | 组 | 685 | 99 |  | 430 |  | 62.77%
3*21支架安装 | 组 | 204 | 35 |  | 194 |  | 95.1% |  |  | 2.5972
3*21组件安装 | 组 | 204 | 13 |  | 85 |  | 41.67%
合计 |  |  | 778 |  | 515 |  | 21.3667 |  |  | 59.07%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 5 |  | 55 |  | 38.73%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 11778 |  | 63773 |  | 23.43%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 11779 |  | 63773 |  | 23.43%
逆变器120m²电缆接线 | 个 | 139 | 24 |  | 24 |  | 17.27%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 419 |  | 1287 |  | 6.538%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 216 |  | 1236 |  | 41.9%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 54 |  | 222 |  | 28.83%
200*200桥架安装 | 米 | 686 | 522 |  | 686 |  | 100%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 26.424 |  | 71.5315 |  | 48.66%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 7.9754 |  | 87.7289 |  | 38.73%
环网接地 | 米 | 3289 | 365.4 |  | 365.4 |  | 11.11% |  |  | 365.4444
箱变接线 | 台 | 9 | 1.25 |  | 1.25 |  | 13.89%
五、材料到货情况：
1、暂无材料接收
六：主要协调问题：
1、部分区域支架桩入土深度较浅，需加固方案 2、因480和485组件供货问题，组串调整后光伏线用量增加 3、支架檩条与斜梁加固，采用M12U型直角螺栓加防松螺母加固方案已得到设计院初步认可，现场试验后大面积开展。
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
光伏支架安装计划 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 95.39%
光伏组件安装计划 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 73.68%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：