表B.4   设计文件图纸评审意见及回复单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目                  编号：CZZHJL -TJ01

| 工程名称 |  | 潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目 |  |  | 专 业 |  | 建筑专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 桩机基础图 |  |  | 卷册号 |  | 第 卷第 册 |  |
| 文件类别 |  | 可研□ 初步设计□ 司令图设计□ 施工图■ 标书□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 西北勘测设计院 |  |  |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |  |  | 回复意见 |
| 1、预埋螺栓中心线是否与立柱中心线垂直； 2、支架立柱底板与基础顶面间隙如何处理； 3、钢筋保护层是多少； 4、无法成孔的地块，改为条形基础，保证厚度500mm的基础上，上面是否可以做成平面 ； 5、有的地块地式的原因条形基础上需要加100mm到500mm米高的桩，是否加钢筋笼 子 ； |  |  |  |  |  |  |  | 回复： - 支架基础的螺栓中心线为南北向； |
| 评审人 | 见签到表 |  | 日 期 |  |  | 回复人 |  |  |
| 审核人 |  |  | 日 期 |  |  | 日 期 |  |  |

注：1. 本表设计文件图纸评审意见，由项目监理机构填写。

2. 本表回复意见由设计单位填写。凡需作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。

3. 本表一式7份以上，建设单位、总包单位、各施工单位、设计单位各存1份、监理部存3份。

表B.4   设计文件图纸评审意见及回复单(续页)

工程名称： 潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号：

注：本页须和首页同时使用，签署在首页。