目   录

- 工程概况

- 目的

- 适用范围

- 引用相关文件

- 职责

- 监理应急救援小组的办公地点和机构

- 重大危险源

- 与外部联系的方式

- 急救措施

- 现场急救设备

- 应急预案的培训与演练

一、工程概况

1.1工程名称

赞皇鼎中20MWp光伏发电项目电项目

1.2 参建单位名称

1.2.1建设单位：赞皇鼎中光伏科技有限公司

1.2.2施工单位：吉林天诚电力安装有限公司、北京狄伦特能源科技有限公司、宁夏石元建筑工程有限公司

1.2.3监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1.3工程地点

本项目场址位于河北省石家庄市赞皇县南清河乡孤山村北。

1.4工程项目规模及特点

本项目规划建设总容量为50MWP，分期建成。本期为一期工程，建设规模为20MWP；本工程光伏电站按照发电量“统购统销”原则以2个10kV并网点的形式分别接至王家洞110KV站10KV Ⅰ段母线742#备用间隔和10KV Ⅱ段母线752#备用间隔实现光伏并网发电。本工程所用多晶硅太阳能电池组件CHSM6612P 315W/块；工程1#并网点安装组件33714块，安装容量10.61991MWP；工程2#并网点安装组件32292块，安装容量10.17198MWP；合计总安装容量为20.79189MWP。本工程共设2个10kV并网点，具体为：太阳能电池组件尺寸1956X994X50mm每18块组件串联成一串，阵列形式：南北向竖向2块组件。通过40台500kW的并网型逆变器输出交流315V，再经双分裂升压变美变MZGSB11-Z-1100/10升压后形成20回10kV分支线路，每4~6回10kV分支线路环网形成1回10kV出线以10kV电缆形式接至光伏站前区光伏配电房内的光伏进线柜。本光伏10kV并网工程使用10kV KYN28A-12型开关柜2套（6台/套）、1MW逆变器集装箱20座、1100KVA美变20座。

本工程光伏电站内10kV电缆采用直埋敷设，电缆埋设深度为地下0.8米，电缆需埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中，也可采取其他防止电缆受到损伤的措施；过马路段采用穿DN150热镀锌钢管敷设,钢管埋设深度为地下1米，每根钢管穿1根电缆。本工程电缆进出的热镀锌钢管两端应做成喇叭口状，以免敷设时损伤电缆。沿电缆路径的直线间隔约50米、转弯处或接头部位，应竖立明显的方位标志或标桩。电缆直埋敷设时，电力电缆之间及其与控制电缆之间、不同部门使用的电缆平行间距应分别不小于0.1米、0.5米；当电缆穿管或用隔板隔开时，平行间距可降低为0.1米；电缆直埋敷设时，电力电缆之间、控制电缆之间以及它们相互之间、不同部门使用的电缆之间交叉间距应不小于0.5米；当电缆穿管或用隔板隔开时，其交叉净距可降为0.25米。本工程10KV电缆与光缆直埋间距应遵循不同部门使用的电缆原则。

螺栓未注明螺栓性能等级为8.8级，制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓,大六角头螺母,垫圈型式尺寸与技术条件》

钢结构的制作与施工应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求，本设计所标明的全熔透对接焊缝质量标准均要求与母材等强，焊缝质量应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002规定的二级焊缝质量标准，其他未注明焊缝质量等级不应低于三级

所有未注明长度的角焊缝均为沿长度方向满焊，钢材厚度大于等于5mm的角焊缝未注明焊脚尺寸为6mm，钢材厚度小于5mm的角焊缝未注明焊脚尺寸为1.2t（t为相连板件中较薄板件的厚度）钢结构制作下料时，应预留加工和焊接余量。所有梁柱构件的切割边应平整清除毛刺，构件加工焊接后产生的变形应予以矫正，矫正后的构件变形应满足规范要求。

普通螺栓必须采用弹簧片（或双螺帽）防止松动，拧紧后螺杆外露长度可为2~3丝扣，整个结构安装完毕后，必须检查所有螺栓的拧紧度

除柱脚锚栓孔以外的螺栓孔应采用钻成孔，普通螺栓孔可比螺栓公称直径大1.5~2.0mm，安装时螺栓应能自由穿入孔内，不得强制敲打，不得气割成孔

支架安装时应采取合理的施工措施避免安装误差过大，各构件施工误差限值如下：

支架及组件倾斜度25°偏差±1°,光伏组件边缘高差相邻组件间2mm同组组件间5mm。

支架基础预埋件允许偏差标高偏差0~-5，轴线偏差±5。

桩基础尺寸允许偏差桩位灌注桩直径偏差10且≤30，桩顶标高偏差0~-10,垂直度每米偏差5mm，垂直度全高10mm，桩径±10mm。

固定支架安装允许偏差中心线偏差2mm，梁标高偏差（同组）3mm立柱面偏差（同组）3mm，支架倾斜角度偏差不应大于±1°。

二、目的

为保证工程施工安全、顺利进行，积极应对可能发生的安全突发事件，给现场监理人员、施工企业职工的工作和施工场区周边居民提供更好更安全的环境；保证各种应急救援反应资源处于良好的备战状态；指导应急反应行动按计划有序的进行；防止因应急救援反应行动组织不力或现场求援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；实现应急反应行动的快速、有序、高效。

- 三、适用范围

本应急救援预案适用于赞皇鼎中20MWp光伏发电项目电项目工程现场安全监理、施工生产及生活环境全过程。

- 四、引用的相关文件

本工程引用企业职业健康安全管理体系中：应急救援预案与响应控制程序、运行控制管理程序、危险源与环境因素识别评价管理程序的有关条款。

- 五、职责

1、应急领导小组负责项目监理部应急救援预案的制订和修订，组建由本监理部全体成员组成的应急救援小组，督促施工单位组建应急救援队伍，组织实施和演练，保证应急程序的有效运行，应对各种紧急事故的处理。

2、事故救援小组长由总监担任，具体负责监理参与、督促、参与指挥施工现场各类事故的应急救援工作。

3、安全监理工程师在事件发生时负责及时有效地、有序地疏散危害区域人员，并维护危害区域的秩序。

4、其它各专业监理工程师分别负责对施工班组伤害人员及时抢救，对伤害人员及时处理，并做好现场的保护措施。电气、设备专业监理工程师还应负责监督、检查施工单位的应急设备的完好率，使之起到应急的作用。发生事故后，现场所有成员立即进入应急救援状态，应急救援小组成员根据各自分工履行各自职责，进行现场急救，信息联络、组织疏散，调配各种资源进行应急反应，以使事故危害最小化。所有参与人员要积极服从应急救援小组负责人的指挥、调配、疏散避免事态的恶化，造成人身伤亡。

- 六、监理应急救援小组的办公地点和机构

本工程监理应急救援办公室设在施工现场监理办公室，项目监理部全体成员 保证每天至少有一名监理人员在施工现场安全值班，并保证电话畅通。

应急小组人员：

组长：卢洪彦

消防灭火：贲振军

后勤供给：孟文伟、薛常彪、陈鹏

现场临时医疗、营救：孟文伟、薛常彪、陈鹏

- 七、重大危险源

通过危险源识别与评价，本施工现场的重大危险源是：

- 塌方事故

- 坍塌事故

- 高处坠落事故

- 触电事故

- 物体打击事故

- 机械伤害事故

- 火灾爆炸事故

- 中毒事故

可能发生事故的性质与后果

（1）塌方事故的性质与后果：造成人身伤亡，财产损失，严重影响正常施工生产。

（2）坍塌事故的性质与后果：造成人身伤亡，财产损失，严格影响正常施工生产。

（3）高处坠落事故危险源的性质与后果：造成人身伤亡。

（4）触电事故危险源的性质与后果：造成人身伤亡。

（5）物体打击事故危险源的性质与后果：造成人身伤亡。

（6）机械伤害事故危险源的性质与后果：造成人身伤亡。

（7）火灾爆炸事故危险源的性质与后果：造成人身伤亡，财产损失，严重影响正常施工生产，污染环境。

（8）中毒事故危险源的性质与后果：造成人身伤亡，污染环境。

- 八、与外部联系方式

发生事故后，现场人员立即通知现场当日值班人员，值班人员应立即通知应急领导小组组长卢洪彦，电话：1874696300；如项目监理部难以控制事态发展，应根据情况通知以下部门：

- 匪警：110

- 火警：119

- 3、  急救：120

- 九、应急救援措施

- （一）土方塌方事故的急救措施

1、发现事故的人员应立即通知值班人员，值班人员立即分析事故类型，破坏程序，各施工班组快速清点人员，查清有无人员压埋若有人员压埋或设备损坏，并判断掩埋深度，选择救援工具与方式，如掩埋较浅应采取人员挖土避免机械挖掘而造成进一步伤害。组织无关人员就近安全区域撤出，同时立即通知项目应急救援小组组长卢洪彦，电话：1874696300；应急救援小组组长应立即组织应急小组配备相应应急设备及工具在有防护的情况下进入现场进行救护，同时督促施工单位应急救援工作按单位编制的应急预案进行。

2、项目监理部应急救援小组立即组织人员作好防护，进行排险工作。防止事态进一步扩大。如果项目部人员难以控制事态扩大，安全监理值班人员应立即拔打119电话报警，请求救助。

3、如有人员伤亡，应立即抢救伤员，根据伤员的受伤程度、部位，生命体征变化进行分析，按伤员伤情的轻重缓急采用相应的急救措施，并拔打120急救。如伤势较轻，应立即将受害人员送到就近的中心医院进行检查治疗。

4、参与、指导现场救护人员对受害者实施必要的紧急救护并由救护人员进行紧急现场抢救（如：人工呼吸、酒精消毒、伤口简易包扎处理）。

5、现场抢救完毕，立即组织将受害人员就近抬进中心医院进行检查和治疗。

6、现场监理人员立即组织检查现场危险源，根据情况尽快控制危险源，防止事故的进一步扩大。

7、组织危害区域的无关人员的撤离，封闭事故现场。组织调查事故发生的原因及损失情况。

8、事故控制后，应组织仔细检测危险情况，调查事故对周围环境的影响。如果危害较大，应封闭事故区域，并采取措施，消除危害。

9、项目监理机构应对事故原因进行调查、分析，写出事故报告。并上报公司生产技术部。项目监理机构应制定相应措施，防止类似事故再次发生。

- （二）坍塌事故的急救措施

1、发现事故的人员应立即通知值班人员，值班人员立即分析事故类型，破坏程度，组织无关人员就近安全区域撤出，同时立即通知项目应急救援小组组长卢洪彦，电话：1874696300；应急救援小组组长应立即组织应急小组配备相应应急设备及工具在有防护的情况下进入现场进行救护。

2、项目监理部应急救援小组应立即组织人员做好防护，进行排险工作。防止事态进一步扩大。如果难以控制事态扩大，值班人员应立即拔打119电话报警，请求救助。

3、如有人员伤亡，应立即抢救伤员，根据伤员的受伤程度、部位，生命体往变化进行分析，按伤员伤情的轻重缓急采用相应的急救措施，并拔打120急救。如伤势较轻，应立即将受害人员送到就近的中心医院进行检查治疗。

4、组织现场救护人员对受害者实施必要的紧急救护并由救护人员进行紧急现场抢救（如：酒精消毒、伤口简易包扎处理）。

5、现场抢救完毕，立即组织将受害人员就近抬进中心医院进行检查和治疗。

6、现场管理人员立即检查现场危险源，根据情况尽快控制危险源，防止事故的进一步扩大。

7、组织危害区域的无关人员的撤离。封闭事故现场调查事故发生的原因及损失情况。

8、事故控制后，应组织仔细检测危害情况，调查事故对周围环境的影响。如果危险较大，应督促施工单位封闭事故区域，并采取措施，消除危害。

9、项目监理部应对事故原因进行调查、分析，写出事故报告。并上报总公司生产技术部。并制定相应措施，防止类似事故再次发生。

- （三）高坠落事故应急救护措施：

1、发现事故发生的人员立即通知值班人员，值班人员立即赶赴事发现场，判断伤情，并通知应急救援小组组长卢洪彦，电话：1874696300；

2、项目监理部应急救援小组应立即组织人员做好排险工作，防止事态扩大。

3、事故发生后，项目应急救援小组应立即疏散现场危害区域无关人员撤离。

4、现场监理值班人员立即对现场情况进行控制，如有人员伤亡，应立即组织抢救伤员，根据伤员的受伤程度、部位，生命体征变化进行分类，按伤员伤情的轻重缓急采用相应的急救措施（发生脊柱骨折，切忌由一人抱胸、一人扶脚搬运，从而加快骨折损伤脊髓神精。运送时只能用硬板担架，伤员上下担架时应由三四人分别用手托住头、胸、臀和腿，保持动作一致平稳。避免脊柱扭曲加重伤情），现场救护人员应根据伤势立即对伤员进行现场抢救（如伤口消毒包扎）。

5、现场救护完毕，组织立即由现场急救人员用担架就近送邻近中心医院。

6、事故控制后，应调查事故的危害，封闭事故区域，采取措施，消除危害。

7、项目监理部部应对事故原因进行调查、分析，写出事故报告。并上报公司生产技术部。并制定相应措施，防止类似事故再次发生。

- （四）触电事故的应急措施：

1、发现事故发生的人员立即使用木杆将电线挑离受害者，并拉闸断电，通知现场电工切断相关电源的，同时立即通知现场值班人员，现场值班人员立即通知应急救援小组组长卢洪彦，电话：1874696300。

2、项目应急救援小组应立即组织人员做好防护进行排险，防止事态扩大。

3、如有人员伤亡，应立即抢救伤员，心跳停止、呼吸停止，立即做心肺复苏，并拔打120急救。

4、若伤势交轻，现场救护人员对受害者实施必要的紧急救护并由救护人员进行紧急现场抢救（如：人工呼吸、酒精消毒、伤口简易包扎处理）。

5、现场抢求完毕，立即组织将受害人员送就近的中心医院进行抢救。

6、监理应急救援小组应组织危害区域的无关人员的撤离。封闭事故现场调查事故发生的原因及损失情况。

7、事故控制后，应组织仔细检测危害情况，调查事故对周围环境的影响。如果危害较大，应封闭事故区域，采取措施，消除危害。

8、项目监理部应对事故原因进行调查、分析，写出事故报告。并上报公司生产技术部。并制定相应措施，防止类似事故再次发生。

- （五）物体打击事故的应急措施：

1、发现事故的人员应立即通知现场值班人员，现场值班人员立即分析伤情并通知应急救援小组组长卢洪彦，电话：1874696300；

2、应急救援小组应立即组织人员做好排险工作，防止事态扩大，如有人员伤亡应立即组织抢救并拨打120急救电话。

3、事故发生后，项目应急救援小组立即组织疏散现场危害区域无关人员撤离。

4、组织现场救护人员根据伤员的受伤程度、部位，生命体征变化进行分析，按伤员伤情的轻重缓急采用相应的急救措施，并拨打120急救。同时救护人员进行紧急现场抢救（如：酒精消毒、伤口简易包扎处理）。如伤势较轻，应立即将受害人员送到就近的中心医院进行检查治疗。

5、事故控制后，应立即组织封闭事故区域，采取措施，消除危害。

6、项目监理部应对事故原因进行调查、分析，写出事故报告。并上报总公司生产技术部。并控制相应措施，防止类似事故再次发生。

- （六）机械伤害事故急救措施

1、发现事故的人员应立即通知现场值班人员，现场值班人员立即分析伤情并通知急救援小组组长卢洪彦，电话：1874696300；

2、项目应急救援小组应立即组织人员做好排险工作，防止事态扩大，如有人员伤亡应立即组织抢救并拨打120急救电话。

3、抢救伤员应根据伤员的受伤程度、部位，生命体征变化进行分类，按伤员伤情的轻重缓急采取相应的急救措施，并拨打120急救。如伤势交轻，应立即将受害人员送到就近的中心医院进行检查治疗。

4、现场救护人员对受害者实施必要的紧急救护并由救护人员进行紧急现场抢救（如：人工呼吸、酒精消毒、伤口简易包扎处理）。

5、现场抢救完毕，立即组织将受害人员送往就近的中心医院进行抢救。

6、组织危害区域的无关人员的撤离。封闭事故现场调查事故发生的原因及损失情况。

7、事故控制后，应仔细检测危害情况，调查事故对周围环境的影响。

8、项目部应对事故原因进行调查、分析，写出事故报告。并上公司生产技术部。并控制相应措施，防止类似事故再次发生。

- （七）火灾与爆炸事故的应急措施：

1、发现事故的人员应立即组织就近的人员进行现场火势控制，或随机撤出并立即通知现场值班人员项目应急救援小组组长卢洪彦，电话：1874696300。

2、项目应急救援组应立即判断火灾类型，选择灭火工具（如电气火灾使用消防砂、干粉灭火器、油类火灾使用土砂覆盖等），组织人员作好防护，进行排险工作，防止事态扩大，如果现场人员控制事态扩大，值班人员打消防电话：119。

3、如有人员伤亡，应立即抢救伤员并拨打120急救。如伤势较轻，应立即将受害人员送到就近中心医院进行检查治疗。

4、应急救援小组组长何成华立即组织应急小组，在有防护的情况下进入现场进行救护。

5、应急救援小组应参与并组织进入现场立即利用消防器材及消防用水、消防砂等，控制火源与可能发生的爆炸原因，防止事故的进一步扩大。

6、现场救护人员对受害者实施必要的紧急救护，由救护人员进行紧急现场抢求（冷却受伤部位，用冷水冲洗伤肢冷却烧伤处；脱掉伤处的手表、戒指、衣物；消毒敷料，覆盖伤处，以防感染；勿剌破水泡，伤处勿涂药膏，勿粘贴受伤皮肤；口渴严重时可饮用盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克）。现场抢救完毕立即将受害人员送往就近中心医院进行抢救。

7、组织危害区域的无关人员的撤离。封闭事故现场调查事故发生的原因及损失情况。

8、事故控制后，应组织仔细检测危害情况，调查事故对周围环境的影响。如果危害较大，应封闭事故区域，必要时求助环保部门采取措施，消除危害。

9、项目监理部应对事故原因进行调查、分析，写出事故报告。并上报公司生产技术部。并控制相应措施，防止类似事故再次发生。

- （八）中毒事故的急救措施

1、发现事故发生的人员立即通知值班人员，值班人员立即赶赴事发现场，分析判断中毒原因、类型，并通知应急救援小组组长卢洪彦，电话：1874696300。

2、应急救援小组应根据中毒类型通知防疫部门携带相关药品赶赴现场急救或拨打120急救电话。

3、应急救援小组应立即组织人员做好排险工作，防止事态扩大。

4、事故发生后，应急救援小组应立即疏散现场危害区域无关人员撤离。

5、组织现场管理人员立即对现场情况进行控制，采取现场救护（如一氧化碳中毒，采取人工呼吸），现场救护完毕，立即组织由现场急救人员用担架就近送往中心医院救治。

6、事故控制后，应组织调查事故的危害，封闭事故区域，采取措施，消除危害。

7、项目监理部应对事故原因进行调查、分析、写出事故报告。并上报总公司质安办。并制定相应措施，防止类似事故再次发生。

- 十、现场急救设备（由施工单位统一配备并设专人管理）

- 消防设备：12个干粉灭火器、6个消防锹、5个消防桶。

- 急救设备：急救箱一个，担架二个。

- 急救工具：各类大小板手二套。

- 撬杆：4根。

- 铁锹：4把。

- 应急灯：4个。

现场急救设备的管理：应急设备的检查由安全监理工程师组织每月定期检查一次。设备及工具的保养必须一月进行一次。

- 十一、应急预案的培训与演练

1、应急反应培训

指导施工单位编制应急预案和应急计划，督促和参与按计划组织施工现场的全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急反应任务所需的知识和技能。

培训内容：

- 灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

- 个人的防护措施；

- 危险源的突显特性辨识；

- 事故报警；

- 紧急情况下人员的安全疏散；

- 各种抢救的基本技能。

培训的目的：

使应急救援人员明确“做什么”、“怎么做”、“谁来作”及相关法规所列出的事故危险和应急责任。

2、督促、参与施工单位做好紧急预案的演习，参加人员必须在5分钟内准备完毕，并到达现场。所有救护方法（人工呼吸、消毒处理、伤位固定、简单包扎等），必须每人进行一次操作。

演练目的：

- 测试预案和计划的充分程度；

- 测试应急培训的有效性和应急人员的熟练性；

- 测试现有应急反应装置、设备和其他资源的充分性；

- 提高与现场外的事故应急反应协作部门的协调能力；

- 通过演练来判别和改进应急预案和计划中的缺陷和不足。