安全旁站监理记录表

工程名称：奥瑟亚（嘉兴）秀洲区2.52MW分布式光伏电站工程　 编号：JX150808

| 现场工作内容 |  |  | 科瑞特照明厂区电缆沟回填 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  | 嘉兴科瑞特照明厂区 |  |  |
| 作业项目 主要危险分析 |  |  | 1）检查线缆沟的深度和宽度是否符合要求 2）检查电缆底和顶是否回填细沙 3）检查过路高压电缆是否用套管进行保护 4）检查回填土是否经过筛选去除大的石块。 |  |  |
| 施工 现场 安全 文明 施工 评价 | 组织 管理 |  | （描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等） 由南京南瑞施工队队长在现场做施工技术交底，落实安全措施。 准备测量的工器具，进行人员分工。 开始工作。向电缆沟内回填细沙再原土回填并且夯实。 |  |  |
|  | 平面 布置 |  | （描述施工作业区平面布置总体情况，各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求） 附图 |  |  |
|  | 安全 措施 |  | （安全防护用品和安全设施的投入、使用情况，重点核对安全保证措施的执行情况） 附图 |  |  |
| 现场主要问题 | （现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 电缆沟沟底回填细沙不均匀。 |  |  | 监理 有关 措施 | （针对现场情况，提出的监理指令） 监理现场进行旁站，检测结果如下： - 线缆沟宽度和深度符合图纸要求。 - 回填时高压电缆底部和顶部都用细沙进行回填。 - 过路电缆已使用套管进行保护。 - 回填土经过初步筛选进行回填并且夯实。 |
|  | 整改结果： 对沟底的细沙进行平整。 |  |  |  | 复验意见： |
| 旁站 时间 | 开始 | 2015年8月8日14 时00分 |  | 对应 作业 | （开始旁站时现场作业状况） |
|  | 结束 | 2015年8月8日15 时30 分 |  |  | （结束旁站时现场作业状况） |

旁站监理人员（签名）：                                       作业负责人（签名）：

注  1. 记录由旁站监理人员填写。

2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

附件1：