监理例会会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| **工程名称：**科华控股屋顶3.424MW分布式光伏发电项目 | **编号：**ZHJL-KHKG-JLLH-004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 项目部办公室 | **会议时间** | 2017年11月8日 |
| **组织单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **主持人** | 严松贤 |
| **建设单位** | 溧阳市优科能源有限公司 | **参加人员** | 赵云 |
| **监理单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **参加人员** | 严松贤、朱薛杰 |
| **总包单位** | 羲和太阳能电力有限公司 | **参加人员** | 王丹 |
| **会议议题** | 1、工程进展概况及下周计划；2、材料到货情况；3、发现的问题与要求；4、工程资料的完善；5、人员与设备安全 | | |
| 1. **工程进展概况及下周计划**   进展概况  1、逆变器、汇流箱安装已完成100%。  2、一次、二次设备安装及接线已完成90%，控制电缆需等厂家做最后安装、调试。  3、组件安装完成92%。  下周计划  1、9号供电公司人员进场进行现场指导。  2、12号之前，所有接线工作全部完成，开始进行调试。  3、15号前完成封堵、调试工作，顺利并网。  4、运维人员尽快进场。   1. **材料到货情况**   现场施工材料已经基本到货，还有一小部分夹具由于快递原因延迟到货，预计本周到货并完成组件安装。   1. **发现的问题与要求**   1、在检查施工现场时，发现现场有施工人员抽烟、安全帽佩带不规范的现象。要求总包方加强对现场施工人员的管控，杜绝出现此类不良事件存在。   1. 一次、二次柜接线时，部分接头未套字码管。要求施工人员在接线前，先将字码管按顺序套装好，以免出现错接现象。 2. 电缆沟回填时，需做到铺沙盖板，再进行土回填。   4、所有接线工作需做到牢固、可靠、顺直、美观、相序正确。  5、晚间露水较重，不允许加班进行接头制作、连接工作。  6、调试、消缺和验收工作必须及时安排。  7、请供电公司人员提前到现场指导工作，不足地方及时整改到位。  8、十一月十五日并网，现场进度必须合理安排人力和物力保证并网。   1. **工程资料的完善**   1、施工方需尽快完善过程资料，各类测试报告尽快进行，各类电器设备需提交质保资料。  2、调试前需提供调试大纲，经监理审查后进行调试工作。  3、启动方案和启动委员会尽快确定。   1. **人员与设备的安全**   1、本项目上下梯较为陡峭，施工人员在上下梯的过程中需注意安全。   1. 在送电过程中，必须现场设专业人员进行监督。 2. 加强班前安全教育。     科华控股屋顶3.424分布式光伏发电项目  监理部整理  2017年11月8日 | | | |