核算报告

- 项目名称：

- 西安沃斯特机械设备制造有限公司厂房阎良航空产业研发基地2楼（厂房），单体屋面面积6528m2

- 结构选型:

- 厂房结构类型为单层门式钢架钢结构厂房，屋面均为轻钢屋面。

- 核算依据：

- 本工程复核的依据为原结构的设计图纸。

- 新增加的光伏组件及导轨按0.15KN/m2进行计算。

- 荷载取值：

- 1.屋面恒载取值：

- 0.45KN/m2（主钢架计算）

- 0.30KN/m2（檩条计算）

- 2.屋面活载取值：

- 0.3KN/m2（主钢架计算）

- 0.5KN/m2（檩条计算）

- 3.基本风压取值：

- 0.35KN/m2，调整系数1.05

- 4.基本雪压取值：

- 0.25KN/m2

- 核算结论：

- 核算汇总表

| 项目名称 | 厂房屋面概况（m2） | 图纸提供时间 | 图纸状态 | 目前状态 | 屋面形式 | 檩条验算结果 | 梁验算结果 | 柱验算结果 | 估算容量（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安沃斯特机械设备制造有限公司厂房 | 2楼（厂房）（6528） | 2017.06.20 | 纸质 | 已校核 | 彩钢瓦 | 满足荷载要求 | 满足荷载要求 | 满足荷载要求 | 可以安装光伏 |

- 经核算，上述2楼（厂房）能满足铺设光伏板的使用要求。

- 中北工程设计咨询有限公司

- 二〇一七年六月二十一日