## 危害辨识风险评价
钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目危害因素风险评价表
|  |  |  | 编制 |  | 审核 |  | 批准
序号 | 活动过程（划分作业活动） | 危害因素 | 危害事件发生原因 | 风险评价 |  |  |  | 危害事件类别 | 目前采取措施
|  |  |  | L可能性 | E频繁程度 | C后果 | D危险性
1 | 施工准备 | 高空坠落 | 防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 | 佩戴防护用品、培训教育
2 |  | 物体打击 | 防护设施安装过程工具保管不当坠落；物料搬运。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 配备工具袋、防护用品、培训教育
3 |  | 车辆伤害 | 物料运输车辆。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 可能有危险 | 施加影响、培训教育
4 |  | 触电 | 临时用电设施的布置。 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能有危险 | 用电设备检查、操作规程作业
5 |  | 起重伤害 | 吊装物捆绑不牢掉落、散落。 | 3 | 6 | 15 | 270 | 高度危险 | 培训教育、持证上岗、规程作业
6 | 支架安装 | 高空坠落 | 防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能有危险 | 设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育
7 |  | 物体打击 | 龙骨搬运挤压、磕碰。 | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | 可能有危险 | 佩戴防护用品、培训教育
8 |  | 起重伤害 | 吊装物捆绑不牢掉落、散落。 | 3 | 6 | 7 | 126 |  | 培训教育、持证上岗、规程作业
9 |  | 机械伤害 | 手持电钻、砂轮、切割机使用不当 | 1 | 6 | 3 | 18 | 可能有危险 | 作业规程操作、培训教育、防护用品
10 |  | 触电 | 配电线路、用电设备（电焊设备、手持电动工具）使用不当。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 用电设备检查、操作规程作业
11 |  | 灼伤、烫伤 | 电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能有危险 | 防护用品、作业规程作业
12 |  | 火灾 | 焊接火花与易燃物品距离近。 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 可能有危险 | 作业规程操作、控制距离
13 | 电池组件安装 | 机械伤害 | 手持电钻使用不当 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 作业规程操作、培训教育、防护用品
14 |  | 触电 | 配电线路、手持电钻、使用不当，电池板破损。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 用电设备检查、操作规程作业
15 |  | 高空坠落 | 防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育
16 |  | 划伤 | 电池板破碎。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能有危险 | 作业前检查、佩戴防护用品
17 |  | 起重伤害 | 电池板吊装过程坠落。 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能有危险 | 培训教育、持证上岗、规程作业
18 |  | 物体打击 | 电池板搬运过程。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能有危险 | 佩戴防护用品、培训教育
19 | 电缆布线、线槽安装 | 机械伤害 | 手砂轮、手电钻使用不当。 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能有危险 | 作业规程操作、培训教育、防护用品
20 |  | 触电 | 配电线路、手持电钻、使用不当，电池板破损。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 用电设备检查、操作规程作业
21 |  | 高空坠落 | 防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。 | 6 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育
22 |  | 物体打击 | 桥架、电缆搬运过程。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能有危险 | 佩戴防护用品、培训教育
23 |  | 起重伤害 | 桥架、电缆吊装过程。 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能有危险 | 培训教育、持证上岗、规程作业
24 | 汇流箱安装 | 机械伤害 | 手电钻使用不当。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能有危险 | 作业规程操作、培训教育、防护用品
25 |  | 触电 | 配电线路、手持电钻、电焊机使用不当，电池板破损。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 操作规程、定期检查、培训教育
26 |  | 灼伤、烫伤 | 电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能有危险 | 防护用品、作业规程作业
27 |  | 火灾 | 焊接火花与易燃物品距离近。 | 3 | 6 | 15 | 270 | 高度危险 | 作业规程操作、控制距离
28 |  | 高空坠落 | 防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育
29 | 逆变器及配电柜安装 | 起重伤害 | 设备吊装过程重物坠落。 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能有危险 | 培训教育、持证上岗、规程作业
30 |  | 机械伤害 | 手电钻使用不当。重物挤压。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 作业规程操作、培训教育、防护用品
31 |  | 灼伤、烫伤 | 电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。 | 3 | 1 | 1 | 3 | 可能有危险 | 防护用品、作业规程作业
32 |  | 火灾 | 焊接火花与易燃物品距离近。 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能有危险 | 作业规程操作、控制距离
33 |  | 触电 | 配电线路、手持电钻、电焊机使用不当，电池板破损。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 操作规程、定期检查、培训教育
34 | 系统调试 | 触电 | 操作不当、设备故障。 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能有危险 | 操作规程、定期检查、培训教育
35 |  | 火灾 | 线缆短路、设备故障。 | 3 | 6 | 15 | 270 | 高度危险 | 作业规程操作、控制距离
36 |  | 高空坠落 | 防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 | 设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育
37 | 电站验收 | 高空坠落 | 防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防护用品、注意力不集中。 | 1 | 1 | 15 | 15 | 可能有危险 | 设置安全防护网、配备安全防护用品、培训教育
38 |  | 触电 | 操作不当、注意力不集中。 | 1 | 1 | 15 | 15 | 可能有危险 | 操作规程、定期检查、培训教育
39 | 其他 | 物体打击 | 大风天气造成材料坠落。 | 1 | 1 | 15 | 15 | 可能有危险 | 大风天气做好材料放置
40 |  | 交通事故 | 乘坐非法营运车辆、疲劳驾驶、不遵守交通规则、严禁酒后驾车。 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能有危险 | 选择正规车辆、遵守交通规则、不饮酒开车
41 |  | 中毒 | 食用不卫生食物。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能有危险 | 选择正规饭店、少吃肉、海鲜
42 |  |  | 住宿防止财务被盗、火灾疏散。 | [5 empty] | 入住宾馆观察疏散路线、提高个人应急逃生能力

## LECD释义
LECD释义
L——事故或危害事件发生的可能性；
E——暴露于危害事件环境的频率；
C——事故或危害事件的可能结果。
D=L*E*C
D值 风险等级（可以自定义）
超过320 非常高的风险， 要停止作业 A E 1
160至320 高风险，需要立即整改 B D 2
70至160 中等风险，需要整改 C C 3
20至70 可能的风险， 需要注意 D B 4
20以下 可接受的风险， 容忍 E A 5
事故或危害事件发生可能性（L）分数 | 分数值
完全会被预料到 | 10
相当可能 | 6
不经常，但可能 | 3
完全意外，极少可能 | 1
可以设想，但绝少可能 | 0.5
极不可能 | 0.2
实际上不可能 | 0.1
暴露于危害事件环境的情况（E） | 分数值
连续暴露于危害事件环境 | 10
每天在工作时间内暴露 | 6
每周一次或偶然地暴露 | 3
每月暴露一次 | 2
每年几次出现在危害事件环境 | 1
非常罕见地暴露 | 0.5
事故或危害事件的可能结果（C） | 分数值
大灾难（许多人死亡） | 100
灾难（几人死亡） | 40
非常严重（一人死亡） | 15
严重（严重伤害） | 7
重大（致残） | 3
引人注目（需要救护） | 1