- 标准化监理作业卡——组件安装

- 工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK62-

| 阶段 | 作业项目 | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 | 配备应用量具、仪器设备、照相机等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 施工组织、人员的到位、交底情况 | 查施工作业人员、专职监护人，管理人员的到位 、班前会交底记录。 |  |  |  |  |
|  | 外观 | 无损伤、变形 | 观察 |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | 符合图纸 | 用钢尺检测 |  |  |  |
|  | 零部件数量 | 齐全 | 与图纸数量核对 |  |  |  |
|  | 安装位置 | 符合图纸设计要求 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 安装的形式 | 符合设计文件的规定 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 安装标高 | 与图纸设计一致 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 螺栓紧固 | 符合厂家技术要求 | 弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测 |  |  |  |
|  | 压块紧固 | 紧固件牢固，无未压平的现象 | 观察 |  |  |  |
|  | 安装角度 | 方向正确，且偏差±1° | 角度仪 |  |  |  |
|  | 组件边缘高差 | 相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10 | 挂钢线，用钢尺检测 |  |  |  |
|  | 组件平整度 | 相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较） | 挂钢线，用钢尺检测 |  |  |  |
|  | 组件下缘距地面距离 | 符合图纸设计要求 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 接地安装 | 符合图纸设计要求 | 核对图纸检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

- 标准化监理作业卡——支架安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK63-

| 阶段 | 作业项目 | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 | 配备应用量具、仪器设备、照相机等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 施工组织、人员的到位、交底情况 | 查施工作业人员、专职监护人，管理人员的到位 、班前会交底记录。 |  |  |  |  |
|  | 外观 | 无严重锈蚀、损伤、变形 | 观察 |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | 符合图纸 | 用钢尺检测 |  |  |  |
|  | 零部件数量 | 齐全 | 与图纸数量核对 |  |  |  |
|  | 材质 | 符合图纸设计要求 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 安装位置 | 符合图纸设计 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 安装的形式 | 形式、规格符合设计文件的规定 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 安装标高 | 与图纸设计一致 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 安装方向 | 方向正确 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 中心线偏差 | ≤2mm | 钢尺检测 |  |  |  |
|  | 螺栓紧固 | 符合厂家技术要求 | 弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测 |  |  |  |
|  | 垂直度偏差 | ≤1mm/m | 角尺及钢尺检测 |  |  |  |
|  | 立柱侧向平齐度偏差 | 相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm | 挂钢线，钢尺检测 |  |  |  |
|  | 支架顶面标高偏差 | 相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm | 挂钢线，钢尺检测 |  |  |  |
|  | 调整支架角度 | ≤1度 | 角尺及钢尺检测 |  |  |  |
|  | 斜单轴跟踪系统支架倾角 | ≤1度 | 角尺及钢尺检测 |  |  |  |
|  | 接地安装 | 符合图纸设计要求 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

- 标准化监理作业卡——支架金属表面防腐

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK64-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 金属表面清理 |  | 油垢、灰层、铁锈清除干净 | 观察 |  |  |  |
|  | 底层（防锈漆）涂刷 |  | 涂刷均匀、无透底、漏刷 | 观察 |  |  |  |
|  | 油漆涂刷 | 漆层外观 | 色调均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 漆层复刷时限 | 漆层复刷，必须在上一层漆已干燥后进行 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 层间结合 | 层间结合严密、无分层现象 | 观察 |  |  |  |
|  | 油漆色彩 |  | 色彩一致，不变色 | 观察 |  |  |  |
|  | 金属热镀锌处理 |  | 镀锌厚度≥65μm | 镀锌测量仪检测 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

- 标准化监理作业卡——支架柱脚二次灌浆

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK65-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 基础检查 | 基础洁净度 | 无杂物、污垢 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 地脚螺栓(钢筋)外观检查 | 无漏焊，焊缝长度、高度符合设计要求，无焊渣。螺栓紧固完毕，无油垢。 | 观察 |  |  |  |
|  | 二次灌浆 | 二次灌浆混凝土标号 | 符合设计要求 | 核对设计资料 |  |  |  |
|  |  | 二次灌浆 | 灌浆时捣实，表面光洁，无麻面，外形尺寸符合设计 | 观察，并检查施工记录 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

- 标准化监理作业卡——基础检查划线及地脚螺栓安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK66-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检 查 | 基础几何尺寸 | ±20 | 对照图纸,用钢尺检测 |  |  |  |
|  |  | 基础顶标高偏差 | 0，-10 | 对照图纸,用水准仪检测 |  |  |  |
|  |  | 中心位置偏差 | ±10 | 对照图纸,用钢尺检测 |  |  |  |
|  | 划 线 | 基础纵横主要中心线偏差 | ±20 | 以建筑基准点为基准,吊线锤,用钢尺检测 |  |  |  |
|  |  | 中心线距离偏差 | ±3 | 吊线锤，用钢尺检测 |  |  |  |
|  |  | 地脚螺栓孔偏差 | ±10 | 用钢尺检测 |  |  |  |
|  |  | 标高偏差 | ±10 | 用钢尺检测 |  |  |  |
|  | 地 脚 螺 栓 安 装 | 地脚螺栓垂直偏差 | ≤（1/100）*L （L-螺栓长度） | 用直角尺测量 |  |  |  |
|  |  | 钩（环）头离孔壁距离 | 底端不碰孔壁 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 地脚螺栓、螺母、垫圈安装 | 接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露2-3扣 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 紧地脚螺栓的混凝土强度 | ≥70%混凝土设计强度 | 检查施工记录及试件强度报告 |  |  |  |
|  |  | 锚板活动地脚螺栓安装 | 螺栓上端面标明矩形头方向 | 观察 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

- 标准化监理作业卡——汇流箱安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK67-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 设备检查 | 防护等级 | 符合设计、合同要求 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸 | 符合图纸 | 用钢尺检测 |  |  |  |
|  |  | 元器件 | 完好、无松动 | 内部检查 |  |  |  |
|  |  | 开关和熔断器 | 断开灵活、可靠 | 操作试验 |  |  |  |
|  | 设备 | 位置 | 符合图纸设计 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 支架和固定螺栓 | 镀锌件 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 垂直度 | 允许偏差应小于1.5mm | 测量 |  |  |  |
|  |  | 接地 | 应牢固、可靠 | 对照标准检查 |  |  |  |
|  |  | 接地线的截面 | 符合设计要求 | 卡尺实测 |  |  |  |
|  | 绝缘电阻测试 | 汇流箱进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于2MΩ | 用兆欧表测试 |  |  |  |
|  |  | 汇流箱进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于2MΩ | 用兆欧表测试 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

- 标准化监理作业卡——逆变器安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK68-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 基础型钢 | 不直度 | <1 mm/m,<3 mm/全长 | 用钢尺检测 |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸 | 符合图纸 | 用钢尺检测 |  |  |  |
|  |  | 水平度 | <1 mm/m,<3 mm/全长 | 用水平尺检测 |  |  |  |
|  |  | 位置误差及不平行度 | <3 mm/全长 | 用卷尺测量 |  |  |  |
|  |  | 顶部宜高出抹平地面 | 10mm | 用水平仪测量 |  |  |  |
|  | 集中逆变器 | 位置、方向 | 符合图纸设计 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 场所震动 | 按设计要求采取防震措施 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 与基础型钢之间固定 | 牢固可靠 | 检查 |  |  |  |
|  |  | 接地（100kW及以上的逆变器应保证两点接地） | 应牢固、可靠 | 对照标准检查 |  |  |  |
|  |  | 接地线的截面 | 符合设计要求 | 卡尺实测 |  |  |  |
|  |  | 通风、散热 | 符合设计要求 | 用测温仪实测 |  |  |  |
|  | 组串式逆变器 | 高度、方向 | 符合设计要求 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 与支架连接 | 牢固可靠 | 检查 |  |  |  |
|  | 绝缘电阻测试 | 交流侧电缆接线前电缆绝缘 | 绝缘电阻不小于2MΩ，校对电缆相序 | 用兆欧表测试 |  |  |  |
|  |  | 直流侧电缆接线前电缆绝缘 | 绝缘电阻不小于2MΩ，校对极性正确 | 用兆欧表测试 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

- 标准化监理作业卡——箱式变压器的安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK69-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 设备 检查 | 外壳及附件 | 铭牌及接线图标志 | 齐全清晰 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 附件清点 | 齐全 | 对照设备装箱单检查 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘子外观 | 光滑，无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 铁芯 检查 | 外观检查 | 无碰伤变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 铁芯紧固件检查 | 紧固，无松动 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  |  | 铁芯绝缘电阻 | 绝缘良好 | 打开夹件与铁芯接地片 用兆欧表检查 |  |  |  |
|  |  |  | 铁芯接地 | 1点 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 绕组 检查 | 绕组接线检查 | 牢固正确 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 表面检查 | 无放电痕迹及裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 | 绝缘良好 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 引出线 | 绝缘层 | 无损伤、裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 裸露导体外观 | 无毛刺尖角 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 裸导体相间及对地距离 | 按GB50149规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  |  | 防松件 | 齐全、完好 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 引线支架 | 固定牢固、无损伤 | 扳动检查 |  |  |  |
|  | 本体 附件 安装 | 本体固定 |  | 牢固、可靠 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 温控装置 |  | 动作可靠，指示正确 | 扳动及送电试转 |  |  |  |
|  |  | 风机系统 |  | 牢固，转向正确 |  |  |  |  |
|  |  | 相色标志 |  | 齐全、正确 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 接 地 | 外壳接地 |  | 牢固，导通良好 | 扳动且导通检查 |  |  |  |
|  |  | 本体接地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温控器接地 |  | 用软导线可靠接地，且导通良好 | 观察及导通检查 |  |  |  |
|  |  | 风机接地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开启门接地 |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电流、电压互感器安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK70-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 本 体 检 查 | 铭牌标志 |  | 完整、清晰 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 外观 |  | 完整，无损伤 |  |  |  |  |
|  |  | 二次接线板 | 引线端子 | 连接牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘检查 | 绝缘良好 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 变比及极性检查 |  | 正确 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  | 互 感 器 安 装 | 极性方向 |  | 三相一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 接线端子位置 |  | 在维护侧 |  |  |  |  |
|  |  | 等电位弹簧 | 固定 | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 与母线接触 | 紧密可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 零序电流互感器铁芯与其他导磁体间 |  | 不构成闭合磁路 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 所有连接螺栓 |  | 齐全，紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  | 接 地 | 外壳接地 |  | 牢固可靠 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 电流互感器备用二次绕组接地 |  | 短路后可靠接地 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——油浸式互感器安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK71-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 本 体 检 查 | 铭牌标志 |  | 完整，清晰 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 瓷套外观 |  | 完整，无裂纹 |  |  |  |  |
|  |  | 密封检查 |  | 无渗漏 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 油位 |  | 正常 |  |  |  |  |
|  |  | 呼吸孔检查 |  | 无阻塞 |  |  |  |  |
|  |  | 二次 接线板 | 引线端子 | 连接牢固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘检查 | 绝缘良好 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 变比及极性检查 |  | 正确 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  | 互 感 器 安 装 | 极性方向 |  | 三相一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 隔膜式 储油柜 | 隔膜检查 | 完好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 顶盖螺栓 检查 | 齐全，紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 电容式电压互感器 | 组件编号 | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  |  | 组件间 接触面 | 无氧化层，并涂有电力复合脂 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 均压环 | 外观检查 | 清洁，无损坏 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 与瓷裙间隙 | 均匀一致 |  |  |  |  |
|  |  | 所有连接螺栓 |  | 齐全，紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  | 接地 | 外壳接地 |  | 牢固可靠 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 分级绝缘及电容式电压互感器接地 |  | 按制造厂规定，接地可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 电容式电压互感器末屏及铁芯接地 |  | 牢固，导通良好 |  |  |  |  |
|  |  | 电流互感器备用二次绕组接地 |  | 短路后可靠接地 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 相色标志 |  | 齐全，正确 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——六氟化硫断路器安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK72-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 基础检查 | 基础中心距离误差 |  |  |  |  |  | ≤lOmm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 基础高度误差 |  |  |  |  |  | ≤lOmm | 用水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 预留孔或预埋件中心距离误差 |  |  |  |  |  | ≤lOmm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 预埋螺栓中心距离误差 |  |  |  |  |  | ≤2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  | 支架 | 与基础间垫铁检查 |  |  |  |  |  | 不超过3片，总厚度不大于lOmm，各片间焊接牢固 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 支架固定 |  |  |  |  |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  | 机构箱安装 | 外观检查 |  |  |  |  |  | 完整，无损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 机构箱固定 |  |  |  |  |  | 牢固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 接地 | 连接面检查 |  |  |  |  | 接触良好 | 导通检查 |  |  |  |
|  |  |  | 接地连接 |  |  |  |  | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  | 支柱 瓷套 | 外观检查 |  |  |  |  |  | 完整，无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 相间中心距离误差 |  |  |  |  |  | ≤5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 支柱与机构箱连接 |  | 密封圈(垫)检查 |  |  |  | 完好，清洁，无变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓紧固力矩 |  |  |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定 用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  | 灭 弧 室 安 装 | 外观检查 |  |  |  |  |  | 清洁，无损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 吸附剂检查 |  |  |  |  |  | 干燥 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  | 三联箱与支柱连接 |  | 气路连接 |  |  |  | 正确可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 传动杆连接 |  |  |  | 正确可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密封圈(垫)检查 |  |  |  | 完好，清洁，无变形 |  |  |  |  |
|  |  | 密封槽面检查 |  |  |  |  |  | 清洁，无划痕 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定 用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 导电部分检查 |  |  |  |  |  | 清洁，无损伤，且连接牢固 | 观察，并用扳手检查 |  |  |  |
|  | 均压 电容 | 外观检查 |  |  |  |  |  | 清洁，无损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 均压电容值 |  |  |  |  |  | 按制造厂规定 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  | 操动 机构 | 油箱 |  |  |  | 内部检查 |  | 清洁，无杂质 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 油位 |  | 正常 |  |  |  |  |
|  |  | 连接管路 |  |  |  |  |  | 清洁，无渗漏 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 液压油检查 |  |  |  |  |  | 标号正确，无杂质 | 检查油质合格证件 |  |  |  |
|  |  | 额定油压时液压回路检查 |  |  |  |  |  | 无渗漏油 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 预充氮气压力 |  |  |  |  |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  | 工作缸活塞杆 |  |  |  |  | 动作检查 | 无卡阻、跳动 | 操动试验检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 行程 | 按制造厂规定 |  |  |  |  |
|  |  | 微动开关动作检查 |  |  |  |  |  | 准确可靠，接触良好 | 操动试验检查 |  |  |  |
|  |  | 电接点压力表校验 |  |  |  |  |  | 合格，联动闭锁压力值按制造厂规定整定 | 检查校验报告 |  |  |  |
|  |  | 电气回路绝缘检查 |  |  |  |  |  | 绝缘良好 | 用兆欧表检查 |  |  |  |
|  |  | 油泵或空压机检查 |  |  |  |  |  | 转向正确，无异常现象 | 通电试运检查 |  |  |  |
|  |  | 分、合闸线圈铁芯动作检查 |  |  |  |  |  | 可靠，无卡阻 | 操动试验检查 |  |  |  |
|  |  | 辅助开关检查 |  |  |  |  |  | 触点无烧损，接触良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 加热装置 |  |  |  |  |  | 无损伤，绝缘良好 | 用万用表及兆欧表检查 |  |  |  |
|  | SF6 气 体 充 注 | 充气设备及管路检查 |  |  |  |  |  | 洁净，无水分、油污 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 充气前断路器内部真空度 |  |  |  |  |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  | 密度继电器 |  |  |  |  |  | 报警、闭锁压力值按制造厂规定整定 |  |  |  |  |
|  |  | SF6气体含水量 |  |  |  |  |  |  | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | SF6气体压力 |  |  |  |  |  | 按制造厂规定 | 观察密度继电器 |  |  |  |
|  |  | 整体密封试验 |  |  |  |  |  |  | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  | 断路器与操作机构联动试验 |  |  |  |  |  | 正常，无卡阻 | 操作试验检查 |  |  |  |
|  |  | 分、合闸指示 |  |  |  |  |  | 与断路器分、合位置对应 |  |  |  |  |
|  |  | 操作记数器指示 |  |  |  |  |  | 正确 |  |  |  |  |
|  |  | 控制箱 |  |  | 零部件检查 |  |  | 齐全.完好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接地 |  |  | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 机构箱及控制箱密封 |  |  |  |  |  | 密封良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 相色标志 |  |  |  |  |  | 正确，齐全 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——隔离开关的安装及调整

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK73-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 瓷 柱 安 装 | 外观检查 |  |  |  | 清洁，无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 瓷铁胶合处检查 |  |  |  | 粘合牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 瓷柱与底座平面操作轴间连接螺栓 |  |  |  | 紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 均压环外观检查 |  |  |  | 清洁，无损伤、变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 导 电 部 分 | 可挠软连接检查 |  |  |  | 连接可靠，无折损 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 接线端子检查 |  |  |  | 清洁，平整，并涂有电力复合脂 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 接触部 位检查 |  | 触头表面镀银层 |  | 完整，无脱落 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 线接触 |  | 塞尺塞不进 | 用0.05mm×lOmm塞尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接触面宽度 ≤50mm |  | ≤4mm (塞尺塞人深度) | 用0.05mm×lOmm塞尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接触面宽度 ≥60mm |  | ≤6mm (塞尺塞人深度) |  |  |  |  |
|  | 传 动 装 置 | 传动 部件 |  |  | 部件 | 连接正确，固定牢靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作检查 | 咬合准确，轻便灵活 | 操动检查 |  |  |  |
|  |  | 定位螺钉调整 |  |  |  | 可靠，能防止拐臂超过死点 | 操动检查 |  |  |  |
|  |  | 辅助开关检查 |  |  |  | 动作可靠，触点接触良好 | 操动检查 |  |  |  |
|  |  | 接地刀与主要触头间机械或电气闭锁 |  |  |  | 准确可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 限位装置动作检查 |  |  |  | 在分、合闸极限位置可靠切除电源 | 操动检查 |  |  |  |
|  |  | 机构箱密封垫检查 |  |  |  | 完整 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 隔 离 开 关 调 整 | 合闸 状态 | 触头间相对位置 |  |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  |  | 备用行程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 触头两侧接触压力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分闸状态触头间净距或拉开角度 |  |  |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  | 触头接触时不同期允许值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引弧触头与主要动触头动作顺序 |  |  |  | 正确 | 操动检查 |  |  |  |
|  |  | 隔离开关与操作机构联动试验 |  |  |  | 动作平稳，无卡阻 |  |  |  |  |
|  | 接 地 | 底座接地 |  |  |  | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 机构箱接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 | 防松件检查 |  |  |  | 防松螺母紧固，开口销打开 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 相色标志 |  |  |  | 正确，清晰 |  |  |  |  |
|  |  | 孔洞处理 |  |  |  | 密封良好 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——控制及保护屏台的安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK74-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 屏 台 就 位 找 正 | 位置 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 垂直度误差 |  | ＜1.5mm/m | 用铅坠检查 |  |  |  |
|  |  | 水平误差 | 相邻两盘顶部 | ＜2mm | 拉线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 成列盘顶部 | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  | 盘面误差 | 相邻两盘边 | ＜lmm |  |  |  |  |
|  |  |  | 成列盘面 | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  | 盘间接缝 |  | ＜2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  | 屏台 固定 | 固定连接 |  | 牢固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件检查 |  | 完好、齐全、紧固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件表面处理 |  | 镀锌 |  |  |  |  |
|  | 屏台 接地 | 底架与基础间连接 |  | 牢固，导通良好 | 观察并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 有防震垫的盘接地 |  | 每段盘有两点以上明显接地 |  |  |  |  |
|  |  | 装有电器可开启屏门的接地 |  | 用软铜导线可靠接地 |  |  |  |  |
|  | 屏 台 设 备 检 查 | 盘面检查 |  | 平整、齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 设备及附件检查 |  | 按设计规定 | 对照设计图梭查 |  |  |  |
|  |  | 设备外观检查 |  | 完好，无损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电器元件固定 |  | 牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 盘上标志 |  | 正确齐全、清晰、不要脱色 |  |  |  |  |
|  |  | 安全距离 | 电气间隙 | 按GB 50171中 5.O.6规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  |  | 爬电距离 |  |  |  |  |  |
|  | 小 母 线 安 装 检 查 | 铜棒或铜管直径 |  | ≥6mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 间距 | 电气间隙 | ≥12mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 爬电距离 | ≥20mm |  |  |  |  |
|  |  | 固定 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 平直度 |  | 无局部扭曲 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 接触面处理 |  | 搪锡 |  |  |  |  |
|  |  | 母线标志 |  | 正确清晰、不易脱色 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电缆支架(桥架)制作及安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK75-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 电 缆 架 配 制 | 型钢 检查 | 外观检查 | 无显著扭曲，切口无卷边、毛刺 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 规格 | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 电 缆 架 | 电缆支架层间允许最小距离 | 按GB 50168中 表4.2.2规定 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接 | 牢固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆托架配制 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 镀锌层 |  | 完好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 预埋 件 | 布置 | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  |  | 固定强度 | 牢固 | 用手扳动检查 |  |  |  |
|  | 电 缆 支 吊 架 安 装 | 布置及间距 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 最上(下)层横撑至沟顶或楼板距离 |  | 按GB 50168中 表4.2.3规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 水平布置电缆架高低误差 |  | ≤5mm | 用拉线和尺检查 |  |  |  |
|  |  | 垂直布置电缆架左右误差 |  |  | 用铅坠和尺检查 |  |  |  |
|  |  | 在有坡度的电缆沟内或建筑物上电缆架布置 |  | 与电缆沟或建筑物 同坡度布置 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆架固定 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆托架 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  | 组装 后的 钢结 构竖 并检 查 | 垂直误差mm |  | ≤0.2％竖井高度 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 支架横撑水平误差mm |  | ≤0.2％竖井宽度 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 对角线误差mm |  | ≤0.5％竖井对角线长度 |  |  |  |  |
|  |  | 外观检查 |  | 无损伤，变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 其 他 | 电缆架焊缝及竖井 保护罩油漆 |  | 完整 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆架全长接地 |  | 牢固，全长导通良好 | 对照规范检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电缆线路施工（电力电缆部分）

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK76-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 敷 设 前 检 查 | 电 缆 | 电缆及附件技术文件 |  | 齐全 |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号、规格及数量 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  |  | 外观检查 |  | 无机械损伤，油压正常，密封良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘检查 |  | 良好 | 检查试验记录 |  |  |  |
|  |  |  | 敷设道路 |  | 畅通，无积水和杂物 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 电 缆 敷 设 | 敷设温度 |  |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 敷设路径 |  |  | 按GB 50168规定 | 对照技术资料检查 |  |  |  |
|  |  | 110kV及以上电缆敷设侧压力 |  |  | ≤3kN·m | 用张力计检查 |  |  |  |
|  |  | 敷设速度 |  |  | 按GB 50168规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 机械敷设牵引强度 |  |  |  | 用张力计检查 |  |  |  |
|  |  | 端头 密封 | 交联聚乙烯电缆 |  | 防潮封端严密、可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆弯曲半径 |  |  | 按GB 50168规定 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆与热力管道及设备净距 |  |  | 按GB 50168规定 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 光缆 |  | 静态 | ≥15ø |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动态 | ≥20ø |  |  |  |  |
|  | 电 缆 | 直埋 电缆 |  | 电缆覆盖软土 | 150mm～200mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 直埋电缆标志 | 齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆并列敷设的净距 |  |  | 按设计规定 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 电 缆 排 列 |  | 断面布置 | 按GB 50168规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外观检查 | 排列整齐，弯度一致，少交叉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 交流单芯电缆排列方式 | 按设计规定 |  |  |  |  |
|  |  | 电力电缆接头盒并列敷设布置 |  |  | 按GB 50168规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 充油电缆截断 |  |  | 按GB 50168规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆标志牌 |  | 装设位置 | 电缆终端、电缆接头处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标志 | 电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落 | 对照电缆清册检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 固定 | 挂装牢靠 | 用手触摸 |  |  |  |
|  |  |  |  | 规格 | 防腐、统一 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 电 缆 固 定 | 电缆支持点间距离 |  |  | 按GB 50168规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 水平敷设 |  |  | 电缆首末两端及转弯、接头两端 | 对照技术资料检查 |  |  |  |
|  |  | 垂直敷设 |  |  | 电缆每个支持点 |  |  |  |  |
|  |  | 超过45°倾斜敷设 |  |  | 电缆每个支持点 |  |  |  |  |
|  |  | 充油电缆夹具 |  |  | 加衬垫耐油橡皮 |  |  |  |  |
|  |  | 交流单芯电缆夹具 |  |  | 不构成闭合磁路 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 裸铅(铝)套电缆固定处保护 |  |  | 软衬垫齐全、可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆固定强度 |  |  | 牢靠 | 用手扳动检查 |  |  |  |
|  | 敷设后检查 | 电缆外观检查 |  |  | 无机械损伤和渗油 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆孔洞处理 |  |  | 电缆沟、隧道、竖井、建筑物及盘(柜)的电缆出入口封闭良好 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  | 电缆 终端 （接头） 制作 | 环境温度、湿度 |  |  | 按规范电缆线路篇规定 | 用温度计检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆油样检查 |  |  | 合格 | 对照技术资料检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆接地线 |  |  | 按GB 50168规定 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆终端(接头)制作顺序 |  |  | 先接头，后低位终端、高位终端 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆终端(接头)制作工艺 |  |  | 按制造厂规定 |  |  |  |  |
|  |  | 热缩电缆终端(接头)制作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷缩电缆终端(接头)制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电缆线路施工（集电线路架空线路部分）

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK77-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 线路基础检查 | 混凝土强度、尺寸 | 符合设计要求 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 混凝土表面 | 平整光滑、无蜂窝、麻面、露筋 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 保护帽、棱线 | 平整光滑、平直 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 基础回填检查 | 基础回填 | 符合规范要求，无明显沉降、基面无积水 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 杆塔组立 | 杆塔安装 | 符合设计图纸 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 杆塔材料损伤 | 不超过规范要求 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 防腐 | 防腐措施有效 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 杆塔倾斜度 | 满足DL/T 5168规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 转角及终端塔 | 不向受力侧倾斜 |  |  |  |  |
|  | 导线架设 | 对地距离 | 符合设计要求 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 交叉跨越距离 | 符合设计要求 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 相位排列 | 符合设计要求 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  | 架空光缆 | 使用U型伸缩弯 | 每隔3-5级杆塔 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 悬挂光缆警示牌 | 每隔5级杆塔 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 预留光缆 | 支架固定 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 附件安装 | 绝缘子数量、碗口方向 | 符合设计要求，表面干净无破损 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 开口销、开口； | 齐全、符合要求 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 弹簧销 | 齐全、并安装到位 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 光缆接线盒，引下线 | 安装位置符合设计要求、安装牢固 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 防震锤、阻尼线 | 安装正、直，无滑动 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 金具螺栓 | 穿向一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 其他 | 塔基 | 平整、无施工遗留物 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 塔材 | 表面干净、整洁，塔材防腐处理均匀美观 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 引流线条 | 安装工艺美观 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 接地引下线 | 安装工艺美观 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电力电缆终端制作安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK78-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 制作前检查 | 电缆 | 位置 |  |  |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  |  | 型号，电压及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘检查 |  |  |  | 良好 | 检查试验记录 |  |  |  |
|  | 电缆 终端 制作 | 电缆终端盒及其配件 |  |  |  |  | 齐全，无损伤 | 对照技术文件检查 |  |  |  |
|  |  | 制作工艺 |  |  |  |  | 按工艺规程规定 |  |  |  |  |
|  |  | 接 地 线 |  | 接地线规格电缆穿过零 |  |  | 按GB 50168规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 序电流互感器接地线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接地线焊接 |  |  | 牢固、可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 单芯电缆金属层接地 |  |  |  |  | 一端接地 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆芯线外观检查 |  |  |  |  | 无损伤 |  |  |  |  |
|  |  | 芯线绝缘包扎长度 |  |  |  |  | 按工艺规程规定 | 用尺检查 |  |  |  |
|  | 电缆 终端 制作 | 油纸 电缆 铅封 |  |  | 位置 |  | 电缆终端盒金属外壳与 该处的电缆金属护套 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外观检查 |  | 粘附密实，牢固，厚薄均 匀，表面光滑，无夹渣、砂眼、缝隙 |  |  |  |  |
|  |  | 环氧复合物配制和浇注 |  |  |  |  | 按制造厂或工艺规程 规定，搅拌均匀，无气泡 | 对照技术资料检查 |  |  |  |
|  |  | 聚乙烯电缆芯线外观检查 |  |  |  |  | 无碳迹、划痕 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 预制电缆终端制作 |  |  |  |  | 按制造厂规定 | 对照厂家资料检查 |  |  |  |
|  |  | 热缩电缆终端制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷缩电缆终端制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线鼻子 |  |  |  | 线鼻子规格 | 与芯线相符 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铜线鼻子镀锡 | 表面光滑，干净 |  |  |  |  |
|  |  | 芯线 连接 |  |  |  | 压模规格 | 与导线规格相符 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压人深度 | 按工艺规程规定 |  |  |  |  |
|  |  | 油纸电缆终端密封检查 |  |  |  |  | 无渗油 |  |  |  |  |
|  |  | 相色标志 |  |  |  |  | 正确 |  |  |  |  |
|  |  | 固定强度 |  |  |  |  | 牢固 | 用手扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 线鼻子与电气装置连接 |  |  |  |  | 按GB 50168规定 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——控制电缆终端制作安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK79-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 电缆 排列 | 盘下人口处电缆排列 |  | 整齐，少交叉 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆上盘时弯度 |  | 一致 |  |  |  |  |
|  |  | 铠装剥切位置 |  | 在盘下侧，一致 |  |  |  |  |
|  | 一般 要求 | 芯线绝缘层外观检查 |  | 完好，无损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆的屏蔽接地钢铠接地 |  | 接地方式按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  | 材料检查验收 | 防火材料型号及材质 |  | 按设计规定，鉴定资料齐全 | 对照图纸检查并检查技术或产品鉴定报告 |  |  |  |
|  | 耐火封闭槽盒设置 |  |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  | 盘孔洞封堵 | 耐火衬板 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 防火堵料 |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  |
|  | 穿墙(楼板)孔洞封堵 | 防火包 |  | 填实，无缝隙 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火堵料 |  | 密实，不透光亮 |  |  |  |  |
|  |  | 防火隔板 |  | 牢固，不透光亮 | 扳动并观察检查 |  |  |  |
|  | 阻火 隔墙 | 阻火隔墙设置 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 防火包 |  | 填实，无缝隙 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火堵料 |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  |
|  | 电缆竖井封堵 | 防火隔板 |  | 牢固，不透光亮 | 扳动并观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火包 |  | 填实，无缝隙 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火堵料 |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 防火涂料或阻火包带使用 |  | 电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阻火隔墙两侧电缆 |  |  |  |  |
|  |  | 防火涂料涂刷 |  | 按材料使用说明涂刷 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火 包带 | 绕包 | 按材料使用说明绕包 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 固定 | 绑扎牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆管封堵 |  | 管口封堵严密，堵料凸起2mm～5mm | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——屋外接地装置制作

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK80-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 垂直接 地体制 作及敷 设 | 材料规格 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 镀锌件表面检查 |  | 镀锌层表面完好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 接地体(顶面)埋深 |  | ≥600mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 接地体间距离 |  | ≥2倍接地体长度 |  |  |  |  |
|  | 水平 接地 体 敷设 | 扁钢截面及厚度 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 接地体入地下最高点与地面距离(埋深) |  | ≥600 mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 通过公路处接地体的埋设深度 |  | 按设计规定 |  |  |  |  |
|  |  | 接地体外缘闭合角形状 |  | 圆弧形 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 水平 接地 体 敷设 | 接地体圆弧弯曲半径 |  | 1/2均压带间距离 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 相邻两接地体间距离 |  | ≥5m(或按设计规定) |  |  |  |  |
|  |  | 接地体与建筑物距离 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 通过公路、铁路、管道等交叉处及可能遭机械损伤处的保护 |  | 用角钢覆盖或穿钢管 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 通过墙壁时的保护 |  | 有明孔、钢管或其他 坚固保护套 |  |  |  |  |
|  |  | 接地体引出线的防腐措施 |  | 刷防腐漆 |  |  |  |  |
|  |  | 引向建筑物的入口处和检修临时接地点标记 |  | 刷白色底漆并标以黑色“〨”符号 |  |  |  |  |
|  |  | 采用镀锌件时锌层检查 |  | 完好 |  |  |  |  |
|  | 接 地 装 置 连 接 | 搭接 长度 | 扁钢与扁钢 | ≥2倍宽度， 且焊接面≥3面； | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 圆钢与圆钢或圆钢与扁钢 | ≥6倍圆钢直径 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扁钢与钢管(角钢) | 接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 焊接部位表面处理 |  | 刷防腐漆 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 焊接部位检查 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 与其他接地装置间连接点数 |  | ≥2点 (或按设计规定) | 观察检查(或对照图纸检查) |  |  |  |
|  | 回填土 | 回填土质 |  | 无石块、杂物 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 密实度 |  | 分层夯实 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  | 按设计规定 | 检查试验记录 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——屋内接地装置

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK81-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 接 地 装 置 安 装 | 明敷接地线敷设位置 |  |  |  | 便于检查，不妨碍设备拆卸检修 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 支持件 |  | 支持件 间距 | 水平直线部分 | O.5m～1.5m | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直部分 | 1.5m～3m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 转弯部分 | O.3m～O.5m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持件固定 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 沿墙壁或建筑物敷设时的走向 |  |  |  | 与墙壁或建筑物平行 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 沿墙壁敷设时与墙壁间距 |  |  |  | 10mm～15mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 距地面高度 |  |  |  | 250mm～300mm |  |  |  |  |
|  |  | 跨跃建筑物伸缩缝或沉降缝处 |  |  |  | 有伸缩补偿装置 |  |  |  |  |
|  |  | 穿过墙壁、楼板处保护措施 |  |  |  | 已加装钢管或 坚固的保护管 |  |  |  |  |
|  |  | 引向建筑物的入口处和检修临时接地点标记 |  |  |  | 刷白色底漆并标以黑色“〨”符号 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 连接临时接地线使用的接线板和螺栓 |  |  |  | 齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 接 地 体 连 接 | 连接方式 |  |  | 搭接焊 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 扁钢搭接长度 |  |  | ≥2倍宽度 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接面数 |  |  | ≥3面 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接部位检查 |  |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接部位表面处理 |  |  | 刷防腐漆 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 与屋外或其他接地装置连接点数 |  |  |  | ≥2点(或按设计规定) | 观察检查(或对照图纸检查) |  |  |  |
|  |  | 接地线与支持件间连接 |  |  |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  | 其他 | 明敷接地线标志 (每个导体全长或区间或可接触部位) |  |  |  | 涂以15mm～100mm等宽的黄色、绿色相间条纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 中性线标志 |  |  |  | 涂以演蓝色防腐漆 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——避雷器安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK82-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 外观 检查 | 瓷件外现 |  | 光洁，完整无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防爆片检查 |  | 无损坏、裂纹，且时取下 |  |  |  |  |
|  | 避 雷 器 安 装 | 金属接触面 |  | 清洁，无氧化膜，并涂有电力复合脂 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 各节位置 |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相间中心距离误差 |  | ≤10mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 同相串并联组合单元非线性系数误差 |  | 按GB 50150规定 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 绝缘底座绝缘检查 |  | 绝缘良好 |  |  |  |  |
|  |  | 放电记数器安装检查 | 外观检查 | 密封良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 位置 | 三相一致，便于观察 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作试验 | 正确、可靠 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  |  | 与避雷器连接 | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  |  | 底座接地 | 牢固可靠 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 记数指示 | 数字相同 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 均压环 |  | 牢固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 均压环与瓷裙间隙 |  | 均匀一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 其 他 | 接线端子与设备连接 |  | 牢固、无应力 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 相色标志 |  | 正确，清晰 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——避雷针接地装置的安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK83-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 引 下 线 安 装 | 引下线与接地网的连接方式 | 焊接 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 扁钢截面积 | 按设计规定 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 引下线距墙壁距离 | 10mm～15mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件 | 均为镀锌制品 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 引下线及固定装置的防腐层 | 完好 |  |  |  |  |
|  |  | 引下线固定 | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 断接卡设置(多根引下线时) | 距地面1.5m～1.8m处 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 金属筒壁作引下线时筒壁厚度 | ≥4mm |  |  |  |  |
|  |  | 金属筒壁底部与接地体连接 | 两点对称 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 接地 装置安装 | 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口距离 | ＞3m | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 独立避雷针接地装置与接地网的地中距离 |  |  |  |  |  |
|  |  | 架构或屋顶上避雷针集中接地装置设施 | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 避雷针与主要接地网连接处距35kV及以下设备与主要接地网连接处沿接地体的长度 | ≥15m | 用尺检查 |  |  |  |
|  | 其 他 | 避雷针或防雷金属网与建筑物顶部 其他金属物体连接 | 牢固，连成一体 | 导通检查 |  |  |  |
|  |  | 避雷针架构上的照明电缆金属护层或金属管接地 | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 照明电缆埋人地中的长度 | ＞10m | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 | 按设计规定 | 检查试验记录 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——二次回路检查及控制电缆接线

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK84-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 导 线 检 查 | 导线外观 |  | 绝缘层完好，无中间接头 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 导线连接(螺接、插接、焊接或压接) |  | 牢固、可靠 | 螺丝刀及用手拉 |  |  |  |
|  |  | 导线配置 |  | 按背面接线图 | 对照接线图检查 |  |  |  |
|  |  | 导线端部标志 |  | 清晰正确，且不易脱色 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 盘内配线绝缘等级 |  | 耐压不小于500V | 查出厂证明 |  |  |  |
|  |  | 盘内配线 截面积 | 电流回路 | ≥2.5mm 2 | 用线规检查 |  |  |  |
|  |  |  | 信号、电压回路 | ≥1.5mm 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电回路 | 在满足载流量和电压降以及机械强度情况下不小于0.5mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 用于可动部位的导线 |  | 多股软铜线 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 控 制 电 缆 接 线 | 控制电缆接引 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 线束绑扎松紧和形式 |  | 松紧适当，匀称，形式一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 导线束的固定 |  | 牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 每个接线端子并接芯线敷 |  | ≤2根 |  |  |  |  |
|  |  | 备用芯预留长度 |  | 至最远端于处 |  |  |  |  |
|  |  | 导线接引处预留长度 |  | 适当，且各导线余量一致 |  |  |  |  |
|  |  | 电气回路连接(螺接、插接、焊接或压接) |  | 紧固可靠 | 螺丝刀或用手拉 |  |  |  |
|  |  | 导线芯线端部弯圈 |  | 顺时针方向，且大小合适 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 导线芯线外观 |  | 无损伤 |  |  |  |  |
|  |  | 多股软导线端部处理 |  | 加终端附件或搪锡 |  |  |  |  |
|  |  | 紧固件配置 |  | 齐全，且与导线截面相匹配 |  |  |  |  |
|  |  | 二次回路连接件 |  | 铜质制品 |  |  |  |  |
|  |  | 导线端部标志 |  | 正确、清晰，不易脱色 | 对用设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 接地 检查 | 二次回路 | 设有专用螺栓 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 屏蔽电缆 | 屏蔽层按设计规定可靠接地 | 观察及导通检查 |  |  |  |
|  |  | 裸露部分对地距离mm |  | 按GB 50171中表5.O.6规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 裸露部分表面对电距离mm |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——直流柜安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK85-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 柜 体 安 装 | 垂直度 |  | ＜1.5mm/m | 用铅坠检查 |  |  |  |
|  |  | 柜面不平度 | 相邻两柜边 | ＜1mm | 拉线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 成列柜面 | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  | 柜间缝隙 |  | ＜2mm | 目测 |  |  |  |
|  |  | 水平误差 |  | ＜5mm | 水平尺检查 |  |  |  |
|  |  | 固定 方式 | 固定式 | 螺接 | 观察并扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 移动式 | 卡子或支撑 |  |  |  |  |
|  |  | 固定 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件检查 |  | 镀锌层完好，螺栓齐全、紧固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 螺校露扣长度 |  | 2扣～5扣 |  |  |  |  |
|  |  | 震动场所的防震措施 |  | 可靠 |  |  |  |  |
|  | 柜体 接地 | 有防震垫的柜体接地 |  | 每列盘有两点以上明显接地 | 观察并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 装有电器的可开启屏门接地 |  | 用可挠导线可靠接地 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 底架与基础接触 |  | 导通良好 | 导通检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——蓄电池安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK86-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 容 器 检 查 | 外观检查 |  |  | 无损伤、裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 附件清点 |  |  | 齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 正负极端柱的极性 |  |  | 正确 |  |  |  |  |
|  |  | 槽盖密封 |  |  | 良好 |  |  |  |  |
|  |  | 容器表面清洁度 |  |  | 无尘土油污 |  |  |  |  |
|  |  | 电池连接条及紧固件 |  |  | 完好、齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 透明密封容器 内部检查 |  | 带电解液的液面 | 在两液面线间 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 极板外形 | 完好，无弯曲剥脱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容器内部清洁度 | 清洁，无杂物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 极间橡胶隔板 | 齐全、完好 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密度计、温度计检查 |  |  |  |  |  |
|  | 容 器 安 装 |  | 容器安装 |  | 平稳，间距均匀 | 观察及用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 同一排、列蓄电池 |  | 高低一致，排列整齐 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗震设施(有抗震要求时) |  | 按有关规定，牢固可靠 | 轻推手感 |  |  |  |
|  |  |  | 温度计、密度计、液位计 |  | 位于易检查侧 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 连接条与端于连接 |  | 正确、紧固，接触部位涂电力复合脂 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  |  | 电池编号 |  | 齐全、清晰 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 其 他 |  | 电缆与蓄电池连接 |  | 正确、紧固 | 扳手检查 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆引出线极性标志 |  | 正确 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆孔洞封堵 |  | 用耐酸材料密封 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电抗器安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK87-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 基础 安装 | 相间中心距离误差 |  |  |  |  | ≤10mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 预留孔中心线误差 |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |
|  | 支 柱 绝 缘 子 安 装 | 外观检查 |  |  |  |  | 清洁，无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 瓷铁浇装连接 |  |  |  |  | 牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 找平用钢垫片检查 |  |  |  |  | 固定 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘硬纸板或橡胶垫片(电抗器叠装时) |  |  |  | 位置 | 在绝缘子顶帽上 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大小 | 与顶帽相同 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厚度 | ≤4mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 螺栓连接 |  |  |  |  | 紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  | 电 抗 器 安 装 | 外观 检查 |  | 混凝土支柱 |  |  | 无损伤、裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绕组 |  |  | 清洁，无破损、变形 |  |  |  |  |
|  |  | 垂直安装三相中心线 |  |  |  |  | 一致 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 绕组 绕向 | 三相垂直排列 |  |  |  | 中间相与上下两相相反 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 两相重叠， 一相并列 |  |  |  | 重叠两相相反，另一相与上面一相相同 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三相水平排列 |  |  |  | 三相相同 |  |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓 |  |  |  |  | 齐全，紧固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 接线端子与母线连接 |  |  | 连接 |  | 按GB50149规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 螺栓材料 |  | 非磁性金属材料(额定电流≥1500A时) | 用磁铁检查 |  |  |  |
|  |  | 磁性材料各部件 |  |  |  |  | 固定牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  | 支柱 绝缘子 接地 | 叠装 |  |  |  |  | 底层可靠接地 | 扳动且导通检查 |  |  |  |
|  |  | 独立安装 |  |  |  |  | 每相均可靠接地 |  |  |  |  |
|  |  | 接地线连接 |  |  |  |  | 不构成闭合环路 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 其 他 | 电抗器风道检查 |  |  |  |  | 通畅 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 阻波器内部电容器及避雷器检查 |  |  |  |  | 完整，连接及固定可靠 | 扳动检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——手车式高压成套配电柜安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK88-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 柜 体 就 位 找 正 | 间隔布置 |  |  |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 垂直度 |  |  |  | ＜1.5mm／m | 用铅坠检查 |  |  |  |
|  |  | 水平 误差 | 相邻两柜顶部 |  |  | ＜2mm | 拉线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 成列柜顶部 |  |  | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  | 盘面 误差 | 相邻两柜边成列柜面 |  |  | ＜1mm ＜5mm |  |  |  |  |
|  | 柜 体 固 定 | 柜间接缝 |  |  |  | ＜2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 螺栓固定 |  |  |  | 牢固 | 观察或扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件检查 |  |  |  | 完好，齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件表面处理 |  |  |  | 镀锌 |  |  |  |  |
|  |  | 震动场所的防震措施 |  |  |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  | 柜体 接地 | 底架与基础连接 |  |  |  | 牢固，导通良好 | 观察及导通检查 |  |  |  |
|  |  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  |  | 用软铜导线可靠接地 |  |  |  |  |
|  | 开关 柜机 械部 件检 查 | 柜面检查 |  |  |  | 平整，齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 设备附件清点 |  |  |  | 齐全 | 对照设备清单检查 |  |  |  |
|  |  | 门销开闭 |  |  |  | 灵活 | 操动检查 |  |  |  |
|  |  | 柜内照明装置 |  |  |  | 齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 手车推拉试验 |  |  |  | 轻便不摆动 | 操动检查 |  |  |  |
|  |  | 电气“五防”装置 |  |  |  | 齐全，灵活可靠 | 操动试验 |  |  |  |
|  |  | 安全隔离板开闭 |  |  |  | 灵活 | 操动检查 |  |  |  |
|  | 开 关 柜 电 气 部 件 检 查 | 设备型号及规格 |  |  |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 设备外观检查 |  |  |  | 完好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 活动接地装置的连接 |  |  |  | 导通良好，通断顺序正确 | 操动试验 |  |  |  |
|  |  | 电气联锁触点接触 |  |  |  | 紧密，导通良好 | 导通检查 |  |  |  |
|  |  | 触 头 检 查 |  | 动、静触头中心线 |  | 一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动、静触头接触 |  | 紧密、可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动、静触头接触间隙 |  | 按制造厂规定 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小车与柜体接地触头接触 |  | 紧密、可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 仪表继电器防震措施 |  |  |  | 可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 带电部分 对地距离 |  |  | 一次回路 | 按GB 50149中表3.1.14-1规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二次回路 | 按GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——穿墙套管的安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK89-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 外观 检查 | 瓷件外观 |  |  | 光洁，完整无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 瓷铁胶合处检查 |  |  | 粘合牢固，无缝隙 |  |  |  |  |
|  | 套 管 安 装 | 预留孔径与套管嵌入部分配合 |  |  | ＞5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 混凝土安装板最大厚度 |  |  | ≤50mm |  |  |  |  |
|  |  | 1500A及以上套管固定钢板 |  |  | 不构成闭合磁路 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 法兰 位置 | 垂直安装 |  | 法兰应向上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平安装 |  | 法兰应在外 |  |  |  |  |
|  |  | 600A及 以上 套管 | 端部 金属 夹板 | 夹板材料 | 非磁性材料 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚度 | ≥3mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 与母线等电位连接 | 牢固可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 充油 套管 | 密封检查 |  | 无渗漏 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 油位指示 |  | 正常 |  |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓 |  |  | 齐全，紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 接地端子及未用的电压抽取端子 |  |  | 可靠接地 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——支柱绝缘子安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK90-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 外观 检查 | 瓷件外观 | 光洁，完整无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 瓷铁胶合处检查 | 粘合牢固，无缝隙 |  |  |  |  |
|  | 绝 缘 子 安 装 | 绝缘子底座水平误差 | ≤5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 母线直线段内各支柱绝缘子中心线误差 | ≤2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 叠装支柱绝缘子垂直误差 |  |  |  |  |  |
|  |  | 纯瓷绝缘子与金属接触面间垫圈厚度 | ≥1.5mm |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘子固定 | 螺栓齐全，紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  | 接地 | 接地线排列 | 方向一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 与接地网连接 | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——软母线安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK91-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 导线 及金 具检 查 | 导线外观 |  |  | 无断股、松散及损伤，扩径导线无凹陷、变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 导线切断口 |  |  | 整齐、无松散、毛刺，并与线股轴线垂直 |  |  |  |  |
|  |  | 金具型号及规格 |  |  | 与连接导线相匹配 |  |  |  |  |
|  |  | 金具及紧固件外观 |  |  | 光洁，无裂纹、毛刺及凸凹不平 |  |  |  |  |
|  |  | 导线与连接线夹接触面处理 |  |  | 清洁，无氧化膜，并涂有电力复合脂 |  |  |  |  |
|  | 液 压 压 接 | 扩径导线与耐张线夹压接 |  |  | 中心空隙填满相应的衬料 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 导线插入线夹长度 |  |  | 等于线夹长度 |  |  |  |  |
|  |  | 压接钢模及压接钳检查 |  |  | 规格匹配 |  |  |  |  |
|  |  | 相邻压接段重叠长度 |  |  | ≥5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 压接 后检查 | 压接管弯曲度 |  | ≤2％ | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 压接管表面 |  | 光滑，无裂纹、凹陷 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 管端导线外观 |  | 无隆起、松股 |  |  |  |  |
|  |  |  | 六角形对边尺寸mm |  | ≤0.866D+0.2接续管外径 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 压接试件试验 |  |  | 合格 | 检查试件试验报告 |  |  |  |
|  | 螺 栓 连 接 | 导线与线夹间铝包带绕向 |  |  | 与外层铝股旋向一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 铝包带露出线夹口长度 |  |  | ≤10mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 铝包带端口处理 |  |  | 压回线夹内 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓 |  |  | 紧固均匀，且螺栓露出螺母2扣～3扣 | 用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 耐张线夹引至设备的母线配置 |  |  | 完整，无断口 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 软母 线安 装及 整体 检查 | 档距内母线配置 |  |  | 无接头 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 连接金具零件装配 |  |  | 完整，紧固 |  |  |  |  |
|  |  | 母线弛度误差 |  |  | -2.5％+5％(设计温度下) | 观测检查 |  |  |  |
|  |  | 同档距内三相母线弛度 |  |  | 一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 相同布置分支线弯曲度及弛度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 跳线和引下线线间及对构架距离 |  |  | 按GB50149规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 组合 导线 |  | 固定线夹间距误差 | ≤±3％ | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 固定线夹与导线交角 | 90º | 用角尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 弛度 | 一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 母线与电器接线端子连接 |  |  | 端子无变形、损坏 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 可调金具检查 |  |  | 调节螺母锁紧 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 母线相色标志 |  |  | 齐全，正确 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡—— 油浸变压器本体安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK92-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 基础 安装 | 预埋件 |  | 按设计规定 | 对照设计图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 基础水平误差 |  | ＜5mm | 用U型管或水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 轨道间距误差 |  | ＜5mm | 用尺测量 |  |  |  |
|  | 就位 前 检查 | 密封 性能 | 充气运输气体压力 | 0.01Mpa～0.03MPa | 检查压力表 |  |  |  |
|  |  |  | 带油运输 | 不渗油，顶盖螺栓紧固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 油绝缘性能 |  | 标准规定值 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  | 本 体 就 位 | 套管与封闭母线中心线 |  | 一致 | 用尺及经纬仪检查 |  |  |  |
|  |  | 滚轮 装配 | 滚轮安装 | 能灵活转动 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 制动器安装 | 牢固，可拆 |  |  |  |  |
|  |  | 支墩与变压器及预埋件连接 |  | 牢固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 本体接地 |  | 牢固，导通良好 |  |  |  |  |
|  |  | 冲击值和次数 |  | 按制造厂规定值 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  | 其他 | 油箱顶部定位装置 |  | 无变形，无开裂 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——油浸变压器的检查

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK93-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 器 身 外 观 | 器身各部位 |  |  |  | 无移动 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 各部件外观 |  |  |  | 无烧伤、损坏及变形 |  |  |  |  |
|  |  | 各部位绑扎措施 |  |  |  | 齐全、紧固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 绝缘螺栓及垫块 |  |  |  | 齐全，无损坏，且防松措施可靠 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 绕组及引出线绝缘层 |  |  |  | 完整，包缠牢固紧密 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 铁 芯 | 铁芯接地 |  |  |  | 1点，连接可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 铁芯绝缘 |  |  |  | 用兆欧表加压lmin，不闪络 | 用兆欧表检查 |  |  |  |
|  | 绕 组 | 裸导体 |  |  | 外观 | 无毛刺、尖角、断股、断片、拧弯 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接 | 满焊，无脱焊 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 高压应力锥 |  |  |  | 完好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 油路(有围屏者除外) |  |  |  | 无异物，畅通 |  |  |  |  |
|  |  | 均压屏蔽罩(500kV高压侧) |  |  |  | 完好，无损伤 |  |  |  |  |
|  |  | 线圈固定检查 |  |  |  | 固定牢固 | 手指摇动检查 |  |  |  |
|  |  | 绕组绝缘 |  |  |  | 不低于出厂值的70％ | 用2500V兆欧表检查 |  |  |  |
|  | 电压 切换 装置 | 连接 |  |  |  | 可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 开关触头 | 清洁度、弹力 |  |  | 无锈蚀、油污、且弹性良好 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 接触 |  |  | 可靠，塞尺塞不进 | 用0.05mm×lOmm 塞尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 对应位置 |  |  | 正确、一致 | 操动检查 |  |  |  |
|  | 器 身 外 观 | 器身各部位 |  |  |  | 无移动 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 各部件外观 |  |  |  | 无烧伤、损坏及变形 |  |  |  |  |
|  |  | 各部位绑扎措施 |  |  |  | 齐全、紧固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 绝缘螺栓及垫块 |  |  |  | 齐全，无损坏，且防松措施可靠 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 绕组及引出线绝缘层 |  |  |  | 完整，包缠牢固紧密 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 铁 芯 | 铁芯接地 |  |  |  | 1点，连接可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 铁芯绝缘 |  |  |  | 用兆欧表加压lmin，不闪络 | 用兆欧表检查 |  |  |  |
|  | 绕 组 | 裸导体 |  |  | 外观 | 无毛刺、尖角、断股、断片、拧弯 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接 | 满焊，无脱焊 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 高压应力锥 |  |  |  | 完好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 油路(有围屏者除外) |  |  |  | 无异物，畅通 |  |  |  |  |
|  |  | 均压屏蔽罩(500kV高压侧) |  |  |  | 完好，无损伤 |  |  |  |  |
|  |  | 线圈固定检查 |  |  |  | 固定牢固 | 手指摇动检查 |  |  |  |
|  |  | 绕组绝缘 |  |  |  | 不低于出厂值的70％ | 用2500V兆欧表检查 |  |  |  |
|  | 电 压 切 换 装 置 | 连接 |  |  |  | 可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 开关触头 |  | 清洁度、弹力 |  | 无锈蚀、油污、且弹性良好 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接触 |  | 可靠，塞尺塞不进 | 用0.05mm×lOmm 塞尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对应位置 |  | 正确、一致 | 操动检查 |  |  |  |
|  |  | 部件装配 |  |  |  | 齐全、正确 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 无励磁分接开关 |  | 操作杆长度 |  | 三相一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 转动器 |  | 动作灵活，密封良好 |  |  |  |  |
|  |  | 有载调压分接开关 |  | 开关动作顺序 |  | 正确，切换时无开路 | 仪表测量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 切换开关密 |  | 良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 其 他 | 强油循环管与下轭绝缘接口密封 |  |  |  | 良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 各部位清理 |  |  |  | 无杂物、污迹、屑末 |  |  |  |  |
|  |  | 阀门动作 |  |  |  | 开闭灵活，指示正确 | 操动检查 |  |  |  |
|  | 回 罩 | 法兰连接 |  |  |  | 紧固，螺栓受力均匀；结合面无渗油 | 观察并用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 器身暴露在空气中的时间 |  |  |  | 符合GB50147的规定 | 记录实际值 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——油浸变压器附件的安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK94-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 高压套管安装 | 套管及电流互感器试验 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 升 高 座 安 装 | 外观检查 |  |  |  | 接线端子 |  |  | 牢固，无渗漏油 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 放气塞 |  |  | 升高座最高处 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |  |  | 正确 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘筒装配 |  |  |  |  |  |  | 正确，不影响套管穿入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法兰连接 |  |  |  |  |  |  | 紧密 |  |  |  |  |  |
|  |  | 套 管 安 装 | 套管检查 |  |  |  |  |  |  | 清洁，无损伤，油位正常 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 法兰连接螺栓 |  |  |  |  |  |  | 齐全，紧固 |  | 用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  |  |  | 引 出 线 安 装 |  | 穿 线 |  |  |  |  | 顺直、不扭曲 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 220kV |  |  | 应力锥 |  | 在均压罩内，深度合适 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500kV |  |  | 均压球 |  | 在均压屏蔽罩内间距15mm左右 |  | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 等电位铜片 |  | 连接可靠 |  | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 引线与套管连接 |  |  |  |  | 连接螺栓紧固，密封良好 |  | 观察并用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  | 低压套管安装 | 套管检查 |  |  |  |  |  |  |  | 清洁，无损伤 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺栓紧固 |  | 用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  | 电压切换 装置 | 无励磁 分接开关 |  |  |  | 传动连杆 |  |  |  | 回装正确，转动无卡阻 |  | 转动检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指示器 |  |  |  | 密封良好 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 有载调 压开关 |  |  |  | 分接头位置与指示器指示 |  |  |  | 对应，且联锁、限位正确 |  | 操动检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 油室密封 |  |  |  | 良好 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  | 储油柜 安装 | 内部检查 |  |  |  |  |  |  |  | 清洁、无杂物 |  | 触摸、观察 |  |  |  |
|  |  | 胶囊或隔膜 |  |  |  |  |  |  |  | 无变形、损伤，且清洁 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 胶囊或隔膜气密性 |  |  |  |  |  |  |  | 无泄漏 |  | 缓慢充气试验 |  |  |  |
|  |  | 胶囊口密封 |  |  |  |  |  |  |  | 无泄漏，呼吸通畅 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 油位计检查 |  |  |  |  |  |  |  | 反映真实油位 |  |  |  |  |  |
|  | 吸湿器安装 | 连通管 |  |  |  |  |  |  |  | 无堵塞、清洁 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 油封油位 |  |  |  |  |  |  |  | 在油面线处 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸湿剂 |  |  |  |  |  |  |  | 颜色正常 |  |  |  |  |  |
|  | 安全气道 安装及压力释放阀 安装 | 内部检查 |  |  |  |  |  |  |  | 无杂物、污迹 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 隔膜 |  |  |  |  |  |  |  | 完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔膜与法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  | 严密，不与大气相通 |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔膜位置触点 |  |  |  |  |  |  |  | 动作准确，绝缘良好 |  | 试灯、兆欧表 |  |  |  |
|  |  | 释放器 压力 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  | 正确 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀盖及弹簧 |  |  |  |  |  |  | 无变动 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电触点检查 |  |  |  |  |  |  | 动作准确，绝缘良好 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  | 气体 继电器 安装 |  |  | 校验 |  |  |  |  |  |  | 合格 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  |  |  | 继电器安装 |  |  |  |  |  |  | 位置正确，无渗漏 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 连通管升高坡度 |  |  |  |  |  |  | 便于气体排向气体继电器 |  |  |  |  |
|  | 温度计 安装 |  |  | 温度计校验 |  |  |  |  |  |  | 制造厂已校验 | 查校验报告 |  |  |  |
|  |  |  |  | 插座内介质及密封 |  |  |  |  |  |  | 与箱内油一致，密封良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 测温包毛细导管 |  |  |  |  |  |  | 无压偏、死弯，弯曲半径大于50mm |  |  |  |  |
|  | 冷却器安装 |  |  | 外观检查 |  |  |  |  |  |  | 无变形，法兰端面平整 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 密封性试验 |  |  |  |  |  |  | 按制造厂规定 | 检查记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支座及拉杆调整 |  |  |  |  |  |  | 法兰面平行、密封垫居中不偏心受压 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 潜油泵 |  |  |  |  |  |  | 结合面严密 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 流速、差压继电器 |  |  |  |  |  |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风扇 |  |  |  |  |  |  | 牢固，叶片无变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀门动作 |  |  |  |  |  |  | 操作灵活，开闭位置正确 | 操动试验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外接管路 |  |  |  |  |  |  | 内壁清洁，流向标志正确 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 净油器 安装 |  |  | 内部检查 |  |  |  |  |  |  | 清洁，无杂物、污迹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滤网检查 |  |  |  |  |  |  | 完好 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吸湿剂 |  |  |  |  |  |  | 白色不透明 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 耐油绝缘导线 |  |  |  |  |  |  | 排列整齐，保护措施齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接线箱盒 |  |  |  |  |  |  | 牢固，密封良好 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制箱安装 |  |  |  |  |  |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——油浸变压器注油及密封试验

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK95-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 变 压 器 注 油 | 绝缘油试验 |  | 合 格 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 油温(220kV及以上变压器) |  | 高于器身温度 | 用温度计检查 |  |  |  |
|  |  | 器身温度 |  | ＞20℃ |  |  |  |  |
|  |  | 真空度 |  | 按制造厂规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 注油前真空保持时间 |  | 按制造厂规定 | 检查记录 |  |  |  |
|  |  | 注油(循环)速度L／rain |  | 按制造厂规定 | 用流量计检查 |  |  |  |
|  |  | 注油过程检查(220kV及以上变压器) |  | 按制造厂规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 整体 密封 试验 | 注油后真空保持时间 |  | 按制造厂规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 油位检查 | 油标指示 | 正确 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 油标指示与油枕油面高度 | 按制造厂规定 |  |  |  |  |
|  |  | 500kV变 热油循 环器 | 净油设备出口油温℃ | 按制造厂规定 | 用温度计检查 |  |  |  |
|  |  |  | 油箱内温度℃ | 按制造厂规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 循环时间h | 按制造厂规定 | 检查记录 |  |  |  |
|  |  |  | 热油循环后油质试验 | 合格 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 试验压力MPa |  | 按制造厂规定 | 检查压力表 |  |  |  |
|  |  | 试验时间h |  | 按制造厂规定 | 检查记录 |  |  |  |
|  |  | 所有焊缝及结合面密封 |  | 无渗漏 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——油浸变压器整体检查

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK96-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 变 压 器 整 体 检 查 | 铭牌及接线图标志 |  |  | 齐全，清晰 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 所有附件安装 |  |  | 正确，牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 油系统阀门 |  |  | 打开，且指示正确 |  |  |  |  |
|  |  | 变压器外观 |  |  | 清洁，顶盖无遗留物 |  |  |  |  |
|  |  | 分接开关位置及指示 |  |  | 符合运行要求位置指示正确 |  |  |  |  |
|  |  | 油位 |  |  | 正常 |  |  |  |  |
|  |  | 测温装置 |  |  | 指示正确 |  |  |  |  |
|  |  | 气体继电器 |  |  | 模拟试验良好 | 模拟试验检查 |  |  |  |
|  |  | 冷却装置 |  |  | 试运良好，联动可靠 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 事故排油消防设施 |  |  | 完好，投运可靠 | 投运检查 |  |  |  |
|  |  | 试验项目 |  |  | 合格，无漏项 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 整体密封 |  |  | 无渗油 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 相色标志 |  |  | 齐全，正确 |  |  |  |  |
|  |  | 接 地 | 铁芯和夹件接地引出套管 |  | 牢固，导通良好 | 扳动且导通检查 |  |  |  |
|  |  |  | 高压套管末屏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电流互感器备用二次端子 | 短路后可靠接地 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本体及基础 | 牢固，导通良好 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 引线与主要接地网连接 | 牢固，导通良好 |  |  |  |  |
|  |  | 孔洞封堵 |  |  | 严密 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电容器组安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK97-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 支架 安 装 | 支架安装水平误差 | ≤3mm | 用U型管或水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 支架立柱间距离 | ≤5mm | 钢卷尺测量 |  |  |  |
|  |  | 支架连接紧固 | 1片垫片不大于3mm | 对照出厂说明书 |  |  |  |
|  | 电 容 器 检 查 | 电容器瓷套管 | 无掉瓷、无裂纹 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 电容器套管芯棒 | 无弯曲、无滑扣 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 电容器出线铜螺丝垫圈 | 齐全 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 电容器外观 | 无变形、无锈蚀、无裂缝渗油 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 单支电容器容量检查 | 符合出厂说明书 | 电容量表检测 |  |  |  |
|  | 电容 器 组 安 装 | 三相电容量差值 | ≤5%。应符合设计要求 | 用电容表整组分相测试 |  |  |  |
|  |  | 电容器支架固定及防腐 | 固定牢固，防腐无脱落 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 电容器安装及接线 | 铭牌、编号在通道侧，顺序符合设计，相色完整 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 电容器接地 | 牢靠，符合设计 | 用接地兆欧表检查 |  |  |  |
|  | 附 助 设 备 | 熔断器安装 | 排列整齐，倾斜角度符合设计，指示器正确 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 放电线圈 | 放电线圈瓷套无损伤，相色正确，接线牢固美观 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 接地刀闸 | 操动灵活 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 避雷器 | 在线监测仪接线正确 | 外观检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——接地线圈安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK98-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 支架 安 装 | 支架安装水平误差 | ≤3mm | 用U型管或水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 支架立柱间距离 | ≤5mm | 钢卷尺测量 |  |  |  |
|  |  | 底座连接 | 1片垫片不大于3mm，牢固 | 观察 |  |  |  |
|  | 外观 检 查 | 瓷套管 | 无掉瓷、无裂纹 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 出线铜螺丝、垫圈 | 齐全，连接牢固 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 膨胀器检查 | 符合规定 | 观察 |  |  |  |
|  | 气体 压力 检查 | 气体压力(20℃) | 额定值 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 报警压力 | 制造厂规定 | 试验 |  |  |  |
|  |  | 闭锁压力 | 制造厂规定 | 试验 |  |  |  |
|  | 出线连接检查 |  | 牢固、可靠 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  | 接地检查 |  | 牢固、可靠 | 用扳手检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——管形母线安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK99-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 铝合 金管 及 金具 | 铝合金管外观检查 |  | 光洁，无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 铝合金管口 |  | 平整，且与轴线垂直 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 铝合金管弯曲度 |  | 按GB50149规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 金具检查 |  | 光洁，无损伤、裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 管 母 线 焊 接 | 焊接方式 |  | 氩弧焊 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 焊口尺寸 |  | 按GB50149规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 坡口 处理 | 两侧50mm范围内表面处理 | 清洁，无氧化膜 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 坡口加工面 | 无毛刺、飞边 |  |  |  |  |
|  |  | 对口 | 弯折偏移 | ≤0.2％ | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 中心线偏移 | ≤0.5mm |  |  |  |  |
|  |  | 衬管 | 纵向轴线位置 | 位于焊口中央 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 与管母线间隙 | ≤0.5mm |  |  |  |  |
|  |  | 焊缝 检查 | 焊缝高度 | 2mm～4mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝外观 | 符合DL／T 754规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 管 母 线 安 装 | 金具连接 |  | 无闭合磁路 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 金具固定 |  | 平整，牢固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 焊口距支持器边缘距离 |  | ≥50mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 母线与滑动式支持器轴座间隙 |  | 1mm～2mm |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩节外观 |  | 无裂纹、断股、褶皱 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 母线终端防晕装置 |  | 表面光滑，无毛刺、凹凸不平 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 三相母线管段轴线 |  | 互相平行 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 均压环及屏蔽罩检查 |  | 完整，无变形，且固定牢靠 |  |  |  |  |
|  | 整体 检查 | 带电体间及带电体对其 他物体间距离 |  | 按GB50149规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 母线相色标志 |  | 齐全，正确 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——共箱封闭母线的安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK100-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 共 箱 母 线 检 查 | 外壳外观 |  | 完整，无裂纹、变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 导体 | 外观 | 无损伤、裂纹、变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 螺接面检查 | 光洁、平整， 并涂有电力复合脂 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆母线 | 无机械损伤 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘 子检 查 | 外观检查 | 光洁，完整，无裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 底座连接 | 螺栓紧固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘试验 | 绝缘良好 | 用兆欧表测量 |  |  |  |
|  | 共 箱 母 线 安 装 | 相间距离偏差 |  | ≤5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 导体 伸缩 节 | 伸缩节外观 | 无局部断裂 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 螺接面保护层 | 涂层适量，均匀 |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓紧固力矩 | 按GB50149规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 矩形母线安装 |  | 按矩形母线安装规定 | 对照“矩形母线安装” 中有关规定检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆母线安装 |  | 按电缆线路规定 | 对照“电缆线路”中 有关规定检查 |  |  |  |
|  |  | 母线长度超过300m～400m 需换位处 |  | 不小于一个循环或按设计规定 | 观察及对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 重型母线与设备间软连接 |  | 连接线截面不小于母线截面 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 外壳接口组装 |  | 牢固，且密封良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 外壳 伸缩 节 | 伸缩节密封 | 良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 伸缩节两端导通连接 | 良好、牢固 | 观察及扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 外壳接地 |  | 可靠，全长导通良好 | 观察及导通检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——六氟化硫封闭式组合电器本体安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK101-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 设备 检查 | 组合元件及附件 |  | 齐全，无损伤、锈蚀 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 绝缘部件检查 |  | 清洁，无受潮、无变形 |  |  |  |  |
|  |  | 元件接线端子、插接件及载流部分检查 |  | 光洁，无锈蚀 |  |  |  |  |
|  |  | 紧固螺栓 |  | 齐全，无松动 |  |  |  |  |
|  |  | 支架及接地引线 |  | 无锈蚀、损伤 |  |  |  |  |
|  |  | 母线及气室筒内壁 |  | 平整，无毛刺 |  |  |  |  |
|  | 元件 组装 | 元件表面 |  | 洁净，无杂物 | 观查检查 |  |  |  |
|  |  | 盆式绝缘子检查 |  | 清洁，无裂纹 |  |  |  |  |
|  |  | 母线 安装 | 母线外观 | 清洁，无氧化物、划痕及凸凹不平 | 观查检查 |  |  |  |
|  |  |  | 条状触指检查 | 光洁，无锈蚀、划痕 |  |  |  |  |
|  |  |  | 触头座检查 | 清洁，无划痕 |  |  |  |  |
|  |  | 吸附剂检查 |  | 干燥 | 观查检查 |  |  |  |
|  |  | 法 兰 连 接 | 元件内部检查 | 清洁，无杂物 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 密封垫(圈)检查 | 完好，清洁，无变形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密封槽及法兰面检查 | 光洁、无伤痕 |  |  |  |  |
|  |  |  | 法兰连接 | 导销无卡阻 |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接螺栓紧固力矩 | 按制造厂规定 | 用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  | 操动 机构 检查 | 操动机构行程 |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  | 驱动转矩 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操动机构动作 |  | 准确，可靠 | 操动试验 |  |  |  |
|  |  | 分、合闸指示 |  | 正确 |  |  |  |  |
|  |  | 联锁装置 |  | 动作可靠、灵活 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 套管 安装 | 密封槽及法兰表面 |  | 光洁、无划痕 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 密封垫(圈)检查 |  | 完好，清洁，无变形 |  |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓紧固力矩 |  | 按制造厂规定 | 用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  | SF6 气体 充注 | 充气前充气设备及管路检查 |  | 洁净，无水分、油污 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 充气前断路器内部真空度 |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  |  | 密度继电器 |  | 报警、闭锁压力值按制造厂规定整定 |  |  |  |  |
|  |  | SF6气体含水量 |  | 按制造厂规定 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | SF6气体压力 |  |  | 观察密度继电器 |  |  |  |
|  |  | 整体密封试验 |  |  | 对照厂家规定检查 |  |  |  |
|  | 接 地 线 安 装 | 接地线检查 |  | 无锈蚀、损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  | 螺接 |  |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓 |  | 紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 各元件法兰连接处 |  | 跨接可靠，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 接地连接 |  | 牢固,导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——固定式高压成套配电柜安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK102-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 柜 体 就 位 找 正 | 间隔布置 |  |  | 按设计规定 | 对用设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 垂直度 |  |  | ＜1.5mm／m | 用铅坠检查 |  |  |  |
|  |  | 水平 误差 | 相邻两柜顶部 |  | ＜2mm | 拉线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 成列柜顶部 |  | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  | 盘面 误差 | 相邻两柜边 |  | ＜1mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 成列柜面 |  | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  | 柜间接缝 |  |  | ＜2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  | 柜体 固定 | 固定 |  |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件检查 |  |  | 完好、齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件表面处理 |  |  | 镀锌 |  |  |  |  |
|  |  | 震动场所的防震措施 |  |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  | 柜体 接地 | 底架与基础连接 |  |  | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 有防震垫的柜体接地 |  |  | 每段柜有两点以上明显接地 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  | 用软铜导线可靠接地 | 观察及导通检查 |  |  |  |
|  | 柜体 检查 | 柜面检查 |  |  | 平整、齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 设备附件清点 |  |  | 齐全 | 对照设备清单检查 |  |  |  |
|  |  | 柜内照叫装置 |  |  | 齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电气“五防”装置 |  |  | 齐全、灵活可靠 | 操动试验 |  |  |  |
|  |  | 盘柜前后标识 |  |  | 齐全、清晰 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 开 关 柜 电 气 部 件 检 查 | 设备型号及规格 |  |  | 校温计规定 | 对照没计图检查 |  |  |  |
|  |  | 设备外观检查 |  |  | 完好，瓷件无掉瓷、裂纹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电气联锁触点接触 |  |  | 紧密，导通良奸 | 观察并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 功触头与静触头的中心线 |  |  | 一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 动触头与静触头接触 |  |  | 紧密，可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 仪表继电器防震措施 |  |  | 可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 带电部分 对地距离 |  | 一次回路 | 按规范GB50149中2.1.13—1规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次回路 | 按规范GB0171—1992中 表3.0.6规定 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——低压配电柜安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK103-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 盘 体 就 位 找 正 | 间隔布置 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 垂直度 |  | ＜1.5mm/m | 用铅坠检查 |  |  |  |
|  |  | 水平误差 | 相邻两盘顶部 | ＜2mm | 拉线检查 |  |  |  |
|  |  |  | 成列盘顶部 | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  | 盘面误差 | 相邻两盘边 | ＜1mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 成列盘面 | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  | 盘间接缝 |  | ＜2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  | 盘 体 固 定 | 盘体固定 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件检查 |  | 完好、齐全、紧固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件表面处理 |  | 镀锌 |  |  |  |  |
|  |  | 震动场所的防震措施 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  | 盘 体 接 地 | 盘体与基础连接 |  | 牢固，导通良好 | 观察及导通检查 |  |  |  |
|  |  | 有防震垫盘的接地 |  | 每段盘有两点以上明显接地 |  |  |  |  |
|  |  | 装有电器可开启屏门的接地 |  | 用软铜导线可靠接地 |  |  |  |  |
|  | 柜上 电气 部件 检查 | 设备及表计型号规格 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 没备外观检查 |  | 完好、齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 熔断器熔丝配置 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 载流体相间及对地距离(mm) |  | 按GB 7251的规定 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 表面漏电距离 |  | 按GB 7251的规定 |  |  |  |  |
|  |  | 二次回路带电体对地距离(mm) |  | 按GB 50171中表5.0.6规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 二次回路带电体表曲漏电距离(mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 盘面检查 |  | 平整、齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 盘前后标识 |  | 齐全、清晰 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——抽屉式低压配电柜安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK104-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 盘 体 就 位 找 正 |  | 间隔布置 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  | ＜1.5mm／m | 用铅坠检查 |  |  |  |
|  |  |  | 水平误差 | 相邻两盘顶部 | ＜2mm | 拉线检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成列盘顶部 | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 面误差 | 相邻两盘边 | ＜1mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成列盘面 | ＜5mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 盘间接缝 |  | ＜2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  | 盘 体 固 定 |  | 盘体固定 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  |  | 紧固件检查 |  | 完好、齐全，紧固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 紧固件表面处理 |  | 镀锌 |  |  |  |  |
|  |  |  | 震动场所的防震措施 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  | 接 地 |  | 盘体与基础连接 |  | 牢固，导通良好 | 观察并导通检查 |  |  |  |
|  |  |  | 有防震垫的盘的接地 |  | 每段盘有两点以上明显接地 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抽屉与盘体间接地 |  | 接地可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 装有电器可开启屏门的接地 |  | 用软铜导线可靠接地 |  |  |  |  |
|  | 盘 上 设 备 检 查 | 盘上设备型号规格 |  |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 设备外观 |  |  | 完好、无损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 盘面检查 |  |  | 平整、齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 抽屉推拉试验 |  |  | 无卡阻碰撞 | 操作试验 |  |  |  |
|  |  | 动、静触头中心线检查 |  |  | 一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 动、静触头接触 |  |  | 紧密、可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 机械与电气联锁装置 |  |  | 可靠 | 操动试验 |  |  |  |
|  |  | 抽屉隔离触头 |  |  | 通断顺序正确 |  |  |  |  |
|  |  | 二次回路连接插件 |  |  | 接触良好 | 导通检查 |  |  |  |
|  |  | 熔断器熔丝配置 |  |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 回路名称标志 |  |  | 齐全、清晰 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——UPS装置检查及带负荷试验

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK105-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主要 体 部 分 检 查 | 快速熔断器检查 |  | 熔断指示器正常 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 主要回路检查 |  | 接线牢固，开关动作灵活， 触点接触可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 电源相序检查 |  | 正确 | 用万能表、相序表检查 |  |  |  |
|  |  | 工作、备用、旁路电源相位检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制、保护回路的动作 |  | 正确可靠 | 模拟操动试验观察 |  |  |  |
|  |  | 信号指示及音响装置动作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盘内照明 |  | 灯具及门开关工作良好 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 通风及冷却系统 |  | 风机运转良好，风道清洁无堵塞 |  |  |  |  |
|  |  | 电阻元件诅升 |  | 按设计或制造厂规定 | 手感或用温度计检查 |  |  |  |
|  |  | 硅整流元件温升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接触器、继电器检查 |  | 吸合正常，无噪声 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 试 验 投 运 | 绝缘 试验 | 主要回路 | 1MΩ／kV | 用兆欧表测量 |  |  |  |
|  |  | 耐压试验 | 主要回路 | 厂家试验电压的0.85倍， 持续1mm | 用专用仪器设备检查 |  |  |  |
|  |  | 交流输入试验 |  | 改变输人交流电压值其输出应按设计或制造厂规定 | 用万用表、盘表及显示器检查 |  |  |  |
|  |  | 切 换 试 验 | 工作与备用 | 按设计或制造厂规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作与旁路 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备用与旁路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 交流电源消失试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轻载试验 |  | 表计、显示器指示正常，各 控制特性按设计或制造厂规定 |  |  |  |  |
|  |  | 负载试验 |  | 元件发热状况负荷急剧变化时的工况均应按设计或制造厂规定 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——软母线安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK106-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 导线 及金 具检 查 | 导线外观 |  | 无断股、松散及损伤，扩径导线无凹陷、变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 导线切断口 |  | 整齐、无松散、毛刺，并与线股轴线垂直 |  |  |  |  |
|  |  | 金具型号及规格 |  | 与连接导线相匹配 |  |  |  |  |
|  |  | 金具及紧固件外观 |  | 光洁，无裂纹、毛刺及凸凹不平 |  |  |  |  |
|  |  | 导线与连接线夹接触面处理 |  | 清洁，无氧化膜，并涂有电力复合脂 |  |  |  |  |
|  | 液 压 压 接 | 扩径导线与耐张线夹压接 |  | 中心空隙填满相应的衬料 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 导线插入线夹长度 |  | 等于线夹长度 |  |  |  |  |
|  |  | 压接钢模及压接钳检查 |  | 规格匹配 |  |  |  |  |
|  |  | 相邻压接段重叠长度 |  | ≥5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 压接后检查 | 压接管弯曲度 | ≤2％ | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 压接管表面 | 光滑，无裂纹、凹陷 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 管端导线外观 | 无隆起、松股 |  |  |  |  |
|  |  |  | 六角形对边尺寸mm | ≤0.866D+0.2接续管外径 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 压接试件试验 |  | 合格 | 检查试件试验报告 |  |  |  |
|  | 螺 栓 连 接 | 导线与线夹间铝包带绕向 |  | 与外层铝股旋向一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 铝包带露出线夹口长度 |  | ≤10mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 铝包带端口处理 |  | 压回线夹内 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓 |  | 紧固均匀，且螺栓露出螺母2扣～3扣 | 用力矩扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 耐张线夹引至设备的母线配置 |  | 完整，无断口 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 软 母 线 安 装 及 整 体 检 查 | 档距内母线配置 |  | 无接头 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 连接金具零件装配 |  | 完整，紧固 |  |  |  |  |
|  |  | 母线弛度误差 |  | -2.5％+5％(设计温度下) | 观测检查 |  |  |  |
|  |  | 同档距内三相母线弛度 |  | 一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 相同布置分支线弯曲度及弛度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 跳线和引下线线间及对构架距离 |  | 按GB50149规定 | 对照规范检查 |  |  |  |
|  |  | 组合 导线 | 固定线夹间距误差 | ≤±3％ | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 固定线夹与导线交角 | 90º | 用角尺检查 |  |  |  |
|  |  |  | 弛度 | 一致 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 母线与电器接线端子连接 |  | 端子无变形、损坏 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 可调金具检查 |  | 调节螺母锁紧 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 母线相色标志 |  | 齐全，正确 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——六氟化硫封闭式组合电器基础及设备支架安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK107-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 基 础 检 查 | 相间标高误差 |  | 220kV以下： ≤2mm 220kV及以上：≤5mm | 用水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 同相标高误差 |  | ≤2mm |  |  |  |  |
|  |  | 同组间x、y轴线误差 |  | ≤lmm | 用经纬仪检查 |  |  |  |
|  |  | 断路器各组中相x、y轴与电器室x、y轴线及其他设备x、y轴线误差 |  | 220kV以下： ≤3mm 220kV及以上：≤5mm |  |  |  |  |
|  |  | 电器室内与室外设备基础标高误 |  | 220kV以下： ≤5mm 220kV及以上：≤lOmm | 用水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 电器室x轴与室内外设备基础y轴误差 |  | ≤5mm | 用经纬仪检查 |  |  |  |
|  |  | 地基表面 | 相邻基础埋件误差 | ≤2mm | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  | 全部基础埋件误差 | ≤5mm |  |  |  |  |
|  | 支 架 安 装 | 外观检查 |  | 无机械损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 固定螺栓 |  | 牢固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 接地 |  | 牢固，且导通良好 | 扳动及导通检查 |  |  |  |
|  |  | 防腐层检查 |  | 完整 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——蓄电池试运(充电、放电)

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK108-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 初 充 电 | 电解液注完后静止时间 |  |  |  | 3h～5h | 查充电记录 |  |  |  |
|  |  | 注酸开始至初充电时间 |  |  |  | ＜8h |  |  |  |  |
|  |  | 允电过程中允许液温 |  |  |  | ＜45℃ |  |  |  |  |
|  |  | 电 流 值 | 厂家无规定时 |  | 恒流充电 | 不大于厂家规定最大值 | 电流表电压表检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 恒压充电 | 不大于厂家规定最大值， 单体电池电压不大干2.4V |  |  |  |  |
|  |  | 每个阶段的初充电时间 |  |  |  | 按制造厂规定 | 查充电记录 |  |  |  |
|  |  | 初充电开始必须保证电源连续供电的时间 |  |  |  | ≥25h |  |  |  |  |
|  | 初 充 电 完 成 | 充电容量 |  |  |  | 达到厂家规定值 | 查充电记录 |  |  |  |
|  |  | 恒流 充电法 |  | 电池电压 |  | 连续3h不变 | 查充电记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电解液密度 |  | 连续3h不变.产生大量气泡 |  |  |  |  |
|  |  | 恒压 充电法 |  | 充电电流 |  | 连续10h不变 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电解液密度 |  | 连续3h不变(或按制造厂规定) |  |  |  |  |
|  |  | 电池电匝及密度 |  |  |  | 按制造厂规定 | 用直流电压表和密度计检查 |  |  |  |
|  |  | 再充电 |  | 电池电解液 密度及液面 |  | 与初充电开始相同 | 查再充电记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 再充电时间 |  | 30min |  |  |  |  |
|  | 首 次 放 电 检 查 | 放电电流及时间 |  |  |  | 按制造厂规定 | 查放电记录 |  |  |  |
|  |  | 无厂家规定时的放电电流 |  |  |  | lOh放电率的电流 |  |  |  |  |
|  |  | 电池终止电压及密度 |  |  |  | 按制造厂规定 | 用直流电压表和密度计检查 |  |  |  |
|  |  | 不合格电池的电压与电池组平均电压的差值 |  |  |  | ≤2％ | 查放电记录 |  |  |  |
|  |  | 电压不合标准的电池数 |  |  |  | ≤5％ | 查放电记录 |  |  |  |
|  |  | 25℃时放电容量检查 |  |  |  | 不小于85％额定电容量 |  |  |  |  |
|  |  | 极板外形检查 |  |  |  | 无弯曲、剥脱 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 放电完后至再充电搁置时间 |  |  |  | ≤lOh | 查充放电记录 |  |  |  |
|  | 总 体 检 查 | 5次充放电循环内放电容量(25℃时) |  |  |  | 不小于10h放电率容量的95％(或按制造厂规定) | 按充放电记录计算 |  |  |  |
|  |  | 充放电过程测试记录 |  |  |  | 齐全、正确 | 查充放电记录 |  |  |  |
|  |  | 亢放电特性曲线绘制 |  |  |  | 正确 | 检查绘制的曲线 |  |  |  |
|  |  | 特性曲线检查 |  |  |  | 与厂家特性曲线相似 | 核对曲线 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——就地箱体的安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK109-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 箱 体 安 装 | 安装位置 | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 落地箱底座高出地面尺寸 | 按设计规定(无设计规定时宜为lOmm) | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 悬挂箱中心至地面高度 | 按设计规定，一般为1.2m～1.5m |  |  |  |  |
|  |  | 安装垂直度误差(mm／m) | ＜1.5mm／m | 用铅坠检查 |  |  |  |
|  |  | 户外箱体的密封 | 良好、防水、防潮、防尘 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 紧固件表面处理 | 镀锌 |  |  |  |  |
|  |  | 紧固件检查 | 齐全、完好、紧固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 箱架接地连接 | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 震动场所的防震措施 | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 装有电气可开启屏门的接地 | 用软铜导线可靠接地 | 观察并导通检查 |  |  |  |
|  |  | 箱面标志 | 齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 电器元件安装 | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 熔断器、熔丝配置 |  |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电缆防火阻燃检查

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK110-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 材料 检查验收 | 防火材料型号及材质 |  | 按设计规定，鉴定资料齐全 | 对照图纸检查并检查技术 或产品鉴定报告 |  |  |  |
|  | 耐火封闭槽盒设置 |  |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  | 盘孔 洞封堵 | 耐火衬板安装 |  | 牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 防火堵料 |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  |
|  | 穿墙 楼板) 孔洞 封堵 | 防火包 |  | 填实，无缝隙 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火堵料 |  | 密实，不透光亮 |  |  |  |  |
|  |  | 防火隔板安装 |  | 牢固，不透光亮 | 扳动并观察检查 |  |  |  |
|  | 阻火 隔墙 安装 | 阻火隔墙设置 |  | 按设计规定 | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 防火包 |  | 填实，无缝隙 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火堵料 |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  |
|  | 电缆 竖井 封堵 | 防火隔板安装 |  | 牢固，不透光亮 | 扳动并观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火包 |  | 填实，无缝隙 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火堵料 |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 防火涂料或阻火包带使用 |  | 电力电缆接头两侧或相邻电 缆2m～3m长区段 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阻火隔墙两侧电缆 |  |  |  |  |
|  |  | 防火涂料涂刷 |  | 按材料使用说明涂刷 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 防火 包带 | 绕包 | 按材料使用说明绕包 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 固定 | 绑扎牢固 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆管封堵 |  | 管口封堵严密，堵料凸起2mm～5mm | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——控制盘(台、箱、柜)及设备底座制作和安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK111-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 制作 | 型号规格 |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 材质 |  | 符合设计 |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  | ≤3 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  | 对角线偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组装 |  | 横平、竖直 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 固定孔中心偏差 |  | ±1.5 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  | 焊接 |  | 符合《验规》焊接篇 | 核对 |  |  |  |
|  | 安装 | 位置 |  | 符合设计 |  |  |  |  |
|  |  | 不直度 | 每米 | ＜1 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  | 全长 | ＜5 |  |  |  |  |
|  |  | 水平度 | 每米 | ＜1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全长 | ＜5 |  |  |  |  |
|  |  | 位置误差及不平行度 | 全长 | ＜5 |  |  |  |  |
|  |  | 弧形布置 |  | 符合设计 | 观察、测量 |  |  |  |
|  |  | 底座顶高出地面 |  | 10～20 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  | 固定 |  | 牢固 | 试动观察 |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  | 均匀、完好、美观 | 观察 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——成排控制盘(台、箱、柜)安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK112-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检查 | 型号规格 |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 外观 |  | 无残损 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 配件设备 |  | 齐全、完好 | 核对 |  |  |  |
|  | 安装 | 垂直偏差(每米) |  | ＜1.5 | 在盘侧面、正面用尺和吊线测量 |  |  |  |
|  | 安装 | 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 | 在盘顶拉线用 尺或水平尺测量 |  |  |  |
|  |  |  | 成排盘顶部 | ＜5 |  |  |  |  |
|  |  | 盘面偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 | 在盘面上、中、下拉线用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  | 成排盘面 | ＜5 |  |  |  |  |
|  |  | 盘间接缝 |  | ＜2 | 用塞尺测量 |  |  |  |
|  |  | 弧型盘折线角 |  | 一致 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 螺栓防锈层 |  | 完好 |  |  |  |  |
|  |  | 固定 |  | 牢固 | 试动观察 |  |  |  |
|  |  | 接地 |  | 按GB 50168规定 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  | 均匀、完好、美观 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 铭牌标志 |  | 正确、齐全、清晰 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——单个盘(台、箱、柜)安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK113-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检查 | 型号规格 | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 外观 | 无残损 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 配件 | 齐全、完好 | 核对 |  |  |  |
|  | 安装 | 安装位置 | 不影响通行、检修，接线方便 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 周围环境温度 | ≤45 | 温度计测量 |  |  |  |
|  |  | 垂直偏差(每米) | ≤1.5 | 在盘侧、正面用 吊线和尺测量 |  |  |  |
|  |  | 水平倾斜偏差(每米) | ≤1.2 | 在盘顶拉线用尺或水平尺测量 |  |  |  |
|  |  | 螺栓防锈层 | 完好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 固定 | 牢固 | 试动观察 |  |  |  |
|  |  | 接地 | 按GB 50168规定 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 油漆 | 均匀、完好、美观 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 铭牌标志 | 正确、齐全、清晰 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——保温箱、保护箱、接线盒安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK114-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检查 | 型号规格 |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 外观 |  | 无残损 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 配件 |  | 齐全、完好 | 核对 |  |  |  |
|  | 安装 | 安装位置 |  | 不影响通行、检修，接线方便 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 周围环境温度 |  | ≤45 | 温度计测量 |  |  |  |
|  |  | 垂直偏差 | 高度≤1.2m | ≤3 | 用吊线和尺测量 |  |  |  |
|  |  |  | 高度＞1.2m | ≤4 | 用吊线和尺测量 |  |  |  |
|  |  | 排列 |  | 整齐 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 固定 |  | 牢固 | 试动、观察 |  |  |  |
|  |  | 接地 |  | 按GB 50168规定 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 保温箱的保温层 |  | 完整无损 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 排污管路 |  | 接至箱外 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  |  |
|  |  | 铭牌标志 |  | 正确、齐全、清晰 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——盘上仪表及设备安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK115-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检查 | 外观 |  |  | 无残损、无松动 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 配件 |  |  | 齐全、完好 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 触点 | 动作 |  | 灵活 | 试动 |  |  |  |
|  |  |  | 接触 |  | 紧密、可靠 | 观察、测量 |  |  |  |
|  |  | 铭牌标志 |  |  | 清晰、齐全 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 抽屉式配电箱抽屉 |  | 抽屉动作 | 灵活、无卡阻 | 试动 |  |  |  |
|  |  | 抽屉式配电箱抽屉 | 机械连锁动作 |  | 正确、可靠 | 试动、测量 |  |  |  |
|  |  |  | 电气连锁动作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力回路插件接触 |  | 良好 | 测量 |  |  |  |
|  |  |  | 二次回路插件接触 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 | 仪表 | 位置 |  | 正确 | 核对 |  |  |  |
|  |  |  | 支架 |  | 牢固 | 试动 |  |  |  |
|  |  |  | 盘面 |  | 无变形 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 仪表连接 |  |  | 无机械应力 | 检查 |  |  |  |
|  |  | 仪表拆装 |  |  | 方便 | 观察 |  |  |  |
|  | 安装 | 接线 | 线端连接 |  | 正确、牢固 | 用校线工具查对 |  |  |  |
|  |  |  | 线号标志 |  | 正确、清晰、不褪色 | 观察 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——监视设备安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK116-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检查 | 外观 |  | 无伤残 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 附件 |  | 齐全 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 |  | ≥l | 500V兆欧表测量 |  |  |  |
|  |  | 型号规格 |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  | 安装 | 位置 |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 固定 |  | 牢固 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 接线 | 线端连接 | 正确、牢固 | 用校线工具查对 |  |  |  |
|  |  |  | 线号标志 | 正确、清晰、不褪色 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 标志牌 |  | 内容符合设计，悬挂牢靠，字迹不易脱落 | 核对 |  |  |  |
|  | 监视器 | 固定 |  | 牢固稳定，通风散热良好 | 观察 |  |  |  |
|  | 摄像头 | 安装位置 |  | 符合设计要求 | 核对 |  |  |  |
|  | 报警探测器 | 安装位置 |  | 符合设计要求 | 核对 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电缆桥架安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK117-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检查 | 型号规格 |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 镀层 |  | 完好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 外形 |  | 无扭曲、变形 |  |  |  |  |
|  | 安装 | 位置 |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 支架高度偏差 |  | ≤5 | 用尺测量 |  |  |  |
|  | 安装 | 水平倾 斜偏差 | 每米 | ≤2 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  | 总长 | ≤10 |  |  |  |  |
|  |  | 垂直偏差 | 每米 | ≤2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总长 | ≤10 |  |  |  |  |
|  |  | 内侧弯曲半径 |  | ＞300 |  |  |  |  |
|  |  | 桥架的补偿装置 | 钢制桥架 | 直线段每隔30m一个， 且齐全 | 观察 |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金或玻璃钢桥架 | 直线段每隔15m一个， 且齐全 |  |  |  |  |
|  |  |  | 跨越建筑物伸缩缝 | 一个，且齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 不同高（宽）桥架连接 |  | 平缓过渡 |  |  |  |  |
|  |  | 桥架对接 |  | 无错边 |  |  |  |  |
|  |  | 桥架盖板安装 |  | 牢固、便于拆卸 |  |  |  |  |
|  |  | 桥架螺栓连接 |  | 紧固、螺母置于槽外 |  |  |  |  |
|  |  | 层间中心距 |  | ≥200 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  | 支架立柱间距 |  | 符合设计 |  |  |  |  |
|  | 安装竖井 | 位置 |  | 符合设计 | 核对、观察 |  |  |  |
|  |  | 竖井内支架垂直间距 |  | ≤1 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  | 垂直误差 |  | ≤0.2竖井高度 |  |  |  |  |
|  |  | 支架横撑水平误差 |  | ≤0.2竖井宽度 |  |  |  |  |
|  |  | 竖井固定 |  | 牢固 | 观察 |  |  |  |
|  | 其它 | 桥架、竖井连接附件 |  | 正确、齐全 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接 |  | 符合《验规》焊接篇 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 接地 |  | 按GB 50168规定 | 测量 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——零星电缆支架安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK118-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 安装 | 支架间距 | 水平敷设 | 电缆 | 0.4～0.8 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汇线槽及保护管 | ＜2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直敷设 | 电缆 | 0.8～1.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 汇线槽及保护管 | ＜2 |  |  |  |  |
|  |  | 成排支架顶 部高差 |  | 每米 | ≤2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总长(≥5m) | ≤10 |  |  |  |  |
|  | 安装 | 垂直偏差(每米) |  |  | ≤2 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  | 固定 |  |  | 牢固，工艺美观 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  |  |
|  |  | 接地 |  |  | 按GB 50168规定 | 测量 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——线槽安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK119-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 安装 | 外型 | 无扭曲、变形 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 线槽安装 | 横平、竖直 |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓连接 | 紧固、螺母置于槽外 |  |  |  |  |
|  |  | 不同宽度线槽连接 | 平缓过渡 |  |  |  |  |
|  |  | 线槽盖板 | 齐全、拆装方便 |  |  |  |  |
|  |  | 固定 | 牢固，工艺美观 |  |  |  |  |
|  |  | 开孔 | 机械加工 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 | 均匀、完好、美观 |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓附件 | 齐全 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 接地 | 按GB 50168规定 | 测量 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——支、吊架安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK120-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 安装 | 支架安 装间距 | 水平 敷设 | 电缆保护管 | 1～1.5 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆 | ≤0.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直 敷设 | 电缆保护管 | 1.5～2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆 | ≤1 |  |  |  |  |
|  |  | 间距偏差 |  |  | ≤10 |  |  |  |  |
|  |  | 垂直偏差 |  |  | ≤2 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆支架高度偏差 |  |  | ≤5 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆保护管路支架高度偏差 |  |  | ≤3 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接 |  |  | 符合《验规》焊接篇 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  | 均匀、完好、美观 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 固定 |  |  | 牢固 | 试动观察 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电线管、电缆保护管、金属软管安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK121-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检查 | 管内 |  |  | 无杂物、无毛刺 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 管外 |  |  | 无凹瘪、无损伤、无腐蚀 |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲部分 |  |  | 无裂缝及显著的凹瘪 |  |  |  |  |
|  | 弯管 | 弯曲 半径 |  | 明敷电线管 | ≥6D | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆保护管 | 符合管内电缆弯曲半径 的规定 |  |  |  |  |
|  |  | 弯头直径差 |  |  | ＜10%D |  |  |  |  |
|  |  | 管内径 |  |  | ≥1.5Φ |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲度 |  |  | ≥90 |  |  |  |  |
|  |  | 保护管弯头数量 |  | 一般弯头 | ≤3 | 观察 |  |  |  |
|  |  |  |  | 直角弯头 | ≤2 |  |  |  |  |
|  | 电缆保护管安装 | 固定 |  |  | 采用U型螺栓、抱箍或卡子 |  |  |  |  |
|  |  | 管口 |  |  | 光滑、无毛刺 |  |  |  |  |
|  |  | 管口离设备距离 |  |  | ≤500 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  | 单管安装 |  |  | 横平、竖直 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 成排安装 | 管口高度 |  | 一致 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯曲弧度 |  | 一致 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排列 |  | 整齐 |  |  |  |  |
|  |  | 管子穿出平台高度 |  |  | 宜＞1米 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  | 离保温层距离 | 平行敷设 |  | ≥500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交叉敷设 |  | ≥250 |  |  |  |  |
|  |  | 连接 | 管与管 |  | 牢固 | 观察 |  |  |  |
|  |  |  | 管与桥架 |  | 桥架侧面机械开孔，丝扣连接 |  |  |  |  |
|  |  | 金属管连接套管长度 |  |  | ＞2.2D | 核对、测量 |  |  |  |
|  |  | 硬质塑料管套接或插接深度 |  |  | （1.1～1.8）d | 观察 |  |  |  |
|  |  | 管口封堵 |  |  | 良好 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  |  |
|  | 金属 软管 安装 | 外观 |  |  | 无裂痕、扁瘪 |  |  |  |  |
|  |  | 单管 |  |  | 预留长度合适 |  |  |  |  |
|  |  | 成组 | 排列 |  | 整齐 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弧度 |  | 一致 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接头螺纹 |  |  | 配合适宜 |  |  |  |  |
|  |  | 连接附件 |  |  | 齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 固定连接 |  |  | 牢固 |  |  |  |  |
|  | 其它 | 穿线管、金属软管敷设 |  |  | 不影响机务设备正常运行和设备检修 |  |  |  |  |
|  | 注：D—电线管(或电缆)保护管外径；d—电线管(或电缆)保护管内径； Φ—导线束(或电缆)外径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电缆敷设

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK122-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 检查 | 型号规格 |  |  |  |  |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 外观 |  |  |  |  |  | 无凹瘪、损伤 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  | ≥1 | 500V兆欧表测量 |  |  |  |
|  | 敷设 | 环境 温度 | 耐寒护套控制电缆 |  |  |  |  | ≥-20 | 测温仪测量 |  |  |  |
|  |  |  | 橡皮绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |  |  |  |  | ≥-15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |  |  |  |  | ≥0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 光缆 |  |  |  | C1 | -40～+60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C2 | -30～+60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C3 | -20～+60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C4 | -5～+60 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆与保温层距离 |  |  | 平行敷设 |  |  | ≥500 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交叉敷设 |  |  | ≥250 |  |  |  |  |
|  |  | 层间 距离 |  |  | 电缆与导管 |  |  | 150～200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电缆与电缆 |  |  | 150～200 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆弯曲半径 |  | 铠装电缆 |  |  |  | ≥12Φ | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非铠装电缆 |  |  |  | ≥6Φ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屏蔽软电缆 |  |  |  | ≥6Φ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐火电缆 |  |  |  | ≥8Φ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氟塑料绝缘及护套电缆 |  |  |  | ≥10Φ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光缆 |  |  | 静态 | ≥15Φ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 动态 | ≥20Φ |  |  |  |  |
|  |  | 电缆与非保温热表面距离 |  |  |  |  |  | ≥1M |  |  |  |  |
|  |  | 电缆排放 |  |  |  |  |  | 整齐、少交叉、无扭绞 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 电缆分层 |  |  |  |  |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 敷设记录 |  |  |  |  |  | 清晰、齐全 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 铭牌标志 |  |  |  |  |  | 正确、齐全、清晰不 易脱落 | 核对、观察 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆与一般电缆分层 |  |  |  |  |  | 符合设计 | 核查 |  |  |  |
|  |  | 与动力电缆距离 |  |  |  |  |  | 符合设计 | 观察 |  |  |  |
|  | 整理 固定 | 电缆排列 |  |  |  |  |  | 整齐 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 电缆拐弯弧度 |  |  |  |  |  | 排放一致 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆卡固定位置 |  |  |  | 垂直敷设 |  | 每个支架上 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水平敷设 |  | 首尾两端 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 在保护管段 |  | 保护管前、后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 在盘前 |  | 300～400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 在接线盒前 |  | 150～300 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆卡固定位置 |  |  |  | 在端子排前 |  | 150～300 | 用尺测量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆拐弯及分支 |  | 在拐弯(分支)处 | 观察 |  |  |  |
|  | 注：Φ—电缆直径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——补偿导线及导线敷设

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK123-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 安装 | 型号规格 |  | 符合设计 | 核对 |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 信号线路 | ≥2 | 用500V兆欧表 测量 |  |  |  |
|  |  |  | 补偿导线 | ≥5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤24V导线 | ≥0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞24V导线 | ≥1 |  |  |  |  |
|  |  | 导线敷设 |  | 平直、无扭绞 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 接线 | 线端连接 | 正确、牢靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 线号标志 | 正确、清晰 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——电缆头制作安装及接线

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK124-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 电缆头制作安装 | 铠装电缆钢箍 |  | 紧固 | 试动观察 |  |  |  |
|  |  | 电缆头包扎 |  | 整齐、美观、不漏 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 包扎长度 |  | 一致 |  |  |  |  |
|  |  | 固定 |  | 牢固、美观 |  |  |  |  |
|  | 接线 | 芯线表面 |  | 无氧化层、伤痕 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 芯线弯圈方向 |  | 顺时针、且大小合适 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 螺栓、垫圈 |  | 齐全、紧固 |  |  |  |  |
|  |  | 接线片压接 |  | 紧固 | 用手试动 |  |  |  |
|  |  | 排线 |  | 整齐、美观 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 备用芯 |  | 至最远端子处 | 测量、观察 |  |  |  |
|  |  | 芯线与端子 |  | 接触良好 | 用校线工具查对 |  |  |  |
|  |  | 接线 |  | 正确、牢固 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 导线弯曲弧度 |  | 一致 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 线号 | 线号标志 | 正确、清晰、不褪色 |  |  |  |  |
|  |  |  | 书写方向 | 字母排列方向一致 |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层接地 |  | 按GB 50168规定 | 核对 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——通信系统一次设备安装质量检验

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK125-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  |  |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 耦 合 电 容 器 | 型 号 | 符合设计 |  |  | 对比检查 |  |  |  |
|  |  | 出厂编号 |  |  |  | 检查、记录 |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | 无损伤 |  |  | 查看 |  |  |  |
|  |  | 密封检查 | 无渗漏 |  |  | 查看 |  |  |  |
|  |  | 法兰螺栓连接 | 紧固 |  |  | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 电容三相差值与平均值之比 | ≤5% |  |  | 对比检查 |  |  |  |
|  |  | 引线连接 | 良好 |  |  | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 接地 | 良好 |  |  | 用扳手检查 |  |  |  |
|  | 阻 波 器 | 型 号 | 符合设计 |  |  | 对比检查 |  |  |  |
|  |  | 出厂编号 |  |  |  | 检查、记录 |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | 无损伤 |  |  | 查看 |  |  |  |
|  |  | 水平度检查 | 基本一致 |  |  | 对比检查 |  |  |  |
|  |  | 支柱绝缘子外观 | 完好、受力均匀 |  |  | 查看 |  |  |  |
|  |  | 内部电容器、避雷器 | 接触良好 固定牢靠 |  |  | 查看 |  |  |  |
|  |  | 引线下连接 | 接触良好 固定牢靠 |  |  | 用扳手检查 |  |  |  |
|  | 结 合 滤 波 器 | 型 号 | 符合设计 |  |  | 对比检查 |  |  |  |
|  |  | 出厂编号 |  |  |  | 检查、记录 |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | 无损伤 |  |  | 查看 |  |  |  |
|  |  | 安装固定 | 牢固、端正 |  |  | 查看 |  |  |  |
|  |  | 设备连接 | 接触良好 固定牢靠 |  |  | 用扳手检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——微波天线安装质量检验

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK126-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 天线安装 | 座架安装 | 位置正确，安装牢固 | 用扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 天线与座架连接 | 固定牢固，不相对摆动 | 扳动检查 |  |  |  |
|  | 天线调整 | 天线方位角、俯仰角调整 | 符合设计 | 测试 |  |  |  |
|  |  | 拼装式天线主要反射面组装 | 接缝平齐、均匀 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 喇叭辐射器防尘罩 | 粘合牢固 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 主要反射面保护罩 | 安装正确，受力均匀 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 天线馈源的极化方向 | 符合设计 | 测试 |  |  |  |
|  | 其 他 | 天线馈源和波导接口 | 符合馈线走向要求 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 天线馈源安装 | 加固合理，不受外力 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 天线馈源各部件连接面 | 清洁、接触良好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 天线焦距 | 正确 | 测试 |  |  |  |
|  |  | 天线接收场强调测 | 符合设计 | 测试 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——微波馈线安装质量检验

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK127-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 馈线敷设 | 馈线检查 |  |  | 平直无扭曲、裂纹 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 馈线敷设 |  |  | 整齐美观、无交叉 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 馈线加固受力点位置 |  |  | 在波导法兰盘上 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 馈线加固间距 | 矩形硬波导馈线 |  | 2m | 观察 |  |  |  |
|  |  |  | 圆硬波导馈线 |  | 3m | 观察 |  |  |  |
|  |  |  | 椭圆软波导馈线 |  | 1m~1.5m | 观察 |  |  |  |
|  |  | 馈线弯曲半径和扭转检查 |  |  | 符合规定 | 观察 |  |  |  |
|  | 馈钱连接 | 可调波导节 |  | 长度误差 | ≤2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊接检查 | 垂直、平整牢固、焊锡均匀 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 馈线气闭试验 |  |  | ≤20kPa,气压试验 24h后压力＞5kPa | 测试 |  |  |  |
|  |  | 射频同轴电缆的裁截、剖头、翻边检查 |  |  | 符合规定 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 馈线接地检查 |  |  | 符合规定 | 观察 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——载波机、光端设备安装质量检查验收

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK128-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 机架安装 | 垂直误差 | ≤3mm | 测量 |  |  |  |
|  |  | 机架间隙 | ≤3mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 机架固定 | 牢靠 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 光纤分配架上法兰盘安装 | 牢固，方向一致 | 观察 |  |  |  |
|  | 子架安装 | 子架面板布置 | 符合设计 | 对比检查 |  |  |  |
|  |  | 子架安装 | 位置正确、排列整齐 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 插接件检查 | 接触良好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 网管设备安装 | 符合设计 | 对比检查 |  |  |  |
|  | 光纤连接 | 光纤连接线弯曲半径 | ≤40mm | 观察 |  |  |  |
|  |  | 光纤编扎布线kPa | 顺直，无扭绞 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 光纤绑扎 | 扎带不宜扎得过紧 | 观察 |  |  |  |
|  | 数字配线架跳线 |  | 整齐，绑扎松紧适度 | 观察 |  |  |  |
|  | 保护音频接口安装 |  | 接触良好 | 观察 |  |  |  |
|  | 电缆成端和保护 | 同轴电缆各层开剥尺寸 | 与电缆插头相适合 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 芯线焊接 | 端正、牢固 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 同轴电缆插头组装 | 配件齐全，装配牢固 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽线端头处理 | 部头长度一致，接触良好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 部头热缩处理 | 热缩套管长度适中，热缩均匀 | 观察 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——程控交换机安装质量检查验收

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK129-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 机架设备 | 机架型号核查 | 符合设计 | 对比检查 |  |  |  |
|  |  | 机架垂直误差 | ≤3mm | 测量 |  |  |  |
|  |  | 机架检查 | 外形完好、部件齐全 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 机架安装 | 固定牢靠 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 机台安装 | 位置正确、整齐 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 终端设备安装 | 完整，标志齐全、正确 | 对比检查 |  |  |  |
|  | 总配线 架安装 | 总配线架安装 | 与成端电缆上线槽对应，固定牢靠 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 配线架接线板安装 | 位置符合设计，标志齐全 | 观察 |  |  |  |
|  | 电缆布放 | 插接架间电缆布放 | 布放正确，工艺美观 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 音频电缆，电源泉线 | 布放正确 | 对比检查 |  |  |  |
|  |  | 电缆槽道 | 横平竖直 | 观察 |  |  |  |
|  | 环境检查 | 室温℃ | 18~18 | 测试 |  |  |  |
|  |  | 湿度 | 20%~80% | 测试 |  |  |  |
|  |  | 其他设施 | 齐全 | 核对检查 |  |  |  |
|  |  | 灭火消防器材 | 齐全、完好 | 检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——通信系统免维护（镉镍）蓄电池安装质量检查验收

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK130-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 盘柜安装 | 屏（台）垂直度误差 | ≤1.5mm/1000h | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 成列盘顶水平误差 | ≤3mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 成列盘间盘面误差 | ≤2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 盘间接缝间隙检查值 | ≤2mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 盘面检查 | 平整、无脱漆锈蚀 | 观察 |  |  |  |
|  | 蓄电池组 安装检查 | 蓄电池组型号规格 | 符合设计 | 对照检查 |  |  |  |
|  |  | 蓄电池外观检查 | 清洁、无渗漏 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 安全阀检查 | 完好、无脱落 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 槽钢固定 | 牢固 | 扳手检查 |  |  |  |
|  |  | 底层电池安装 | 极性连接正确 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 顶层电池安装 | 极性连接正确 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 正负极螺栓连接 | 紧固、接触良好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 导电连接面处理 | 涂电力复合脂 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 引出线相色 | 正—赭色，负—蓝色 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 电瓶编号 | 正确、字迹工整 | 观察 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——通信站（系统）防雷接地施工质量检查验收

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK131-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 防 雷 接 地 | 避雷针与引下线连接 | 牢靠，接触良好 | 观查 |  |  |  |
|  |  | 引下线与均压带连接 | 牢靠，接触良好 | 观查 |  |  |  |
|  |  | 通信站接地母线规格 | 符合设计 | 观查 |  |  |  |
|  |  | 接地电阻测量方法 | 符合规范 | 按DL 548—1994 规定测量 |  |  |  |
|  |  | 接地电阻值 | 设计规定值 |  |  |  |  |
|  |  | 接地母线防腐措施 | 镀锌，焊后防腐处理 | 观察 |  |  |  |
|  | 工 作 及 保 护 接 地 | 机房接地母线与接地网边接点数 | 2点 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 负直流电源正极电源侧接地 | 直接接地 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 负直流电源正极通信设备侧接地 | 直接接地 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 机房直流馈电线屏蔽层 | 直接接地 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 电缆屏蔽层 | 两端接地 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 铠装电缆进入机房前铠装与屏蔽 | 同时接地 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 交换机、调度总机金属机架 | 接地良好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 总配线架、保安配线箱 | 接地良好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 通信用交直流屏及整流器金属架 | 接地良好 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 各台设备与接地母线 | 单独直接连接 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 微波站接地母线与接地网 | 就近单独连接 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 通信站接地母线与接地网 | 就近单独连接 | 观察 |  |  |  |
|  |  | 音频电缆备用线 | 在配线架上接地 | 观察 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——支(吊)架安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK132-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 型钢 检查 | 型钢规格 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 型钢全长平直度允许误差 |  | ≤5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 螺孔及加工面外观， |  | 圆滑，无变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 支吊 架安 装 | 标高误差 |  | ≤5mm | 用水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 水平误差 |  |  | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 沿走向垂直误差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支架对角线误差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支(吊)架固定 |  | 牢固可靠 | 扳动检查 |  |  |  |
|  | 其 他 | 油 漆 | 除锈 | 干净，无锈迹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 防腐漆涂刷 | 均匀，无漏刷 |  |  |  |  |
|  |  | 接地 |  | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——保护网栏安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK133-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 型钢 检 查 | 型钢规格 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |  |  |  |
|  |  | 型钢全长平直度允许误差 |  | ≤5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 螺孔及加工面外观 |  | 圆滑，无变形 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 框 架 制 作 | 框架焊接 |  | 牢固，外观工艺符合焊接规范要求 | 扳动并观察检查 |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸误差 |  | ≤5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 对角线互差 |  | ≤5mm |  |  |  |  |
|  |  | 框架不平度 |  | ≤5mm |  |  |  |  |
|  | 网 栏 安 装 | 网板平面检查 |  | 无凹凸不平 | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 网眼检查 |  | 牢固，均匀一致 | 扳动检查 |  |  |  |
|  |  | 框架与网板间隙 |  | ≤5mm | 用尺检查 |  |  |  |
|  |  | 网栏垂直误差 |  | ≤5mm |  |  |  |  |
|  | 其 他 | 油 漆 | 除锈 | 干净，无锈迹 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  | 防腐漆涂刷 | 均匀，无漏刷 |  |  |  |  |
|  |  | 接 地 | 网栏接地 | 用软导线可靠接地 | 扳动并导通检查 |  |  |  |
|  |  |  | 框架接地 | 牢固，导通良好 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——光功率预测装置安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK134-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 气象装置 | 辐照仪 | 与光伏组件倾角一致 | 检查 |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 牢固 | 基础牢固度安装 |  |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——无功补偿装置 SVG安装

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK135-

| 阶段 | 作业项目 |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | SVG柜体 | 外观 | 无划伤、无变形、无锈蚀 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 控制柜、功率柜及充电柜 | 安装到位，符合安装图纸标准 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 功率柜风机、风道、元器件 | 完好、齐全 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 控制柜内板卡 | 完好、齐全 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 充电柜元器件 | 完好、齐全 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 一次设备 | 降压变压器 | 符合图纸，接线正确牢固 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 电抗器 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 电容器 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | PT、CT互感器 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 断路器 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 隔离开关 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 避雷器 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 充电电阻 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 二次设备 | 散热风机 | 设备完好，安装牢固 | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 带电显示器 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 功率柜内功率单元 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 直流电源模块 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 二次端子 |  | 核对图纸检查 |  |  |  |
|  | 接地电阻测试 | 可接触及金属部件与外壳接地点之间电阻 | 电阻小于0.1Ω | 用兆欧表检查 | 采集照片 |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。