标准化监理作业卡——单位工程定位放线质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK24-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 控制桩测设 | 根据建（构）筑物的主要轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。主要建（构）筑物不应少于4个 | 观察检查和检查测设记录 |  |  |  |
|  |  | 2 | 平面控制桩精度 | 应符合二级导线的精度要求 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 高程控制桩精度 | 应符合三等水准的精度要求 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 全站仪定位精度 | 应符合现行有关标准的规定 | 检查测量记录 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

- 7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——土方开挖工程质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK25-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 基底土性 |  |  | 应符合设计要求 | 观察检查及检查试验记录 |  |  |  |
|  |  | 2 | 边坡、表面坡度 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 | 观察或坡度尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 标 高 偏 差 | 柱基、基坑、基槽 |  | 0～50 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 挖方场 地平整 | 人工 | ±30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械 | ±50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管 沟 |  | 0～50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地（路）面基层a |  | 0～50 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差 | 柱基、基坑、 基槽 |  | +200～50 +300～100 | 经纬仪和钢尺 |  |  |  |
|  |  |  |  | 挖方场地平整 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械 | +500～150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管 沟 |  | +100～0 |  |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度 | 柱基、基坑、基槽 |  | ≤20 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 挖方场地平整 | 人工 | ≤20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械 | ≤50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管 沟 |  | ≤20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地（路）面基层 |  | ≤20 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——土方回填工程质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK26-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 基底处理 |  |  |  |  | 必须符合设计要求和现行有关标准的规定 | 观察检查及检查施工记录 |  |  |  |
|  |  | 2 | 分层压实系数 |  |  |  |  | 必须符合设计要求 | 检查试验记录 |  |  |  |
|  |  | 3 | 边坡坡度 |  |  |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准及施工技术措施规定 | 观察或坡度尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 标 高 偏 差 |  | 柱基、基坑、基槽 |  |  | 0～50 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 场地 平整 |  | 人工 | ±30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械 | ±50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管 沟 |  |  | 0～50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地（路）面基层 |  |  | 0～50 |  |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 回填土料 |  |  |  |  | 应符合设计要求 | 观察检查或 取样试验 |  |  |  |
|  |  | 2 | 分层厚度及含水量 |  |  |  |  | 应符合设计要求 | 观察检查及检查试验记录 |  |  |  |
|  |  | 3 | 表 面 平 整 度 | 柱基、基坑、基槽 |  |  |  | ≤20 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 挖方场 地平整 |  | 人工 |  | ≤20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 机械 |  | ≤30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管 沟 |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地（路）面基层 |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——静力压桩工程质量标准和检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK27-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 |  |  | 承载力☆ |  |  |  |  |  | 必须符合设计要求 | 按规定方法，检查检测 报告 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 桩 位 偏 差 ☆ |  |  | 桩数为 1 根～3 根桩基中的桩 |  |  | ≤100 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 桩数为 4 根～16 根桩基中的桩 |  |  | 不大于 1/2 桩径或边长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 桩数大于 16 根桩基中 的桩 | 最外边的桩 |  | 不大于 1/3 桩径或边长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中间桩 |  | 不大于 1/2 桩径或边长 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 桩体质量检验 |  |  |  |  |  | 应符合规范 JGJ106 的规定 | 按规定方法，检查检测报告 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 接桩材质 |  |  |  |  |  | 应符合设计要求和有关现行 规范的规定 | 查产品合格证书 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 |  |  | 成 品 桩 质 量 |  |  | 外 观 |  |  | 表面平整、颜色均匀，掉角 深度小于 10mm，蜂窝面积小于 总面积的 0.5% | 观察、尺量检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外 形 尺 寸 偏 差 |  | 横截面边长 | ±5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩顶对角线差 | ＜10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩尖中心线 | ＜10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩身弯曲矢高 | 小于 1/1000 桩长 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩顶平整度 | ＜2 | 用水平尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  | 应符合设计要求和现行有关 标准的规定 | 查产品合格证书或钻芯试压 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 硫磺胶泥质量（半成品） |  |  |  |  |  | 应符合设计要求和现行有关 标准的规定 | 查产品合格证书或抽样送检 |  |  |  |
|  |  | 3 | 接 桩 | 电 焊 接 桩 |  | 焊 缝 质 量 | 上下 节端 部错 口 |  |  |  | ≤3 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊缝咬边深度 |  |  |  | ≤0.5 | 焊缝检查仪 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊缝加强层 高度偏差 |  |  |  | ≤2 | 焊缝检查仪 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊缝加强层 宽度偏差 |  |  |  | ≤2 | 焊缝检查仪 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊缝电焊 质量外观 |  |  |  | 无气孔，无焊瘤，无裂缝 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊缝探伤检验 |  |  |  | 应符合设计要求 | 按设计要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电焊结束后停歇时间 |  |  |  |  | ＞1.0min | 秒表测定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫磺 胶泥 接桩 |  | 胶泥浇筑时间 |  |  |  |  | ＜2min | 秒表测定 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 浇筑后停歇时间 |  |  |  |  | ＞7min | 秒表测定 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 压桩压力偏差（设计有要求时） |  |  |  |  |  | ±5% |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 接桩时上下节平面偏差 |  |  |  |  |  | ＜10 | mm |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 接桩时节点弯曲矢高 |  |  |  |  |  | 小于 1/1000 两节桩长 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 桩顶标高偏差 |  |  |  |  |  | ±50 | mm |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——混凝土灌注桩钢筋笼质量标准和检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK28-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ |  | 必须符合设计要求 | 检查出厂证件和试验 报告，尺量和观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 钢筋焊接或机械连接接头质量 |  | 应符合本部分附录 C 的规定 | 观察、尺量，检查试 验报告 |  |  |  |
|  |  | 3 | 钢筋的表面质量 |  | 平直、洁净，不应有伤痕、油污、 片状老锈和麻点 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 钢筋笼吊放质量 |  | 应符合设计要求，不碰孔壁，固定牢固 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 主要筋间距偏差 |  | ±10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 长度偏差 |  | ±100 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 箍筋间距 |  | ±20 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 直径偏差 |  | ±10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 主要筋保护层厚度偏差 | 水上浇灌混凝土 | ≥30 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水下浇灌混凝土 | ≥50 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 钢筋笼安装深度偏差 |  | ±100 | 用钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——混凝土灌注桩工程质量标准和检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK29-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 承载力☆ |  |  |  |  |  | 必须符合设计要求 | 按基桩检测技术规范检测 |  |  |  |
|  |  | 2 | 混凝土强度 |  |  |  |  |  | 应符合设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 |  |  |  |
|  |  | 3 | 混凝土灌注程序 |  |  |  |  |  | 应符合现行有关标准的规定 和施工措施要求 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 桩体质量检验 |  |  |  |  |  | 应符合现行国家规范 JGJ106 的规定 | 按 JGJ106 规 范 检 测 ， 如钻芯取样，大直径嵌岩 桩应钻至桩尖下 50cm |  |  |  |
|  |  | 5 | 桩 位 偏 差 | 1 根～3 根、单排桩 基垂直于 中心线方 向和群桩 基础的边 桩 | 泥浆 护壁 |  |  | D≤1000 | 不大于 D/6，且不大于 100mm | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D＞1000 | ≤100+0.01H2 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套管成孔 灌注桩 |  |  | D≤500 | ≤70 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D＞500 | ≤100 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干成孔灌注桩 |  |  |  | ≤70 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钻扩 机、洛阳 铲、沉管 法成孔 |  |  | 1 根～2 根或单 排桩 | ≤70 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 根～20 根群桩 | ≤D/2 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工挖 孔桩 |  |  | 混凝土 护 壁 | ≤50 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钢套管 护 壁 | ≤100 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 条 形 桩 基沿中心 线方向和 群桩基础 的中间桩 | 泥浆 护壁 |  |  | D≤1000 | 不大于 D/4，且不大于 150mm | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D＞1000 | ≤150+0.01H2 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套管成孔 灌注桩 |  |  | D≤500 | ≤150 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D＞500 | ≤150 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干成孔灌注桩 |  |  |  | ≤150 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 条 形 桩 基沿中心 线方向和 群桩基础 的中间桩 | 钻 扩 机 洛 阳 铲 沉管法成 孔 |  |  | 多于 20 、 桩 | ≤D/2 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 桩数多于 20 根中 间桩 | ≤1D | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工挖 孔桩 |  |  | 混凝土护 壁 | ≤150 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钢套管护 壁 | ≤200 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 |  | 泥浆 护壁 |  |  | 潜水和回 旋钻成孔 |  | ±50 | 井径仪或超声波检测， 干施工时用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击钻成孔 |  | +100～-50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套管成孔灌注桩 |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干成孔灌注桩 |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工挖孔桩 |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沉管法成孔 |  |  |  |  | +50～-20 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 泥浆比重（黏土或砂性土中） |  |  |  |  | 1.15～1.20 | 用比重计测，清孔后在 距孔底 50cm 处取样 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 泥浆面标高（高于地下水位） |  |  |  |  | 0.5～1.0 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 混凝土 坍落度 |  | 水下灌注 |  |  | 160～220 | 坍落度仪 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 干施工 |  |  | 70～100 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 混凝土充盈系数 |  |  |  |  | ＞1 | 检查每根桩的实际灌注量 |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 桩顶标高偏差 |  |  |  |  | +30～-50 | 水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

注：  D为桩径；H2 为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——水泥混凝土垫层质量标准与检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK30-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 原材料及配合比 | 必须符合设计要求和现行有关标准要求 | 观察检查和检查材质合格证明文件及进场报告、配合比设计资料 |  |  |  |
|  |  | 2 | 混凝土强度及试件留置 | 必须符合设计要求和现行有关标准要求 | 检查施工记录及试件强度试验报告 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度 | ≤10 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 标高偏差 | ±10 | 水准仪检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——模板安装工程质量标准与检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK31-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 模板及其支架☆ |  | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载 | 对照施工技术措施、观察和手摇动检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 避免隔离剂沾污 |  | 在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 预埋件、预留孔（洞） |  | 齐全、正确、牢固，预埋件制作、安装应符合DL/T 5210.1附录B的相关规定 | 观察和手摇动检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 预埋螺栓制作、安装 |  | 应符合DL/T 5210.1附录B的相关规定 |  |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  | （1）模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。 （2）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。 （3）浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。 （4）对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 平面外形尺寸偏差 |  | ±15 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 模板表面平整度 |  | ≤5 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 相邻模板高低差 |  | ≤2 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 预留地脚螺栓孔 | 中心位移 | ≤5 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 深度偏差 | +10～0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔垂直偏差 | ≤5 | 吊线和钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——钢筋安装工程质量标准与检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK32-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ | 必须符合设计要求 | 检查出厂证件和试验报告 |  |  |  |
|  |  | 2 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 应符合设计要求 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 应符合DL/T5210.1附录C的规定 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 4 | 钢筋骨架 | 绑扎或点焊牢固 | 手摇动和观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 | 宜设在受力较小处。 （1）同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。 （2）接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍 | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 接头外观质量 | 牢固可靠 | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 受力钢筋机械连接或焊接接头设置 | 同一构件内的接头宜相互错开；同一连接区段内，纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求及现行有关标准的规定 | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 绑扎搭接接头 | 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm。同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求及现行有关标准的规定 | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 箍筋配置 | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时，应符合现行有关标准的规定 | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢筋间距偏差 | ±20 | 钢尺量三档，取其偏差最大值 |  |  |  |
|  |  | 7 | 受力钢筋排距偏差 | ±5 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 骨架尺寸偏差 | ±10 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 受力钢筋保护层偏差 | ±5 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 箍筋间距偏差 | ±20 | 钢尺连续量三档，取其偏差最大值 |  |  |  |
|  |  | 11 | 钢筋弯起点位置偏差 | ±20 | 钢尺从支座中心量至弯起点距离 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——混凝土原材料及配合比设计质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK33-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 水泥检查验收☆ | 必须符合设计要求和GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥 | 检查产品合格证、出厂检查验收报告和进场复验报告 |  |  |  |
|  |  | 2 | 外加剂质量及应用技术☆ | 应符合GB8076、GB50119等和有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂；钢筋混凝土结构中，当使用含氯化物的外加剂时，其他含量应符合GB50164的规定 | 检查产品合格证、出厂检查验收报告和进场复验报告 |  |  |  |
|  |  | 3 | 氯化物及碱含量 | 混凝土中氯化物及碱的总含量应符合GB50010和设计的要求 | 检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书 |  |  |  |
|  |  | 4 | 配合比设计 | 混凝土应按JGJ55的有关规定，根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。对有特殊要求的混凝土，其配合比设计尚应符合国家现行有关标准的专门规定 | 检查配合比设计资料 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 矿物掺合料质量 | 应符合GB1596等的规定，其掺量应通过试验确定 | 检查出厂检查验收报告和进场复验报告 |  |  |  |
|  |  | 2 | 粗细骨料质量 | 应符合JGJ52、JGJ53的规定 | 检查进场复验报告 |  |  |  |
|  |  | 3 | 拌制用水质量 | 宜采用饮用水；当采用其他水源时，水质应符合JGJ63的规定 | 检查水质试验报告 |  |  |  |
|  |  | 4 | 配合比鉴定及验证 | 首次使用的配合比应进行开盘鉴定，其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件，作为验证的依据 | 检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告 |  |  |  |
|  |  | 5 | 施工配合比 | 混凝土拌制前，应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量，提出施工配合比 | 检查含水率测试结果和施工配合比通知单 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——混凝土施工质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK34-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度及试件取样留置☆ |  | 必须符合设计要求和现行有关标准的规定 | 检查施工记录及 试件强度试验报告 |  |  |  |
|  |  | 2 | 抗渗混凝土 |  | 抗渗混凝土试件应在浇筑地点随机取样。抗渗性能应符合设计要求 | 检查试件抗渗试验报告 |  |  |  |
|  |  | 3 | 混凝土原材料每盘称量的偏差 | 水泥、掺合料 | ±2% | 检查搅拌记录，复称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 粗、细骨料 | ±3% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水、外加剂 | ±2% |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 混凝土运输、浇筑及间歇 |  | 全部时间不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工缝的要求进行处理 | 观察，检查施工记录 |  |  |  |
|  | 一般项目 | 1 | 施工缝留置及处理 |  | 应按设计要求和施工技术方案确定、执行 | 观察，检查施工记录 |  |  |  |
|  |  | 2 | 后浇带留置位置 |  | 应按设计要求和施工技术方案确定，混凝土浇筑应按施工技术方案进行 | 观察，检查施工记录 |  |  |  |
|  |  | 3 | 养 护 |  | 应符合施工技术方案和现行有关标准的规定 | 观察，检查施工记录 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——光伏支架基础混凝土工程质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK35-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  | 不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。 | 观察检查或检查技术处理方案 |  |  |  |
|  |  | 2 | 尺寸偏差 |  |  | 不应有影响结构性能和设备的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和、使用功能的部位，应有由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。 | 量测检查或检查技术处理方案 |  |  |  |
|  |  | 3 | 接地装置 |  |  | 接地装置应符合设计要求及现行有关标准规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 外观质量 |  |  | 不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。 | 观察检查或检查技术处理方案 |  |  |  |
|  |  | 2 | 基础垂直度偏差 |  |  | ≤5 | 线锤、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 基础截面尺寸偏差 |  |  | ≤10 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 支承面顶板标高偏差 |  | 标高允许偏差 | ±2 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平度允许偏差 | L/1000 | 水平尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 支架基础的轴线及标高偏差 | 同组支架基础之间 | 基础顶标高偏差 | ≤2 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础轴线偏差 | ≤5 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 方阵内基础之间（东西方向、相同标高） | 基础顶标高偏差 | ≤5（与设计值比较） | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础轴线偏差 | ≤10 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 方阵内基础之间（南北方向、相同标高） | 基础顶标高偏差 | ≤5（与设计值比较） | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础轴线偏差 | ≤10 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 预埋 螺栓 | 同组支架的预埋螺栓 | 顶面标高偏差 | 0，-10 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 位置偏差 | ≤2 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 方阵内支架基础预埋螺栓（相同基础标高） | 顶面标高偏差 | ≤30 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 位置偏差 | ≤2 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——模板拆除工程质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK36-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆ |  |  |  | 应按施工技术方案执行 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 底模及支架拆除时的混凝土强度a | 设计有要求时 |  |  | 应符合设计要求 | 检查同条件养护试件强度试验报告 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计无要求时 | 板 | ≤2m | ≥50% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞2m， ≤8m | ≥75% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞8m | ≥100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 梁拱壳 | ≤8m | ≥75% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞8m | ≥100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬臂构件 |  | ≥100% |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 预应力构件 |  |  |  | 对后张法，侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在建立预应力前拆除。 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 后浇带模板 |  |  |  | 拆除和支顶按施工技术方案执行。 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一般项目 | 1 | 侧模拆除 |  |  |  | 混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 模板拆除 |  |  |  | 模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

注：底模及支架拆除时的混凝土强度标准为应达到设计强度标准值的百分率。

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——预制桩钢筋骨架质量标准与检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK37-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控项目 | 1 | 主筋距桩顶距离 | ±5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 主筋保护层厚度 | ±5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 主筋间距 | ±5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  | 一般项目 | 4 | 桩尖中心线 | 10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 箍筋间距或螺旋筋的螺距 | ±20 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 桩顶钢筋网片 | ±10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——预制桩的质量标准与检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK38-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 原材料、外观、裂缝等 | 完好 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一般项目 | 4 | 横截面边长 | ±5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 桩顶对角线之差 | < 10 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 保护层厚度 | ±5 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 桩身弯曲矢高 | 不大于1‰桩长，且不大于20毫米 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 桩尖中心线 | < 10 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 桩顶平整度 | < 2 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 桩顶标高 | ±50 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 11 | 停锤标准 | 按设计要求 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——螺旋管桩基础质量标准与检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK39-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 桩位偏差 | < 5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 桩长 | +10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  | 一般项目 | 5 | 桩身垂直度 | < 1mm/1m | 线锤、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 桩顶标高 | ±5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 桩镀锌层厚度 | ＞65μm | 专用锌层厚度测试仪 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡—— 微成孔灌注桩钢筋笼质量标准与检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK40-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控项目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 长度 | ±100 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 钢筋材质检验 | 按设计要求 |  |  |  |  |
|  | 一般 项目 | 4 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 直径 | ±20 | 用钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——微成孔灌注桩质量标准与检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK41-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控项目 | 1 | 孔深 | +300 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 混凝土强度 | 按设计要求 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 垂直度 | < 1 | 线锤、钢尺检查 |  |  |  |
|  | 一般项目 | 6 | 桩径 | -20 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 泥浆比重 | 1.15~1.20 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 泥浆面标高 | 0.5~1.0米 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 沉渣厚度（摩擦桩） | ≤150 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 混凝土塌落度 | 70~100 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 11 | 钢筋笼（钢管）安装深度 | ±100 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 12 | 混凝土充盈系数 | >1 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 桩顶标高 | +30 | 用钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——预应力管桩质量标准与检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK42-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 外观 | 无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶无孔隙 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一般项目 | 4 | 桩径 | ±5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 管壁厚度 | ±5 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 桩尖中心线 | < 2 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 顶面平整度 | 10 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 桩体弯曲 | < 1/1000桩长 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 停锤标准 | 按设计要求 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 桩顶标高 | ±50 | 用钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——接地装置安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK43-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 接地装置的接地电阻值测试☆ | 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 | 检 查测试记录或用适配仪表进行抽测 |  |  |  |
|  |  | 2 | 接 地装置测试点设置 | 人 工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 防 雷接地的人工接地装置的接地干线埋设 | 防 雷接地的人工接地装置的接地干线埋设，经人行通道处理地深度不小于lm，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面 | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 接 地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 | 接 地模块顶面埋深不小于0.6m，接地模块间距不小于模块长度的3倍一5倍。接地模块埋设基坑，一般为模块外形尺寸的1.2倍一1.4倍，且在开挖深度内详细记录地层情况。 | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 接地模块应垂直或水平就位接 | 地模块应垂直或水平就位，不应倾斜设置，保持与原土层接触良好。 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 6 | 接地装置埋深、间距和搭接长度 | 当 设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下，间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合下列规定: (1 )扁 钢 与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，至少三面施焊; (2) 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊; (3 ) 圆钢 与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊; (4) 扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊: (5 ) 除埋 设在混凝土中焊接接头外，有防腐措施 | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 接地装置材质和最小允许规格 | 符合设计要求。当设计无要求时，接地装置的材料采用为钢材，热浸镀锌处理，最小允许规格、尺寸应符合现行标准的规定 | 观 察、钢尺或对照设计文件检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 接地模块与干线 | 连接和干线的材质选用接地模块应集中引线，用干线把接地模块并联焊接成一个环路，干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同，钢制的采用热浸镀锌扁钢，引出线至少2处 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——避雷引下线敷设质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK44-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 | 暗 敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯，与支架焊接处，油漆防腐，且无遗漏 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 | 当利 用金属构件、金属管道做接地线时，应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 | 钢 制接地线的焊接连接应符合现行标准的规定，材料采用及最小允许规格、尺寸应符合现行标准的规定 | 观 察、钢尺或对 照设计文件检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 明敷接地引下线支持件的设置 | 明敷 接地引下线的支持件间距应均匀，水平直线部分0.5m- 1.5m;垂直直线部分1.5m-3m;弯曲部分0.3m-0.5m | 观察、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 | 接地 线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管，钢套管应与接地线做电气连通 | 观察检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——设备基础模板安装工程质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK45-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 模板及其支架☆ |  | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载。 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 避免隔离剂沾污 |  | 在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 预埋件制作质量 |  | 预埋件制作质量应符合DL/T5210.1附录B的相关规定。 | 观察、钢尺检查和检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 4 | 预埋件、预留孔 |  | 预埋件、预留孔齐全、正确，固定 | 观察和手摇动检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  | （1）模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。 （2）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能的隔离剂。 （3）浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。 （4）对清水混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 轴线位移 |  | ≤5 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 平面外形尺寸偏差 |  | ±10 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 标高 偏差 | 杯形基础的杯底 | -10～-20 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 其他基础模板 | 0～-5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 垂直偏差 |  | ≤10 | 吊线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 相邻两板面高低差 |  | ≤2 | 直尺和楔形塞尺 检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 预埋件 | 中心位移 | ≤5 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 与模板的间隙 | 紧贴 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 预埋 螺栓 | 中心位移 | ≤2 | 拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 标高偏差 | +10～+5 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 12 | 预留孔 洞 | 中心位移 | ≤5 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 截面尺寸偏差 | +10～0 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——设备基础混凝土工程质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK46-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 外观质量☆ |  | 不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收 | 观察检查，检查技术处理方案 |  |  |  |
|  |  | 2 | 尺寸偏差☆ |  | 不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收 | 量测检查，检查技术处理方案 |  |  |  |
|  |  | 3 | 接地装置 |  | 接地装置应符合设计要求及现行有关标准规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 外观质量 |  | 不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收 | 观察检查，检查技术处理方案 |  |  |  |
|  |  | 2 | 轴线位移 |  | ≤10 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 支承面及杯口底标高偏差 |  | 0～-10 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 平面外形尺寸偏差 |  | ±20 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 上表面平整度 |  | ≤8 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 预埋件 | 中心位移 | ≤10 | 拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 与混凝土面的平整度 | ≤5 | 直尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 预埋 螺栓 | 中心位移 | ≤2 | 拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 标高偏差 | +10～0 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 预留孔 洞 | 中心位移 | ≤10 | 拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 截面尺寸偏差 | +10～0 | 钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——钢筋混凝土架构安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK47-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控项目 | 1 | 钢筋混凝土电杆型号 |  |  | 必须符合设计要求 | 检查出厂证件 |  |  |  |
|  |  | 2 | 电杆外观 |  |  | 必须符合现行有关标准规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 电杆组吊装构件的型号和位置 |  |  | 必须符合设计要求 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 电杆组吊装用的螺栓连接 焊接质量 |  |  | 必须符合设计要求及现行有关标准 规定 | 扳手拧试和检查试验记 录及观察 |  |  |  |
|  |  | 5 | 铁件、构件和连接件防腐 |  |  | 应符合设计要求 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢横梁外观 |  |  | 构件应平直，无明显弯曲变形 |  |  |  |  |
|  | 一般项目 | 1 | 混凝 土杆 组装 | 长度偏差 |  | ±15 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 弯曲度 |  | 小于 3/2000 杆长，且不大于 25mm | 拉线钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 结构根开 |  | ±15 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 杆顶、钢帽平整度 |  | ≤5 | 水平钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 钢横 梁组 装 | 长度偏差 |  | ±10 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 断面尺寸偏差 |  | ±3 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 安装 螺 孔 中 心 距 偏差 |  | ±3 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 挂线板中心位移 |  | ≤8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 弯曲矢高 |  | 不大于 1/1000 钢横梁长度 | 拉线钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 吊 装 | 中心线与定位轴线 位移 |  | ≤10 | 经纬仪和拉线、钢尺纵 横两个方向检查 |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 杯底安装标高偏差 |  | ±5 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 垂直偏差 |  | 小于 3/2000 混凝土杆长，且不大 于 25mm | 经纬仪或吊线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 人字线杆横向扭转 |  | ≤15 | 经纬仪找中后拉线和钢 尺检查 |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 杆顶 标高 偏差 | ≤10m | ±10 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  | ＞10m | ±15 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——钢管混凝土架构安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK48-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 构件质量 | 构件应符合设计要求和现行有关标准规定，无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落（或已矫正和修补） | 检查出厂证件和移交记录，观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 构件外观 | 构件表面干净，无焊疤、油渍、凹凸等，无严重老锈 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 标记 | 中心线标记和标高基准点完备、准确、清楚，编号准确 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 顶开孔、排气孔的开设和堵焊 | 顶开孔、排气孔的开设和堵焊应符合设计和施工工艺要求 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防腐处理 | 防腐处理应符合设计要求和现行标准规定 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢横梁外观 | 钢横梁外观应平直无明显弯曲 |  |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 结构表面 | 结构表面应干净，不应有疤痕、泥沙等污垢 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 管肢组合偏差 | 管肢长度增量与管肢长度之比不大于1/1000 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 腹杆长度增量与腹杆长度之比不大于1/1000 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 腹杆组合偏差 | 管肢长度增量与管肢长度之比不大于1/1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 腹杆长度增量与腹杆长度之比不大于1/1000 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 柱中心线与基础中心线偏差 | ≤5 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 柱顶面标高偏差 | 0～+20 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 柱顶不平度 | ≤5 | 直角尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 垂直偏差 | 不大于1/1000柱高度，且不大于15mm | 经纬仪或吊线检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 人字柱横向扭转 | ≤15 | 经纬仪找中后拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 柱距偏差 | 不大于1/1000设计柱距 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 基准标高偏差 | 0～-5 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——钢架构安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK49-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 钢构件质量 |  | 钢构件应符合设计要求和现行有关标准规定，无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落（或已矫正和修补） | 检查出厂证件和移交记录，观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 垫铁、地脚螺栓 |  | 垫铁、地脚螺栓位置正确，底面与基础面紧贴，平稳牢固；地脚螺栓紧固 | 观察和用小锤敲 |  |  |  |
|  |  | 3 | 铁件、构件和连接件防腐 |  | 铁件、构件和连接件防腐防腐处理应符合设计要求 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 标记 |  | 主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 结构表面 |  | 结构表面应干净，不应有疤痕、泥沙等污垢 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 钢横梁组装 | 长度偏差 | ±10 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 断面尺寸偏差 | ±3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装螺孔中心距偏差 | ±3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 挂线板中心位移 | ≤8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲矢高 | 不大于1/1000钢横梁跨度 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 钢柱中心线与基础中心线偏差 |  | ≤5 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 柱顶面标高与设计标高偏差 |  | ±10 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢柱垂直偏差 |  | 不大于1/1000钢柱高度，且不大于15mm | 经纬仪或吊线检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——设备支架安装工程质量标准和检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK50-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 支架型号、规格 |  | 必须符合设计要求 | 检查出厂证件 |  |  |  |
|  |  | 2 | 支架外观（支柱及横梁） |  | 必须符合有关现行规范要求 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 支架吊装位置和型号 |  | 必须符合设计要求 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 杆顶铁和型钢横梁螺栓连接 及焊接质量 |  | 必须符合设计要求及现行有关标准规定 | 扳手拧试、检查试验 记录、观察检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 铁件及构件连接件防腐 |  | 必须符合设计要求 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 细石混凝土灌浆 |  | 符合设计要求及现行有关标准规定 | 检查配合比及施工 记录 |  |  |  |
|  |  | 2 | 接地装置 |  | 符合设计要求及现行有关标准规定 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 螺孔中心距偏差 |  | ≤2 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 横梁水平标高偏差 |  | 0～-5 | 水准仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 螺栓与型钢孔径配合偏差 |  | +0.5～-1 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 螺栓外露螺纹长度 |  | 2～5 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 柱中心线对定位轴线位移 |  | ≤5 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 上下柱接口中心线位移 |  | ≤3 | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 垂直 偏差 | 支架杆高度不大于 5m | ≤5 | 吊线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支架杆高度大于 5m | 不大于 1/1000 支架杆高度，且不大于 20mm | 经纬仪和钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——模板安装工程（沟道）质量标准与检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK51-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 模板及其支架☆ | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载 |  | 对照模板设计文件和施工技术方案观察和手摇动检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 各类埋件、变形缝、止水带 | 正确、齐全并安装牢固，埋件制作 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 | （1）模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。 （2）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能的隔离剂。 （3）浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。 （4）对清水混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 沟道中心及端部位移 | ±10 |  | 经纬仪或拉线钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 沟道顶面标高偏差 | 0～-10 |  | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 沟道底面坡度偏差 | ±10%设计坡度 |  | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 沟壁截面尺寸偏差 | ±15 |  | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 沟道厚度偏差 | +3～-5 |  | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 预留孔洞及预埋件 | 中心线位移 | ≤8 | 拉线、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 水平高差 | ≤3 | 水平尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——钢筋安装（沟道）质量标准与检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK52-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ | 必须符合设计要求 | 观察，钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 应符合设计要求 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 应符合设计要求 | 检查产品合格证、接头力学性能试验报告 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 | 宜设在受力较小处。 （1）同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。 （2）接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍。 | 观察，钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 接头外观质量 | 应符合本部分附录C的规定 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 受力钢筋接头设置 | 同一构件内的接头宜相互错开；同一连接区段内，纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求及现行有关标准的规定。 | 观察，钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 绑扎搭接接头 | 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm。同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求及现行有关标准的规定 | 观察，钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 钢筋长度偏差 | ±20 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢筋弯起点位置偏差 | ±20 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 钢筋间距偏差 | ±20 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 保护层厚度偏差 | ±5 | 钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——混凝土结构外观及尺寸偏差（沟道）质量标准与检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK53-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 外观质量☆ | 不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。 | 观察，检查技术处理方案 |  |  |  |
|  |  | 2 | 尺寸偏差☆ | 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。 | 量测，检查技术处理方案 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 外观质量 | 不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。 | 观察，检查技术处理方案 |  |  |  |
|  |  | 2 | 沟道中心线及端部位移 | ±20 | 经纬仪或拉线钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 沟道顶面标高偏差 | 0～-10 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 沟道底面坡度偏差 | ±10%设计坡度 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 沟底排水管口标高 | +10～-20 | 水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 沟道截面尺寸偏差 | ±20 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 沟壁厚度偏差 | ±5 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 预留孔、洞及预埋件中心线位移 | ≤15 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 沟壁顶部企口间净距偏差 | +15～0 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 沟道盖板搁置面平整度 | ≤5 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——沟道盖板安装质量标准与检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK54-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控 项目 | 1 | 盖板型号和质量 | 必须符合设计要求及有关现行标准规定 | 对照设计图纸和标准检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 盖板安装 | 平稳、顺直 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一般 项目 | 1 | 表面平整 | ≤5 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——室外给水管道安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK55-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控 项目 | 1 | 管道冲洗、清毒☆ |  |  |  |  |  |  |  | 给水管道在竣工后必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。 |  | 观 察冲洗水的浊度，查看有关部门提供的检查验收报告。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 给水管道埋地敷设 |  |  |  |  |  |  |  | 应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上铺设时，应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于50mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 给水管道安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 管道接口法兰、卡扣、卡箍等位置 |  |  |  |  |  |  |  | 应安装在检查井或地沟内，不应埋在土壤中 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 井 壁距法兰或承口的距离 |  |  | 设计有要求 |  |  |  |  | 应符合设计要求 |  | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计 无要 求时 |  |  | 管 径≤450mm |  | ≥250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径>450mm |  | ≥350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 管网水压试验 |  |  |  |  |  |  |  | 水压试验的试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。 |  | 检查试压记录 |  |  |  |
|  |  | 7 | 镀锌钢管、钢管的埋地防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 必须符合设计要求，如设计无规定时，按现行有关标准的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固，无空鼓、滑移、接口不严等。 |  | 观察和切开防腐层检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 给 水 管 道 安 装 的 允 许 偏 差 | 坐 标 | 铸铁管 |  |  |  |  | 埋地 | ≤100 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内 | ≤50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢管、塑料管、复合管 |  |  |  |  | 埋地 | ≤100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内或架空 | ≤40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标 高 | 铸铁管 |  |  |  |  | 埋地 | ±50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内 | ±30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢管、塑料管、复合管 |  |  |  |  | 埋地 | ±50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内或架空 | ±30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平 管纵 横向 弯曲 | 铸铁管 |  |  |  |  | 直段 (25m以均起点一终点 | ≤40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢管、塑料管、复合管 |  |  |  |  | 直段(25m以上)起点一终点 | ≤30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 管道和金属支架的涂漆 |  |  |  |  |  |  |  | 应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 管 道连接阀门、水表等安 装位置。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重力或 启闭装置扭矩等 |  |  |  |  |  |  |  | 管道 连接应符合工艺要求，阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管遣以二的水表、阀门等设施，其重力或启闭装置扭矩不得作用于管道上，当管径大于或等于50mm时必须设独立的支承装置。 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 垂直间距在500mm以内给水管与污水管管壁水平间距 |  |  |  |  | 管径小于或等于200mm |  |  | ≥1.5m |  | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管径大于200mm |  |  | ≥3m |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 铸铁管承插捻口连接的对口间隙 |  |  |  |  |  |  |  | 铸 铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm，最大间隙及允许偏差应符合现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 铸铁管承插捻口间隙或转角 偏差 |  |  |  | 环型 间隙 |  |  | 管径75mm-200mm |  | +3--2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径250mm-450mm |  | +4--2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径500mm |  | +4--2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 沿曲线敷设转角 |  |  |  |  | 每个接口允许有2。转角 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 捻口用的油麻填料 |  |  |  |  |  |  |  | 必 须清洁，填塞后应捻实，其深度应占整个环型间隙深度的1/3。 |  | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 捻 口用水泥强度，其接口水泥面凹入承口边缘的深度 |  |  |  |  |  |  |  | 捻 口用水泥强度应不低于32.5MPa，接口水泥应密实饱满，其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。 |  | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 给水铸铁管防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 采 用水泥捻口的给水铸铁管，在安装地点有侵蚀性的地下水时应在接口处涂抹沥青防腐层。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 采 用橡胶圈接口的埋地给水管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段 |  |  |  |  |  |  |  | 在 回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道，每个接口的最大偏转角不得超过现行有关标准的规定。 |  | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——室外排水管道安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK56-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 水管道的坡度☆ |  |  | 必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡 | 水准仪、拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 灌水、通水试验 |  |  | 管道 埋设前必须做灌水试验和通水试验，排水应畅通，无堵塞，管接口无渗漏。 | 按 排水检查井分段试验，验水头应以试验上游管顶加lm， 时间不少于30min，逐段观察。 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 排水铸铁管的水泥捻口 |  |  | 用水泥捻口时，油麻填塞应密实，接口水泥应密实饱满，接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 铸铁管外壁防腐 |  |  | 铸铁管外壁安装前应除锈，涂2遍石油沥青漆。 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 插接口的承口方向 |  |  | 承插 接 口 的承口方向与水流方向相反 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 混凝土管或钢筋混凝土管抹带接口 |  | 抹带施工 | 管口的外壁应先凿毛，扫净，当管径小于等于500mm时，可一次完成;当管径大于500mm时，应分2次抹成，抹带不得有裂纹。 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 钢丝网 | 管道就位前放入下方，抹压砂浆应将钢丝网抹压牢固，钢丝网不得外露。 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 抹带厚度 | 不得 小 于 管 壁 的 厚 度 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 抹带宽度 | 100~80 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 排水 管道 安装 允许 偏差 | 坐标 | 埋地 | ≤100 | 拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内 | ≤50 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 标高 | 埋地 | ±20 | 准仪、拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内 | ±20 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 水平管纵横向 弯曲 | 每5m长 | ≤10 | 拉线和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长(两井间) | ≤30 |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡—— 雨水管道及配件安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK57-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 |  | 安装在室内的雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。 |  | 灌水试验持续1h，不渗 不漏 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 塑料雨水管道伸缩节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其伸缩节安装应符合设计要求 |  | 对照图纸检查 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 悬吊式雨水管敷设坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5‰ |  | 水平尺、拉线、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下埋设雨水排水管道的最小坡度 | 管径 (mm) |  |  | 50 |  |  |  |  | 最 小 坡 度 | 20‰ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 15‰ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 8‰ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 6‰ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 5‰ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200～400 |  |  |  |  |  | 4‰ |  |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 |  | 雨水管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不得与生活污水管连接 |  | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 雨水斗管 的安装 |  |  | 雨水斗管的安装 |  |  |  |  |  | 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上；雨水斗边屋面连接处应严密不漏。 |  | 观察与钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 连接管管径 |  |  |  |  |  | 符合设计要求或不得小于100mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 悬吊式雨水管检查口或带法兰堵口三通的间距 |  |  | 悬吊管径(mm) |  |  |  | ≤150 |  | 检查口间距不大于15m |  | 拉线、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥200 |  | 检查口间距不大于20m |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 雨 水 管 道 的 安 装 偏 差 | 坐 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤15 |  | 仪器及钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 标 高 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横 管 纵 横 方 向 弯 曲 |  | 铸 铁 管 | 每米 |  |  |  |  |  | ≤1 |  | 拉线、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长(25m以上) |  |  |  |  |  | ≤25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢 管 | 每米 |  | 管径≤100mm |  |  |  | ≤1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长(25m以上) |  | 管径≤100mm |  |  |  | ≤25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm |  |  |  | ≤38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 塑料管 |  |  | 每米 |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长(25m以上) |  |  |  | ≤38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土管、混凝土管 |  |  | 每米 |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长(25m以上) |  |  |  | ≤75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 雨水管道的安装 | 立 管 垂 直 度 |  | 铸铁管 |  |  | 每米 |  |  |  | ≤3 |  | 吊线、钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  | 每米 |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 每 米 |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢管管 道焊接 |  |  | 焊口平直度 |  |  |  | 管壁厚10mm以内 |  |  | ≤管壁厚1/4 |  | 焊接检查验收尺和游标卡尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 焊 缝 |  |  |  | 余 高 |  |  | 0～3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽 度 |  |  | 单侧0～3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 咬边 |  |  |  | 深 度 |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长度 |  | 连续长度 | ≤25 |  | 直尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总长度（两侧） | 小于焊缝长度的10% |  |  |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——室内消火栓系统安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK58-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控 项目 | 1 | 室内消火栓试射试验☆ |  | 室 内消火栓系统安装完成后，应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取2处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。 | 实地试射检查 |  |  |  |
|  | 一般 项目 | 1 | 室内消火栓水龙带箱内安放 |  | 安 装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 箱式 消火 栓的 安装 | 栓口 | 栓口应朝外，并不应安装在门轴侧 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 栓口中心距地面为1.1m | 士20 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀门 中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm | 士5 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消火栓箱体安装的垂直度 | ≤3 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——消防水泵接合器及室外消火栓安装质量标准和检查验收方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK59-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控 项目 | 1 | 系统水压试验 | 系统必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa。 | 检查试压记录 |  |  |  |
|  |  | 2 | 管道冲洗 | 消 防管道在竣工前，必须对管道进行冲洗。管道畅通，出水清澈度与进水一致，无杂质、焊渣。 | 观察冲洗出水的浊度 |  |  |  |
|  |  | 3 | 消防水泵接合器和消火栓位置标识 | 消 防水泵接合和消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时，如设计未要求，进、出水栓口的中心安装高度距地面为1.10m，其上方应设有防坠落物打击的措施。 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  | 一般 项目 | 1 | 室 外消火栓和消防水泵接合器的安装尺寸 | 室外 消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求，栓口安装高度允许偏差为士20mm。 | 钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 2 | 地 下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面的距离 | 地下 式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm，地下室消防水泵井内应有足够的操作空间，并设爬梯，寒冷地区井内要做到防冻保护。 | 观察和钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 安全阀及止回阀安装 | 安全阀及止回阀安装位置和方向应正确，阀门启闭应灵活。 | 观察和手扳检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——路基质量标准和检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK60-

| 阶段 | 作业项目 |  |  |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主控 项 目 | 1 | 材料质量 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准 的规定 | 观察、检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 2 | 压实度 |  |  | 必须符合设计要求和现行有关标 准的规定，对现有路基加宽，应使 新旧路基结合良好，压实度应符合要求。 | 检查试验报告 |  |  |  |
|  |  | 3 | 路床、路肩质量 |  |  | 填土经碾压后不得有翻浆、弹簧、 起皮、波浪、积水现象；路肩肩线 必须直顺，表面必须平整，不得有阻水现象。 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 边坡、边沟 |  |  | 边坡必须平整、坚实、稳定，严 禁贴坡；边沟上口线应整齐、直顺， 沟底应平整，排水应通畅。 | 观察检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 宽度偏差 | 土路床 |  | +200～0 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 石路床 |  | +100～0 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 平整度 | 土路床 |  | ≤20 | 用 3m 直尺检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 石路床 |  | ≤30 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 中线标高偏差 |  |  | ±20 | 用水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 横坡偏差 |  | 土路床 | ±20mm，且不大于±0.3% | 用水准仪检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石路床 | 坡长的±0.5% |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 边坡坡度偏差 |  |  | 不陡于设计要求 | 用坡度尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 沟底标高偏差 |  |  | 0～30 | 用水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 沟底宽 |  |  | 不小于设计要求 | 用钢尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。

标准化监理作业卡——水泥混凝土路面质量标准和检验方法

工程名称：______________工程                 作业部位：_____________________                  编号：GFDZJBK61-

| 阶段 | 作业项目 |  |  | 作业标准、方法及要点 |  | 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 前 | 熟悉相关的监理依据 |  |  | 熟悉设计图纸、规程规范，重点是《 光伏发电站施工规范》（GB50794-2012 ）《 光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012 ）相关内容等。 |  |  |  |  |
|  | 准备检测器具 |  |  | 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 |  |  |  |  |
|  | 人员组织及交底 |  |  | 相关人员参加、按规定着装，佩带安全帽。由专监交底。 |  |  |  |  |
| 作 业 中 | 主 控 项 目 | 1 | 原材料材质 | 必须符合设计要求和现行有关标 准规定 | 检查出厂合格证书和试 验报告 |  |  |  |
|  |  | 2 | 混凝土强度 | 必须符合设计要求和现行有关标准 的规定 | 检查试验报告及强度评 定资料 |  |  |  |
|  |  | 3 | 路面外观质量 | 不应有露石、蜂窝、麻面、裂缝、 脱皮、啃边、掉角、印痕和车轮现 象；接缝填缝应平实、粘结牢固， 缘缝清洁整齐 | 观察检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 伸缩缝及施工缝留置质量 | 符合设计要求和现行有关标准的 规定，位置准确，缝壁垂直，缝宽 一致，填缝密实；传力杆必须与缝面垂直 | 观察、用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 路面厚度偏差 | +20～-5 | 用钢尺检查或现场钻 孔检查 |  |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 灌缝材料 | 必须符合设计要求和 现行有关标准规定 | 检查出厂合格证书和试 验报告 |  |  |  |
|  |  | 2 | 路面宽度偏差 | ±20 | 用钢尺检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 路面平整度 | ≤5 | 用 3 直尺量取最大值 |  |  |  |
|  |  | 4 | 纵坡标高偏差 | ±10 | 用水准仪检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 横坡偏差 | 坡长的±0.25% | 用水准仪或坡度尺检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 纵缝顺直度 | ≤10 | 拉 20m 线量取最大值， 每 100m 量 1 点 |  |  |  |
|  |  | 7 | 横缝顺直度 | ≤10 | 沿板宽拉线量取最大 值，每 20 条缝量 2 条 |  |  |  |
|  |  | 8 | 板边垂直度 | ±5mm，胀缝板边垂直度无误差 | 沿板边垂直拉线量取最 大值 |  |  |  |
|  |  | 9 | 相邻板高差 | ≤3 | 用钢直尺检查 |  |  |  |
|  |  | 10 | 井框与路面高差 | ≤3 | 用钢直尺检查 |  |  |  |
| 作 业 后 | 监理日志、工作汇报、记录 |  |  | 总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下来，出现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |  |

作业人员签字：

说明： 1、本表由监理工程师填写，监理员协助，总监理工程师督促、检查、指导。

2、作业情况一栏完成打“√”未完成应简单说明原因和处理意见，并详细记录在监理日志中，根据情况向上级反映。

3、本作业卡按方阵单元填写，每个方阵单元填写一张作业卡。

4、时间一栏要填起止时间。

5、本表的内容是起提示、引导、记录作用，不包含所有的工作项目、方法及要点，使用中可结合具体项目或作业点进行完善。

6、本表如与国家、行业、地方和上级的相关规范、文件有冲突的以国家、行业、地方和上级的相关规范、文件为准。

7、工作完成后本表由监理项目部保存。